- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 2 de marzo de 2018 No. 94

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REGLAS  DE INSTALACIÓN

Y EXPLOTACIÓN SEGURA DE TUBERÍAS DE VAPOR Y AGUA CALIENTE

EN INSTALACIÓNES NUCLEARES"

(NP-045-18)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Estos códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Reglas de instalación y  explotación segura de tuberías de vapor y agua caliente en instalaciones nucleares" (NP-045-18) (en adelante Reglamento) se desarrollan de conformidad con la Ley Federal del 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear", Reglamento sobre el desarrollo y la aprobación de los сódigos y estándares federales en el uso de la energía nuclear, aprobado por resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1997, No. 49, artículo 5600; 2012, No. 51, artículo 7203).

2. Este Reglamento establece los requisitos para el diseño, fabricación, reconstrucción (modernización), instalación, puesta en servicio, reparación, diagnóstico técnico y explotación de tuberías de vapor y agua caliente, especialmente diseñadas para su aplicación en el campo del uso de la energía atómica, (en adelante, tuberías) y asignadas a la clase de seguridad 4 (de acuerdo con la clasificación establecida de acuerdo con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica).

3. Este Reglamento se aplica a las tuberías, así como a los accesorios, a las instalaciones reductoras de presión, a las instalaciones reductoras y enfriamiento (en adelante, IRE), a las instalaciones reductoras y enfriamiento de acción rápida y a los colectores, que forman parte de las tuberías que transportan el vapor de agua con una presión de trabajo  <*> superior a 0,07 MPa o el agua caliente con una temperatura superior a 115 °C, con excepción de:

--------------------------------

<*> A continuación se indica la sobrepresión.

1) las tuberías de I categoría con un diámetro exterior inferior a 51 mm y las tuberías de la II, III y IV categorías con un diámetro exterior inferior a 76 mm;

2) las tuberías de vaciado, de purga y de escape, las estaciones reductoras y enfriamiento y otros dispositivos conectados a la atmósfera;

3) las tuberías de las instalaciones nucleares de embarcaciones, aeronaves y naves espaciales;

4) las tuberías hechas de materiales no metálicos;

5) las tuberías y registros de calefacción de edificios y construcciones, así como las tuberías de agua caliente para uso doméstico;

6) las tuberías empotradas en el interior de los equipos;

7) las tuberías de derivación en los límites de las turbinas, las tuberías en el marco de las turbinas hasta los accesorio, incluida la toma de vapor de la turbina.

4. Todas las tuberías, a las que se refiere el presente Reglamento, se dividen en cuatro categorías (Tabla No. 1 de este Reglamento).

- Tabla No. 1

Categorías y grupos de tuberías

| Categorías de tuberías | Grupo | Parámetros de funcionamiento del medio |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | temperatura, °C | presión, MPa |
| I | 1 | Superior a 560 | No limitado |
|  | 2 | Superior a 520 hasta 560 inclusive | No limitado |
|  | 3 | Superior a 450 hasta 520 inclusive | No limitado |
|  | 4 | Hasta 450 inclusive | Más de 8,0 |
| II | 1 | Superior a 350 hasta 450 inclusive | Hasta 8,0 inclusive |
|  | 2 | Hasta 350 inclusive | Más de 4,0 hasta 8,0 |
| III | 1 | Superior a 250 hasta 350 inclusive | Hasta 4,0 inclusive |
|  | 2 | Hasta 250 inclusive | Más de 1,6 hasta 4,0 |
| IV | - | Superior a 115 hasta 250 | Más de 0,07 hasta 1,6 inclusive |

Si los valores de los parámetros del medio se encuentran en categorías diferentes, la tubería se clasificará como una categoría correspondiente al valor máximo del parámetro del medio.

5. Al determinar la categoría de la tubería, se deben considerar los parámetros de operación del medio transportado:

1) para las tuberías de vapor desde el generador de vapor, del separador-recalentador de vapor-presión y temperatura del vapor según sus valores nominales en la salida (detrás del recalentador de vapor);

2) para las tuberías de vapor de tomas de vapor de turbina no reguladas y reguladas (incluidas las tuberías de vapor de sobrecalentamiento intermedio): los valores máximos de presión y temperatura del vapor reducido, establecidos en la documentación de diseño y en la documentación de ingeniería (en adelante, la documentación de ingeniería);

3) para las tuberías de vapor de las instalaciones reductoras de presión y de las estaciones reductoras y enfriamiento: los valores máximos de presión y temperatura del vapor reducido aprobados en la documentación de ingeniería;

4) para las tuberías de agua de alimentación instaladas después de los desaireadores a presión: la presión nominal del agua, teniendo en cuenta la presión hidrostática de la columna de líquido y la temperatura de saturación en el desaireador;

5) para las tuberías de agua de alimentación instaladas después de las bombas de alimentación y los calentadores de alta presión (en adelante, CALENTADOR DE ALTA PRESIÓN), es la presión máxima creada en la tubería de presión por una bomba de alimentación con una válvula cerrada y la presión máxima en la línea de succión de la bomba con embrague hidráulico es de 1,05 de la presión nominal de la bomba), y la temperatura máxima de diseño del agua después del último calentador de alta presión.

6. La categoría de la tubería determinada por los parámetros de trabajo del medio a la entrada de la misma (en ausencia de dispositivos que cambien estos parámetros) se refiere a toda la tubería independientemente de su longitud y debe ser indicada en la documentación de ingeniería.

7. La evaluación de la conformidad de las tuberías deberá efectuarse de conformidad con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica, que establecen las normas para la evaluación de la conformidad de los productos para los que se establecen los requisitos relativos a la garantía de la seguridad tecnológica en el campo del uso de la energía atómica.

La documentación de construcción, diseño y tecnológica del equipo, así como de las piezas y unidades de ensamblaje de tuberías fabricadas antes de la entrada en vigor de estos Reglamentos, o en producción al momento de su entrada en vigor, no está sujeta a la transformación.

Los términos y definiciones utilizados en el presente Reglamento están prestadas en el anexo No. 1.

- II. Diseño de tuberías

- Requisitos generales

8. Los diseños de tuberías deben cumplir con los requisitos de estas Reglas, y su resistencia y funcionalidad deben estar justificados para todos los modos de explotación de diseño durante la vida útil de las tuberías establecida por el diseñador general.

9. El desarrollo de la documentación de ingeniería para la fabricación y explotación de la tubería debe ser llevado a cabo por la organización de diseño de la instalación nuclear o por la organización ejecutora de los trabajos relevantes antes de su inicio de acuerdo con estas Reglas, así como otros actos y documentos legales reglamentarios de la organización de operación (incluyendo la regulación de los requisitos para el diseño, instalación, fabricación, reconstrucción (modernización), puesta en marcha, montaje, reparación, diagnóstico técnico y explotación de las tuberías) (en adelante DN).

10. Los cambios en el diseño de la tubería y sus componentes, cuya necesidad pueda surgir durante el montaje, explotación, reparación o reconstrucción (modernización), deberán coordinarse con la organización general de diseño.

11. Los cálculos de resistencia de la tubería con sujeción a todos los factores de carga (presión, peso, expansión de temperatura) deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas de cálculo de resistencia.

Basándose en estos cálculos, la organización de diseño establece la vida útil estimada para las tuberías de todas las categorías, así como los recursos estimados para las tuberías de categorías I y II (a condición de que el número de sus arranques desde un estado frío dentro de la vida útil estimada no exceda de 3 000). Para todas las demás tuberías, se debe establecer el número estimado de arranques en frío.

Las características de diseño establecidas deben introducirse en los pasaportes de las tuberías.

12. Las tuberías se diseñarán de manera que sea posible realizar todo tipo de controles requeridos por el presente Reglamento.

13. La unión de las piezas y los componentes de las tuberías debe realizarse mediante soldadura.

El uso de uniones con bridas solo puede ser autorizado para la unión de las tuberías a los accesorios y a las piezas de equipos con bridas.

Se permiten las uniones roscadas para la conexión de los accesorios de hierro fundido en las tuberías de clase de seguridad 4 con un diámetro nominal no superior a 100 mm.

14. Las juntas en T, fabricadas de tubos con conexión longitudinal, podrán utilizarse para las tuberías de 3 y 4 clase de seguridad, y deberá realizarse el control de calidad de todas las juntas soldadas mediante radiografía o método de comprobación ultrasónica (en adelante, COMPROBACIÓN ULTRASÓNICA).

15. Se deben estipular las medidas de protección anticorrosiva de las tuberías y las estructuras metálicas portadoras.

16. Todos los componentes de las tuberías con una temperatura de la superficie exterior de la pared superior a 45 °C, situados en los recintos de servicio, deben cubrirse con aislamiento térmico, cuya temperatura de la superficie exterior no debe superar los 45 °C, en los recintos con acceso limitado debe ser de 60 °C.

En las tuberías de I categoría en los lugares de las juntas soldadas y en los puntos de medición de la fluencia del metal, el aislamiento térmico debe ser desmontable.

17. No está permitido soldar ninguna pieza a las juntas soldadas, así como a los codos de las tuberías de las categorías I y II.

- Componentes curvilíneos

18. El diseño de los componentes curvilíneos debe cumplir con la documentación de ingeniería.

19. Los codos soldados-estampados pueden utilizarse con una o dos soldaduras longitudinales de disposición diametral, a condición de que la radiografía o la comprobación ultrasónica se realicen a lo largo de la longitud de las costuras.

20. Los codos de sector soldados podrán utilizarse para las tuberías de las categorías III y IV. El ángulo del sector no debe exceder los 30°. La distancia entre las juntas soldadas adyacentes en el lado interno del codo debe proporcionar la posibilidad de ejecutar el control de estas uniones en ambos lados de la superficie externa. No se permite la adopción de tubos en espiral para la fabricación de codos sectoriales.

21. El espesor de la pared del codo en cada sitio no debe ser inferior a los valores establecidos por el análisis de resistencia y las condiciones técnicas (en adelante, TU) para la fabricación, y debe introducirse en el pasaporte de la tubería.

La medición del espesor de la pared debe realizarse de acuerdo con el método especificado en la documentación de ingeniería del producto.

22. No se permite el uso de codos, cuya curvatura se forma debido a los pliegues (gofrado) en el lado interno del codo.

23. La ovalidad máxima de la sección transversal del codo se calcula mediante la fórmula:

,

donde Damax, Damin son los diámetros exteriores máximo y mínimo en la sección medida del codo.

La ovalidad de la sección transversal del codo no debe exceder los valores especificados en la documentación de ingeniería.

- Juntas soldadas y su ubicación

24. La ubicación de todas las juntas soldadas de las tuberías (incluidas las soldaduras de las piezas soldadas) garantizará la posibilidad de su control mediante los métodos previstos en el presente Reglamento y en la documentación de ingeniería.

25. La soldadura por fusión a tope debe utilizarse para conectar las tuberías y los accesorios.

Se permiten las juntas soldadas angulares para soldar los tubos de empalme y las bridas planas a las tuberías. Las juntas soldadas angulares deben hacerse con penetración completa.

Se admiten las juntas soldadas angulares con huelgo constructivo (soldadura defectuosa constructiva) para tuberías y tubos de empalme con un diámetro interior de 100 mm o menos y bridas planas con una presión nominal no superior a 2,5 MPa y una temperatura no superior a 350 ° C. El control de calidad de estas conexiones debe ser llevado a cabo según la documentación de ingeniería.

Las uniones solapadas están permitidas en los casos estipulados por la documentación de ingeniería.

26. En las juntas soldadas a tope de componentes con diferentes espesores de pared, debe garantizarse una transición suave de una sección más grande a una más pequeña mediante el mecanizado adecuado del extremo del componente con una pared más gruesa en un solo lado o en ambos lados.

El ángulo de inclinación de las superficies de las uniones no debe exceder los 20 °.

Si la diferencia de espesor de los componentes a unir no es superior al 30% del espesor del componente delgado, pero no superior a 5 mm, se permite el uso de soldaduras sin adelgazar tentativamente el componente grueso. La forma de las costuras debe asegurar la unión suave del componente grueso al delgado.

Al unir una pieza moldeada con las piezas de tubos, laminadas o forjadas, hay que tener en cuenta que el espesor nominal calculado de la pieza moldeada es entre un 25 y un 40% superior al mismo espesor calculado de la pared del componente de tubos, laminados o forjados, por lo que la unión de un componente grueso a uno delgado debe ser de forma que el espesor de la pared en el extremo de la pieza moldeada no sea inferior al valor calculado.

27. Al soldar las tuberías y otro componentes con soldaduras longitudinales y espirales, estas últimas deben estar desplazadas una respecto a la otra. El desplazamiento debe ser al menos tres veces mayor que el espesor de la pared de los tubos soldados (componentes), pero no inferior a 100 mm en el caso de los tubos con un diámetro exterior superior a 100 mm.

28. Para las juntas soldadas transversales a tope, que no estén sujetas a comprobación ultrasónica o a tratamiento térmico local, la distancia entre los ejes de las juntas soldadas adyacentes en los tramos rectos de las tubería debe ser al menos tres veces superior al espesor de la pared de las tuberías soldadas(componentes), pero no inferior a 100 mm. La distancia del eje de la soldadura hasta el comienzo de la curvatura del codo no debe ser inferior a 100 mm.

29. Para que las juntas soldadas transversales a tope sujetas a comprobación ultrasónica, la longitud de la sección recta libre de la tubería (componente) en cada dirección desde el eje de unión (hasta las piezas y componentes soldados más próximos, del comienzo de la curvatura, del eje de la unión transversal adyacente) debe ser al menos igual a los valores deducidos en la tabla No. 2 del presente Reglamento.

- Tabla 2

| Espesor nominal de pared de los tubos soldados (componentes), S, mm | Longitud mínima de la sección recta libre de la tubería (componente) en cada dirección desde el eje de la conexión, mm |
| --- | --- |
| Hasta 15 | 100 |
| Superior a 15 hasta 30 | 5S + 25 |
| Superior a 30 hasta 36 | 175 |
| Más de 36 | 4S + 30 |

30. Para que las juntas soldadas transversales a tope sujetas a tratamiento térmico local, la longitud de la sección recta libre de la tubería (componente) en cada dirección del eje de unión (incluidas hasta las piezas y componentes soldados más próximos, del comienzo de la curvatura, del eje de la unión transversal adyacente) deberá ser de al menos I, pero no inferior a 100 mm, y estará determinada por la fórmula:

,

donde:

Dm es el diámetro medio de la tubería (componente);

Dm = Da - S;

aquí Da es el diámetro exterior nominal, mm;

S es el espesor nominal de la pared del tubo (componente), mm.

31. Cuando se instalen los codos de curvatura pronunciada, estampados y soldados-estampados, se permite la colocación de juntas soldadas transversales al principio del redondeo y de la soldadura entre los codos de curvatura pronunciada sin una sección recta.

32. Para las juntas soldadas angulares de tuberías y tubos de empalme con los componentes de tuberías, la distancia   desde la superficie exterior del componente hasta el comienzo de la curvatura de la tubería o hasta el eje de la unión transversal a tope, debe ser:

1) para las tuberías (tubos de empalme) con un diámetro exterior de hasta 100 mm: no inferior al diámetro exterior de la tubería, pero no inferior a 50 mm;

2) para las tuberías (tubos de empalme) con un diámetro exterior de 100 mm o más: no inferior a 100 mm.

33. La distancia desde el eje de la junta soldada transversal de la tubería hasta el borde del soporte o de la suspensión debe seleccionarse en función de la posibilidad de inspección, control y tratamiento térmico de esta junta soldada establecidos en la documentación de ingeniería.

- Canalización

34. La documentación de ingeniería para la canalización debe desarrollarse con sujeción a los requisitos de este Reglamento, los requisitos de resistencia sísmica, de resistencia a las vibraciones y las normas y reglamentos sanitarios vigentes.

Está prohibida la canalización subterránea de tuberías de la categoría I en un canal junto con otras tuberías tecnológicas.

35. Cuando se instalan las tuberías en semicanales, la altura de los canales a la luz deberá ser de al menos de 1,5 m, y la anchura del paso entre las tuberías aisladas no será inferior a 0,6 m.

36. Cuando se instalan las tuberías en los túneles de paso (colectores), la altura del túnel (colector) a la luz deberá ser de al menos 2 m, y la anchura del paso entre las tuberías aisladas no será inferior a 0,7 m.

En las ubicaciones de las válvulas (equipo) de aislamientos, el ancho del túnel debe ser suficiente para dar servicio a los accesorios instalados (equipos). Cuando se instalan varias tuberías en los túneles, su colocación mutua debe garantizar que se reparen las tuberías y se sustituyan sus partes individuales.

37. En la instalación superficial y abierta de tuberías, se permitirá la instalación conjunta de tuberías de todas las categorías con tuberías tecnológicas para diversos fines, excepto en los casos en que dicha instalación contradiga los requisitos de la documentación de ingeniería.

38. Las cámaras de servicio de las tuberías subterráneas deberán tener al menos dos escotillas con escaleras o soportes.

39. Los canales de paso deberán tener escotillas de acceso con escaleras o soportes. La distancia entre las escotillas no debe ser superior a 300 m y, en caso de instalación conjunta con otras tuberías, no debe ser superior a 50 m. También deben preverse las escotillas de acceso en todos los puntos finales de los tramos sin salida, en las curvas de la vía y en los puntos de instalación de los accesorios.

40. Las secciones horizontales de las tuberías deben tener una pendiente de al menos 0,004; para las tuberías de las redes de calefacción se permite una pendiente no inferior a 0,002. El trazado debe excluir la posibilidad de estancamiento del agua.

41. Los accesorio deben instalarse en lugares que proporcionen el mantenimiento y la reparación. Cuando sea necesario, se instalarán escaleras fijas y plataformas de servicio.

42. Los accesorios de hierro fundido instalados en las tuberías de clase de seguridad 4 deben protegerse de las fatigas a la flexión.

- Compensación de expansión térmica

43. Cada sección de la tubería entre los apoyos fijos debe estar diseñada para compensar las elongaciones térmicas, que pueden lograrse mediante autocompensación o mediante la instalación de compensadores. Los lugares concretos de la instalación de los compensadores viene determinada por la documentación de ingeniería. No se permite el uso de juntas de dilatación de hierro.

44. Los indicadores de desplazamientos deben instalarse en las tuberías de vapor con un diámetro interno de 150 mm o más y una temperatura del vapor de 300 °C o más para controlar la expansión de las tuberías de vapor y ejecutar la inspección del correcto funcionamiento del sistema de soporte y suspensión. Los lugares de instalación de los indicadores y los valores estimados de los desplazamientos en ellos se indicarán en la documentación de ingeniería de la tubería de vapor. Los indicadores de desplazamientos deben ser de libre acceso.

Si las tuberías están ubicadas en salas desatendidas, el control y la fijación de los desplazamientos, deben realizarse a distancia.

- Sistema de soporte y suspensión

45. Las estructuras portadoras de la tubería, sus soportes y suspensiones (con excepción de los muelles) deberán estar calculadas para la carga vertical del peso de la tubería llena de agua y cubierta con aislamiento térmico, y para las fuerzas resultantes de la dilatación térmica de las tuberías.

Los soportes y suspensiones de las tuberías de vapor pueden calcularse sin tener en cuenta la masa de agua durante las pruebas al agua fría, pero con sujeción a la masa de vapor. En este caso, la documentación de ingeniería debe prever el uso de dispositivos especiales para la descarga de resortes, soportes y suspensiones durante las prueba al agua fría.

46. Los soportes fijos deben calcularse sobre la base de los esfuerzos transmitidos a ellos en la combinación más desfavorable de cargas, que puedan ocurrir durante la operación rutinaria de las tuberías, los accidentes base de diseño y los terremotos de parada segura máximos en las instalaciones nucleares (en adelante, instalación nuclear).

- Drenajes, conductos de ventilación, dispositivos de calentamiento/derivación

47. En los puntos más bajos de cada sección de tubería, cerradas por válvulas, deben haber tubos de empalme de drenaje, equipados con válvulas de aislamiento para vaciar la tubería.

Deben instalarse conductos de ventilación para eliminar el aire en los puntos más altos de las tuberías.

48. Todas las secciones de las tuberías de vapor que puedan cerrarse mediante órganos de cierre, para su posible calentamiento y purga, deberán estar provistas de una boquilla en los puntos finales y con una presión superior a 2,2 MPa, con una boquilla y dos válvulas sucesivas situadas en los puntos finales: una de cierre y otra reguladora. Las tuberías de vapor con una presión de 20 MPa y superior deben estar equipadas con tubos de empalme con válvulas de cierre y reguladoras, situadas sucesivamente y una placa de orificio. En caso de calentamiento de la sección de la tubería de vapor en ambas direcciones, deberá preverse un soplado en ambos extremos de la sección.

El dispositivo de drenaje debe proporcionar la capacidad de realizar el control de su trabajo durante el calentamiento de la tubería.

49. Los puntos extremos inferiores de las tuberías de vapor y los puntos inferiores de sus curvas deberán estar provistos de un dispositivo de soplado.

50. La ubicación y el diseño de los dispositivos de drenaje de las tuberías son establecidos por la organización de diseño.

51. La evacuación continua del condensado mediante los pucheros de condensación, otros dispositivos o el drenaje permanente es obligatoria para las tuberías de vapor saturado y para las secciones sin salida de las tuberías de vapor sobrecalentado que se vuelvan a montar de acuerdo con los requisitos de este Reglamento.

- Equipos para tuberías

52. Cada tubería deberá estar equipada con medios para medir la presión y la temperatura del medio de trabajo y, en los casos necesarios, para garantizar unas condiciones seguras para su explotación:

1) válvulas de cierre y accesorios reguladores;

2) dispositivos de reducción y seguridad;

3) medios de protección y automatización;

4) aforadores, orificios de medición, orificios aforadores e instrumentos que miden el movimiento de temperatura de la tubería;

5) placas de orificio;

6) soportes y suspensiones;

7) limitadores de emergencia instalados para limitar el desplazamiento de las tuberías cuando se rompen;

8) amortiguadores hidráulicos;

9) dispositivos de desconexión instalados en las líneas de impulso de los instrumentos de control (en adelante, instrumentos de control) para limitar las fugas en caso de ruptura o las fugas en las líneas de impulsos de los instrumentos de control en salas desatendidas;

10) líneas del sistema de muestreo de las tuberías.

El número y la ubicación de los accesorios, los instrumentos de medición, automatización y protección deberían preverse por la organización de diseño, con sujeción a la provisión de un mantenimiento y una reparación seguros.

53. Los dispositivos de seguridad deben estar diseñados y ajustados de manera que la presión en el componente protegido no exceda la permitida en más de un 10%, y con una presión permitida de hasta 0,5 MPa en no más de 0,05 MPa.

El exceso de presión con apertura total de la válvula de seguridad superior al 10% de la permitida solo se puede permitir si está previsto en el cálculo de la resistencia de la tubería.

El cálculo del rendimiento de paso de los dispositivos de seguridad debe ser realizado por la organización de diseño.

Si se permite que la tubería funcione a presión reducida, los dispositivos de seguridad deben ajustarse a esta presión, y el rendimiento de paso de los dispositivos debe confirmarse mediante cálculo.

54. No está permitida la evacuación del medio de la tubuladura, en la que está instalado el dispositivo de seguridad. Las válvulas de seguridad deben tener tuberías de descarga para proteger al personal de quemaduras cuando se accionan las válvulas. Estas tuberías deben estar protegidas de la congelación y equipadas con drenaje para drenar el condensado que se acumula en ellas. No se permite la instalación de órganos de cierre en el drenaje.

55. El diseño de la válvula de resorte debe tener un dispositivo para la revisión del funcionamiento de la válvula durante el funcionamiento de la tubería por apertura forzada. En el caso de la instalación de un dispositivo de seguridad de impulsos electromagnéticos en la tubería, él debe estar equipado con un dispositivo que permita la apertura forzada de la válvula de forma remota desde el tablero de control.

56. El procedimiento, los plazos y los resultados de la verificación del buen estado de los dispositivos de seguridad, en función de las condiciones del proceso, deberán especificarse en la instrucción de operación de los dispositivos de seguridad, vigentes en en organización de operación.

La verificación de la capacidad funcional (buen estado) y el ajuste de los dispositivos de seguridad debe llevarse a cabo después de la reparación, que afecta al ajuste de la reparación de los dispositivos de seguridad o los circuitos de control, pero al menos una vez cada 12 meses (para las instalaciones de propulsión atómica, al menos una vez en el período de carga y descarga del combustible nuclear al reactor nuclear).

Los trabajos deben ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, y sus resultados deben ser documentados mediante un acta.

Los resultados de la revisión de los dispositivos de seguridad, la información sobre su configuración debe ser registrada en la plantilla de registro de turnos del personal operativo.

Los resultados del ajuste de los dispositivos de seguridad también se registran en la documentación del personal de mantenimiento que ha realizado las operaciones indicadas.

Después de la puesta en marcha el accesorio de seguridad, se debe sellar la unidad de ajuste y los datos de ajuste se deben registrar en la plantilla de registro de turnos del personal operativo.

Si, como resultado de la comprobación, los ajustes detectan defectos, fallos en el funcionamiento de los dispositivos de seguridad o del circuito de control, se debe ejecutar la reparación y revisión repetida.

57. Las tuberías deberán estar equipadas con dispositivos de control de la presión, que puedan utilizarse con instrumentos de acción directa con indicaciones locales (manómetros, sensores) y equipos secundarios para la transmisión, el procesamiento y la presentación a distancia de la información sobre la presión.

58. Los dispositivos de control de la presión deben estar equipados con dispositivos, que los protejan de la exposición directa al medio a medir y de los factores externos, así como con dispositivos, que permitan el soplado y el drenaje de las líneas de impulso.

El esquema de la instalación de los dispositivos de control de la presión debería prever la posibilidad de revisión de su funcionalidad, mantenimiento, reparación y sustitución.

Los dispositivos de control de presión y los tubos de impulso que los conectan a la tubería deben protegerse contra el sobrecalentamiento y la congelación de acuerdo con la documentación de ingeniería.

Los límites de medición de los dispositivos de control de la presión deben garantizar que los parámetros se supervisen en todos los modos de explotación y que tengan el margen necesario para controlar las desviaciones máximas de los parámetros en los modos de emergencia.

La falencias de medición de los dispositivos de control de la presión deben garantizar que las mediciones se realizan de acuerdo con las normas de precisión establecidas por la documentación de ingeniería.

Los medios de medición deben someterse a un calibrado periódico (calibración).

Con una presión del medio a medir superior a 2,2 MPa, deben instalarse al menos dos válvulas de cierre delante del dispositivo de control de la presión.

59. La clase de precisión de los manómetros no debe ser inferior:

1) a 2,5 bajo una presión de trabajo de hasta 2,5 MPa;

2) a 1,5 bajo una presión de trabajo de más de 2,5 MPa hasta 14 MPa;

3) a 1,0 bajo una presión de trabajo superior a 14 MPa.

La escala de los manómetros se elige a partir de la condición de que, con la presión de trabajo, la flecha del manómetro se encuentre en el segundo tercio de la escala.

La escala del manómetro debe estar marcada con una línea roja que indique la presión permitida. En lugar de la línea roja, se permite fijar una placa pintada de rojo al cuerpo del manómetro y apretarla al vidrio del manómetro (o una película autoadhesiva que captura el cuerpo del manómetro para evitar el cizallamiento del vidrio).

El manómetro debe instalarse de manera que sus lecturas sean claramente visibles para el personal de servicio, y su escala debe colocarse verticalmente o inclinada hacia adelante hasta 30 ° para mejorar la visibilidad de las lecturas.

El diámetro nominal de los manómetros instalados a una altura de hasta 2 m del nivel de la plataforma de observación de los manómetros deberá ser de al menos 100 mm, a una altura de 2 a 3 m de al menos 150 mm y a una altura de 3 a 5 m de al menos 250 mm.

Cuando el manómetro esté situado a una altura superior a 5 m, deberá instalarse una plataforma de servicio de manera que las lecturas del manómetro sean visibles para el personal de servicio o deberá instalarse un manómetro duplicado a una altura que permita una visión clara de las lecturas del manómetro de respaldo.

Entre el manómetro y la tubería deberá instalarse una válvula de tres vías o un dispositivo que la sustituya y que permita ejecutar la verificación periódica del manómetro mediante un dispositivo de control.

La verificación del buen estado del manómetro por parte del personal de servicio durante la explotación de la tubería se lleva a cabo con la ayuda de una válvula de tres vías o de válvulas de cierre de repuesto mediante el ajuste de la aguja del manómetro a 0.

Los manómetros deben revisarse al menos una vez cada 12 meses, cada uno de los cuales debe tener marcas o sellos.

Además de esta verificación, al menos una vez cada seis meses, el personal de mantenimiento deberá realizar una comprobación adicional de los manómetros de trabajo con un manómetro de control con un registro de los resultados en la plantilla de registro de las auditorías de los manómetros.

En ausencia de un manómetro de control, se permitirá realizar una verificación adicional con un manómetro de trabajo comprobado que tenga la misma escala y la misma clase de precisión que el manómetro que se está comprobando.

Los manómetros no pueden ser utilizados en los siguientes casos:

1) no hay ningún sello o marca en el manómetro con una marca de verificación;

2) el período de calibración del manómetro ha expirado;

3) la flecha del manómetro cuando está apagado no vuelve a la marca de cero de la escala en una cantidad superior a la mitad de la falencia permitida para este manómetro;

4) el vidrio está roto o existen otros daños en el manómetro, que pueden afectar la exactitud de sus lecturas.

60. El accesorio debe tener una marca clara en el cuerpo, que indique:

1) el nombre o la marca registrada del fabricante;

2) el diámetro nominal;

3) la presión y temperatura nominal del medio (o presión de trabajo y temperatura admisible);

4) la dirección del flujo del medio (si hay una necesidad constructiva);

5) la marca del material del cuerpo.

61. Los accesorios con un diámetro interior de más de 15 mm y todas las tubuladuras de unión deben ir acompañados de pasaportes e instrucciones de operación de cada uno de los accesorios (válvula de seguridad) desarrollados por el fabricante.

Para el resto de los accesorios se permite expedir un pasaporte para un lote de productos. En el pasaporte del accesorio deberán indicarse los materiales utilizados, los modos de tratamiento térmico y los resultados del control no destructivo, si estas operaciones están previstas por la TU. Los datos deben referirse a las partes principales de los accesorios: carcasa, tapa, vástago, compuerta y pernos.

62. En los volantes de la válvula de aislamiento, el sentido de rotación del volante, debe indicarse al abrir o cerrar la válvula.

El volante de la válvula de aislamiento de la tubería debe ser pintado de acuerdo con los requisitos de la organización de operación.

63. La tubería, cuya presión calculada sea inferior a la de la fuente que la alimenta, deberá disponer de un dispositivo de reducción con un manómetro y una válvula de seguridad, que se instalarán en el lado de presión inferior (estaciones reductoras y enfriamiento u otros dispositivos reductores).

64. Los dispositivos reductores deberían proporcionar un control automático de la presión, y las estaciones reductoras y enfriamiento, además un control automático de la temperatura.

65. Para facilitar la apertura de las válvulas que requieren un par significativo, así como para calentar las tuberías de vapor (en casos técnicamente sólidos) deben estar equipadas con líneas de contorno (derivación), cuyo diámetro es determinado por la organización de diseño.

- III. Materiales y productos semiacabados

- Requisitos generales

66. Los materiales y los productos semiacabados utilizados en la fabricación de tuberías de vapor y agua caliente deben garantizar los parámetros de funcionamiento seguros determinados por sus propiedades mecánicas, composición química, tecnología de fabricación, métodos y cantidad de pruebas y control de calidad, nivel garantizado de diseño y características del proceso, y deben cumplir los requisitos de la documentación de ingeniería y el DN de los materiales.

67. Se permite el uso de otros materiales, a condición de que la calidad y las propiedades de los materiales no sean inferiores a las establecidas en el DN y TU y con la debida conclusión (permiso, solución técnica) de la organización de operación, acordada con la organización de diseño y la organización líder en ciencia de materiales.

68. Los datos sobre la calidad y las propiedades de los materiales y productos semiacabados deberán ser confirmados por el fabricante del material o el ítem semiacabado y el marcado correspondiente.

Si faltan datos del certificado o están incompletos, el fabricante o la organización que realiza la instalación o reparación de la tubería debe realizar una investigación para determinar los datos faltantes con documentación de los resultados de la investigación.

69. Al elegir los materiales para las tuberías construidas en zonas de clima frío, además de los parámetros de funcionamiento, deberá tenerse en cuenta la influencia de las bajas temperaturas durante la explotación, la instalación, los trabajos de carga y descarga y el almacenamiento, si no se tienen en cuenta en las medidas organizativas y técnicas.

- Productos semiacabados de acero. Requisitos generales

70. El fabricante de los productos semiacabados debe realizar el control de la composición química del material. El certificado debe incluir los resultados de los análisis químicos obtenidos directamente para los productos semiacabados, o datos similares en el certificado de la pieza de bruta (excepto las piezas moldeadas) utilizada para su fabricación.

71. Los productos semiacabados deberán suministrarse listos para el tratamiento térmico. El modo de tratamiento térmico debe especificarse en el certificado del fabricante del producto semiacabado.

Se permite el suministro de productos semiacabados sin tratamiento térmico en los siguientes casos:

1) si las características mecánicas y tecnológicas del metal, establecidas en la documentación de ingeniería y en el DN, son proporcionadas por la tecnología de fabricación del producto semiacabado;

2) si en el fabricante del equipo, el producto semiacabado se somete a un moldeado en caliente, combinado con un tratamiento térmico, o a un tratamiento térmico posterior.

En estos casos, el fabricante de los productos semiacabados deberá controlar las propiedades de las muestras tratadas térmicamente.

La accesibilidad del uso de los productos semiacabados sin tratamiento térmico debe ser confirmada por la organización líder en ciencia de materiales.

72. El fabricante de los productos semiacabados debe llevar a cabo el control de las propiedades mecánicas del metal mediante ensayos de tracción a 20 °C con la determinación del limite de resistencia, el límite convencional de fluencia con una deformación residual de 0,2 o 1% o el límite físico de fluencia, el alargamiento relativo y la relación de contracción (si los ensayos se realizan en muestras cilíndricas). Los valores de la relación de contracción se pueden prestar como datos de referencia. Si los valores de la relación de contracción se normalizan, no es necesario el control del alargamiento relativo.

73. Los productos semiacabados deberán someterse a ensayos de resiliencia de conformidad con los requisitos especificados en el DN, cuando el espesor de la chapa, el espesor de la forja sólida y el espesor de la pared de la tubería o de la pieza forjada hueca (piezas moldeadas) sea igual o superior a 12 mm, o con un diámetro del acero laminado (forjado) superior a 16 mm.

A requisito de las organizaciones de diseño, se deben realizar los ensayos de resiliencia para los tubos, las chapas y las piezas forjadas con un espesor de pared de 6-11 mm. Este requisito debe estar contenido en la documentación de ingeniería.

74. El metal de las piezas de las uniones embridadas de las tuberías tendidas al aire libre, en el suelo, en canales o en salas sin calefacción donde la temperatura del metal pueda ser inferior a 0 °C, así como el metal de otras piezas de acuerdo con los requisitos de la organización de diseño, que deberán indicarse en el documentación de ingeniería, debe someterse a ensayo de resiliencia a una temperatura inferior a 0°C.

75. Los ensayos de resiliencia de las muestras con un concentrador de tipo U (KCU) deberán realizarse a 20 °C y, en los casos previstos en el párrafo 73 del presente Reglamento, a una de las temperaturas especificadas en la tabla No. 3 del presente Reglamento.

- Tabla 3

| Temperatura del metal, °C | Temperatura de prueba, °C |
| --- | --- |
| de 0 a -20 | -20 |
| de -20 a -40 | -40 |
| de -40 a -60 | -60 |

Los ensayos de resiliencia de las muestras con un concentrador de tipo V (KCV) de acuerdo con la documentación de ingeniería para los productos semiacabados se realizan a 20 °C, 0 °C y - 20 °C.

El valor de la resiliencia, definido como la media aritmética de los resultados de tres ensayos, no debe ser inferior a 30 J/cm2 (3,0 Kgf  · m/cm2) para KCU y 25 J/cm2 (2,5 Kgf · m/cm2) para KCV. El resultado de la prueba se considera insatisfactorio si al menos uno de los resultados de la prueba es inferior al valor mínimo establecido en más de 10 J/cm2 (1,0 Kgf · m/ cm2).

El criterio de resiliencia KCU o KCV es establecido por la organización de diseño en la documentación de ingeniería.

76. El material de las chapas y los laminados para la fabricación de los elementos de fijación de aceros al carbono y de aceros al manganeso y al silicio-manganeso de baja aleación, sometidos a una formadura en frío sin revenido posterior durante el proceso de fabricación de las piezas y diseñados para trabajar a temperaturas de 200 - 350 °C, deberá someterse a ensayos de resiliencia después del envejecimiento mecánico.

Los valores de resiliencia después del envejecimiento mecánico deberán cumplirán los requisitos del párrafo 75 del presente Reglamento.

77. Los valores normalizados del limite de fluencia a temperaturas elevadas deben indicarse en la documentación de ingeniería para los productos semiacabados destinados a piezas que funcionan a una temperatura calculada superior a 150ºC; para aceros al carbono, aceros al manganeso de baja aleación y aceros al silicio- manganeso hasta una temperatura de 400ºC; para aceros al cromo-molibdeno y al cromo-molibdeno-vanadio hasta una temperatura de 450ºC; para aceros de alto contenido de cromo y aceros austeníticos hasta una temperatura de 525ºC.

El mantenimiento de los valores de los límites de fluencia al nivel de los requisitos de la documentación de ingeniería, debe garantizarse mediante el cumplimiento de la tecnología de producción y el control periódico de los productos. Los ensayos a la tracción de control a temperaturas elevadas, establecidos por la documentación de ingeniería, así como los realizados durante el período de desarrollo de nuevos materiales, deben realizarse a una de las temperaturas en el rango anterior, un múltiplo de 10 o 25 ° C. En este caso, el límite convencional de fluencia a una deformación residual de 0,2 o 1% debe normalizarse como característica de aprobación, y se definen como datos de referencia el limite de resistencia, la relación de contracción y el alargamiento relativo.

78. El material de los productos semiacabados diseñados para trabajar a una temperatura de diseño superior a los valores especificados en el párrafo 76 del presente Reglamento debe tener fluencia a largo plazo no inferior a la especificada en la documentación de ingeniería.

Los valores garantizados de los límites de resistencia a largo plazo con una vida útil de 104, 105, 2 · 105 horas, deben justificarse mediante el procesamiento estadístico de los datos de las pruebas y el control periódico de los productos y confirmarse mediante la conclusión de la organización de operación, la organización de diseño y la organización líder en ciencias de los materiales.

79. La lista de tipos de control de las características mecánicas se puede reducir en comparación con las especificadas en las tablas No. 1 - 6 del anexo No. 5 del presente Reglamento, a reserva de las garantías de valores normalizados de las características emitidas por el fabricante del producto semielaborado y acordadas por la organización especializada. Las garantías deben proporcionarse utilizando métodos estadísticos para procesamiento de los datos de certificados del fabricante, los resultados de las pruebas, incluidos los ensayos de tracción, y el control periódico de los productos, que deben reflejarse en la documentación de ingeniería.

- Chapa de acero

Las condiciones de utilización de chapas y bandas de diferentes calidades, los tipos de ensayos y controles obligatorios deberán ajustarse a las especificadas en el tabla No. 1 del anexo No. 5 del presente Reglamento.

- Tubos de acero

80. Las condiciones para la utilización de tubos de acero de diferentes marcas, el DN para tubos, los tipos de ensayos obligatorios y control deberán ajustarse a las especificadas en las tablas No. 2 y No. 3 del anexo No. 5 del presente Reglamento.

81. Los tubos sin soldadura se fabricarán con palanquillas laminadas, forjadas o fundición centrífuga.

82. Se permite la utilización de tubos soldados eléctricamente con una conexión longitudinal o helicoidal, a condición de que se realice un control radiográfico o una comprobación ultrasónica de la costura soldada a lo largo de la longitud.

83. Cada tubo sin costura o tubo soldado debe pasar una prueba al agua fría con la presión de prueba indicada en el DN del tubo.

Está permitido que el fabricante no realice una prueba hidráulica de presión de los tubos sin soldadura, en caso de que el tubo se someta a un control por métodos físicos (radiográficos, comprobación ultrasónica o equivalentes) en toda la superficie.

84. Se permite el uso de tubos expandidos sin tratamiento térmico posterior a una temperatura superior a 150 °C de un material, que no haya sido sometido al control de resiliencia después del envejecimiento mecánico en los tramos rectos, a condición de que la deformación plástica durante la dilatación no supere el 3%.

- Piezas forjadas de acero, piezas estampadas, productos laminados comerciales y perfiles estructurales

85. Las condiciones para la utilización de piezas forjadas (productos laminados) de acero de diferentes calidades, el DN para piezas forjadas, los tipos de ensayos obligatorios y control deberán ajustarse a las especificadas en la tabla No. 4 del anexo No. 5 del presente Reglamento.

86. Se permite utilizar productos laminados redondos con un diámetro exterior no superior a 80 mm para la fabricación de piezas por el método de mecanizado en frío. Para las piezas redondas huecas con un espesor de pared no superior a 40 mm y una longitud de hasta 200 mm, se permite utilizar los productos laminados redondos con un diámetro exterior no superior a 160 mm. El laminado debe estar sujeto a inspección radiográfica o comprobación ultrasónica en todo el volumen el fabricante del producto (o en el fabricante de tuberías y sus componentes).

Se permite la inspección radiográfica o la comprobación ultrasónica en las piezas acabadas o después de un mecanizado previo.

87. Los límites de uso, los tipos de ensayos obligatorios y el control de las piezas estampada, fabricadas de chapa deben cumplir los requisitos para la chapa (tabla No. 1 del anexo No. 5 del presente Reglamento).

- Piezas de acero colado

88. Las condiciones para la utilización de las piezas fundidas de acero de diferentes calidades, el DN para piezas fundidas, los tipos de ensayos obligatorios y control deberán ajustarse a las especificadas en la tabla No. 5 del anexo No. 5 del presente Reglamento.

89. Después del mecanizado, el espesor mínimo de la pared de las piezas fundidas, no debe ser inferior a su valor calculado y no debe ser inferior a 6 mm.

90. Cada pieza fundida hueca se someterá a una prueba al agua fría con presión de prueba de acuerdo con el DN de la pieza fundida.

Las pruebas al agua fría de piezas fundidas que han sido sometidas a una inspección radiográfica completo o a comprobación ultrasónica en el fabricante se pueden combinar con las pruebas de la unidad o de toda la tubería con la presión de prueba establecida por la especificación de la unidad o de toda la tubería.

- Piezas de sujeción

91. Las condiciones para la utilización de las piezas de sujeción de acero de diferentes calidades, el DN para piezas fundidas, los tipos de ensayos obligatorios y control deberán ajustarse a las especificadas en la tabla No. 6 del anexo No. 5 del presente Reglamento.

92. Los materiales de las piezas de sujeción, deben seleccionarse con un coeficiente de expansión lineal cercano al del material de las bridas, y la diferencia en estos coeficientes no debe exceder el 10%. Se permite el uso de acero con diferentes coeficientes de dilatación lineal (más del 10%) en casos justificados por cálculos de resistencia o estudios experimentales, así como si la temperatura estimada de las piezas de sujeción durante la explotación de las tuberías no supera los 50 °C.

93. Las piezas de sujeción fabricadas por deformación en frío, deben someterse a un tratamiento térmico-revenido (con excepción de las piezas de acero al carbono, que funcionan a temperaturas de hasta 200 ° C).

El roscado por laminación no requiere tratamiento térmico posterior.

94. Las tuercas y los espárragos (pernos) deben estar hechos de aceros de diferentes grados, y en la fabricación de aceros del mismo grado con diferente dureza. En este caso, la dureza de la tuerca debe ser inferior a la del espárrago (perno).

La parte roscada de los espárragos (pernos) debe sobresalir por encima de la tuerca al menos en 2-3 roscas.

- Piezas de hierro colado

95. Las condiciones para la utilización de las piezas de hierro colado de diferentes calidades, el DN para piezas fundidas, los tipos de ensayos obligatorios y control deberán ajustarse a las especificadas en la tabla No. 7 del anexo No. 5 del presente Reglamento.

Las piezas de hierro colado pueden utilizarse para la fabricación de tuberías clasificadas como clase 4 de seguridad tecnológica.

96. El espesor de la pared de las piezas de hierro colado después del mecanizado no debe ser inferior a 4 mm y no superior a 50 mm.

97. Las piezas fundidas de hierro maleable o hierro fundido de alta resistencia deben utilizarse después de un tratamiento térmico.

98. Toda pieza fundida hueca se someterá a prueba al agua fría por presión de prueba indicada en la documentación de ingeniería, pero no menos de 0,3 MPa.

99. No se permite el uso de piezas de hierro colado para componentes de accesorios sometidos a cargas dinámicas y choques térmicos.

100. Para la fabricación de órganos de cierre para las líneas de purga, de descarga y de drenaje se utilizan las piezas fundidas de hierro maleable o hierro fundido de alta resistencia según el DN.

- Metales no ferrosos y aleaciones

101. Las partes del cuerpo de los accesorios, el cuerpo de las tapas y las partes de los instrumentos de control, operados a una temperatura no superior a 250 °C, pueden ser de bronce y latón.

102. Las pruebas al agua fría de los cuerpos de los accesorios, deben realizarse de acuerdo con el DN.

- Requisitos para aceros de nuevo grado

103. Se permite el uso de materiales y productos semiacabados de nuevas calidades, que no prestan en el DN, para la fabricación, reparación y reconstrucción (modernización) de tuberías, si existe una conclusión positiva de la organización de diseño especializada y de la organización líder en ciencias de los materiales, coherente con la organización de operación.

En la conclusión, deben presentarse los datos sobre las propiedades mecánicas, físicas y tecnológicas básicas de los materiales en el estado en que se encuentran después del tratamiento térmico básico y adicional.

104. Las propiedades mecánicas (límite de resistencia, límite convencional de fluencia con una deformación residual del 1% para los aceros al cromo-níquel austeníticos y del 0,2% para otros tipos de acero) deben investigarse en un rango 20  ° C hasta una temperatura no inferior a 50 ° C que supera el máximo recomendado.

La temperatura debe elegirse entre las condiciones para obtener una clara dependencia de la variación de las características de resistencia del acero con respecto a la temperatura. Los intervalos de temperatura no deben exceder los 50 °C.

Para la chapa y las tuberías, la relación entre los valores normativos del límite de fluencia y el límite de resistencia a una temperatura de 20 °C no debe ser superior a 0,6 para el acero al carbono y a 0,7 para el acero aleado. Para la pieza de sujeción, esta relación no debe ser superior a 0,8.

105. En el caso de los materiales diseñados para trabajar a altas temperaturas que causen fluencia, deberán   presentarse datos experimentales a fin de establecer los valores de los límites de fluencia a largo plazo con una vida útil de 104, 105, 2 · 105, 3 · 105 horas y el límite convencional de fluencia para las temperaturas a las que se recomienda el uso del acero.

El número de ensayos a corto y largo plazo realizados y la duración de estos últimos deben permitir determinar las características de resistencia del acero y evaluar su variación, con sujeción al tamaño del producto semielaborado (espesor de pared) y las desviaciones previstas por la especificación, en función de las   propiedades mecánicas (con valores mínimos y máximos) y la composición química (se debe investigar el metal de las fundiciones con el contenido menos favorable de resistencia al calor de los elementos de aleación).

106. En el caso de la tendencia del acero a los cambios estructurales en el proceso de explotación, se deben presentar los datos que caracterizan estos cambios y su influencia en las propiedades de rendimiento del acero.

107. La sensibilidad del acero al endurecimiento por trabajo en frió debe evaluarse modificando su resistencia a largo plazo y su ductilidad a largo plazo mediante los ensayos comparativos de materiales endurecidos en frío y sin endurecer.

El material de los productos semiacabados sometidos a la redistribución de la deformación en frío debe comprobarse para comprobar la ausencia de tendencia al envejecimiento mecánico.

108. La posibilidad de utilizar acero debe confirmarse mediante los datos sobre su resistencia a la rotura por fragilidad, obtenidos mediante ensayos de resiliencia u otro método seleccionado sobre la base de las condiciones de funcionamiento del material en el producto.

109. La soldabilidad del acero bajo los tipos de soldadura existentes debe confirmarse mediante datos de prueba de las juntas soldadas, realizadas de acuerdo con la tecnología aplicada, utilizando los materiales de adición correspondientes. Los resultados de las pruebas de las juntas soldadas deben confirmar su funcionalidad, establecer el grado de influencia en sus propiedades operativas de la tecnología de soldadura y el modo de su tratamiento térmico.

En el caso de los materiales resistentes al calor, deberán proporcionarse los datos sobre la fluencia a largo plazo de las juntas soldadas y sobre la resistividad a la destrucción local en la zona afectada por el calor durante un funcionamiento prolongado.

110. Al crear nuevos materiales en algunos casos, es necesario tener en cuenta las condiciones específicas de su utilización, lo que hace necesario ampliar los requisitos a la evaluación de las propiedades correspondientes tanto del acero como de sus juntas soldadas:

1) a temperaturas negativas realizar una evaluación de la resistencia al frío;

2) con cargas cíclicas realizar la evaluación de la resistencia cíclica;

3) con la influencia activa del medio ambiente realizar la evaluación de la resistencia mecánica a la corrosión.

111. En el caso de un acero de grado nuevo, deberán presentarse los siguientes datos sobre sus propiedades físicas:

1) los valores del módulo de elasticidad a diferentes temperaturas;

2) los valores del coeficiente térmico del medio de expansión lineal en el correspondiente rango de temperatura;

3) los valores de conductividad térmica a temperaturas apropiadas.

112. Las fabricantes de productos semiacabados o las organizaciones especializadas pertinentes deberían confirmar la posibilidad de producir los productos semiacabados de acero del grado recomendado del surtido requerido, respetando al mismo tiempo el nivel establecido de propiedades del acero.

- IV. Fabricación de piezas y unidades de ensamble,

instalación de las tuberías, ajuste, reparación y reconstrucción

(modernización) de tuberías

- Disposiciones Generales

113. La fabricación (acabado), la instalación, el diagnóstico y la puesta en servicio de las tuberías y sus componentes deben ser llevados a cabo por organizaciones   especializadas o por la organización de operación (propietaria de la tubería), que cuente con las condiciones para realizar los trabajos pertinentes y con el personal capacitado.

La reparación y reconstrucción (modernización) de las tuberías puede ser realizada por la organización propietaria de la tubería o una organización especializada.

114. Las tuberías y sus componentes deberán ser fabricadas por organizaciones que dispongan de los medios técnicos necesarios para garantizar su fabricación de alta calidad en pleno cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento y las especificaciones. La vida útil de diseño de las piezas y unidades de montaje de las tuberías deben indicarse en la documentación de ingeniería (para los componentes de tuberías de las categorías I y II).

115. En la fabricación e instalación de las tuberías se aplicará un sistema de control de calidad (control de entrada, de funcionamiento y de aceptación) que garantice que el trabajo se realiza de conformidad con los requisitos del presente Reglamento.

Al reparar y reconstruir (modernizar) tuberías, se puede aplicar un sistema de control de calidad (control de entrada, de funcionamiento y de aceptación), asegurando que el trabajo se realice de acuerdo con el presente Reglamento.

116. La producción, instalación y reparación de las tuberías y sus componentes deben llevarse a cabo de acuerdo con la tecnología desarrollada por el fabricante, la organización   especializada de instalación o reparación, incluido el propietario de la tubería, si es el ejecutor de las obras, antes del comienzo de los trabajos correspondientes. La ejecución de los trabajos sobre la tecnología desarrollada debe garantizar una alta fiabilidad operativa de las tuberías.

117. La tecnología aceptada de fabricación, instalación, reparación y reconstrucción (modernización) de tuberías y sus componentes debe quedar plenamente reflejada en la documentación de producción y tecnológica (en adelante, documentación tecnológica), que regula el contenido y el   procedimiento para realizar las operaciones de control y tecnológicas, así como la elaboración del informe.

En caso de que las normas, especificaciones, reglas de control y demás documentación incluyan todas las instrucciones necesarias para la implementación de las operaciones de control y tecnológicas durante la reparación de las tuberías, no es necesaria la elaboración de la documentación tecnológica.

118. Antes de fabricar, reparar y reconstruir (modernizar) las tuberías, la inspección de entrada de los materiales básicos y de soldadura y de los productos semielaborados deberá   llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento del control de entrada, establecido por la organización de operación, la presencia de certificados, constancias o pasaportes, así como los sellos y las marcas de fábrica de todas las piezas y unidades de ensamblaje de tuberías, que llegan al área de montaje.

119. En las chapas, productos laminados y piezas forjadas destinadas a la fabricación de tuberías de vapor y de agua caliente, así como en las tuberías con un diámetro exterior superior a 76 mm, deberá conservarse el marcado del fabricante.

En caso de que los productos semiacabados especificados se corten en piezas, el marcado deberá mantenerse en cada una de las piezas.

120. Para asegurar el correcto empalme de las juntas transversales de las tuberías, se permite el mandrilado, la forja en hueco o la compresión de los extremos de las tuberías. El valor admisible del mandrilado, la distribución de la forja en hueco o la compresión debe reflejarse en la documentación de ingeniería.

121. Para proteger las cavidades internas de las piezas y unidades de montaje de las tuberías de los efectos corrosivos de la atmósfera, antes de enviarlas al lugar de la reparación, deben limpiarse sus cavidades internas, y los orificios deben cerrarse con tapas, cubiertas u otros dispositivos de protección equivalentes.

122. El estiramiento en frio de las tuberías, si está previsto por la documentación de ingeniería, solo deberá realizarse después de que se hayan completado todas las juntas soldadas, con excepción del cierre, la fijación final de los soportes fijos en los extremos de la sección que deba tensarse en frío, y también después del tratamiento térmico (si es necesario) y el control de calidad de las juntas soldadas situadas a lo largo de la longitud de la sección, en la que es necesario llevar a cabo la tensión en frío.

123. Antes del montaje en bloques o antes del envío del fabricante al lugar de reparación de las piezas y los componentes de las tuberías entregadas a granel, todas las piezas y componentes de acero aleado deben someterse a un análisis espectral.

124. A fin de mantener las tuberías en condiciones de funcionamiento, la organización de operación está obligada a llevar a cabo a tiempo el mantenimiento preventivo programado, así como la reparación de las tuberías sobre la base de los resultados de la inspección operativa, el diagnóstico técnico y el reconocimiento, sobre la base de su estado técnico.

125. La reparación de las tuberías solo debe llevarse a cabo por una orden de trabajo.

126. No se permite la reparación de tuberías y sus componentes bajo presión.

127. Al llevar a cabo la reparación y reconstrucción (modernización) de tuberías en áreas abiertas, la soldadura a temperaturas inferiores a 0 °C puede llevarse a cabo de acuerdo con el DN de la organización de operación.

128. Antes de ejecutar la reparación de una tubería conectada a otras tuberías en funcionamiento, la tubería reparada (sección de la tubería) debe estar separada de ellas por tapones o desconectada con una abertura de drenaje en ella. Las tuberías desconectadas deben estar tapadas.

129. Los tapones utilizados para cerrar la tubería, instalados entre las bridas, deben ser probados y marcados (indicando la presión calculada y el diámetro nominal), así como la parte sobresaliente (espiga), que determina la presencia del tapón.

El espesor de los tapones y bridas utilizados para la desconexión de la tubería debe calcularse en función de la resistencia.

Para las tuberías soldadas, donde la instalación de tapones no es posible, la tubería debe ser desconectada por dos válvulas instaladas en serie. Debe haber un dispositivo de drenaje entre ellos, conectado directamente a la atmósfera. En algunos casos, si es imposible desconectar la tubería para su reparación mediante dos válvulas coherentes, se permite, con el permiso del ingeniero jefe de la organización, desconectar la sección que se está reparando con una sola válvula. Al mismo tiempo, durante el período de reparación no debe haber ninguna evaporación (fuga) a través del drenaje abierto a la atmósfera.

En caso de que se cierre una válvula de las tuberías del equipo operativo con una temperatura del agua no superior a 45 °C, no se requiere el permiso del ingeniero jefe para dicha parada.

Si el procedimiento de parada de la tubería con una válvula se describe en la instrucción de operación de producción de la tubería o un sistema que incluye una tubería aprobada por el ingeniero jefe de la organización, entonces al realizar dicho trabajo, no se requiere ningún permiso adicional.

130. Se debe llevar una plantilla de registro de reparación en la organización de operación, en el que la persona responsable del buen estado y explotación segura de la tubería debe incluir información sobre las reparaciones realizadas, que no requieran una inspección técnica extraordinaria.

La información sobre todos los trabajos de reparación realizados, los materiales utilizados en la reparación, así como la información sobre la calidad de la soldadura deben introducirse en el pasaporte de la tubería.

- Soldadura

131. En la fabricación e instalación de tuberías debe aplicarse una tecnología de soldadura certificada desarrollada por la organización de instalación y acordada con la organización líder en ciencia de los materiales.

Durante la reparación de las tuberías, se debe utilizar una tecnología de soldadura certificada desarrollada por la empresa, es decir, el propietario de las tuberías.

132. Para realizar las soldaduras, deben utilizarse instalaciones, aparatos y dispositivos en buen estado, que garanticen un trabajo de soldadura de alta calidad.

133. Para los trabajos de soldadura y de punteado de tuberías durante la fabricación, reparación y reconstrucción (modernización), están permitidos los soldadores que tengan un certificado de derecho para realizar estos trabajos de soldadura, expedido en la forma establecida por la organización de operación.

Los soldadores deben realizar trabajos de soldadura solo de los tipos para los que están autorizados de acuerdo con el certificado.

134. El soldador que se dedica por primera vez a la soldadura de componentes de tuberías en la organización debe, antes de entrar a trabajar, someterse a una revisión por medio de control de la exactitud de soldadura de una junta soldada de prueba y la evaluación de su calidad. El diseño de la junta soldada de prueba debe cumplir con los tipos de trabajo especificados en el certificado expedido al soldador.

Los métodos, el alcance del control y las normas para evaluar la calidad de la soldadura de la junta soldada de prueba, deberán cumplir los requisitos del presente Reglamento.

De acuerdo con los resultados de la prueba de calidad de la junta soldada de acuerdo con la forma establecida en la organización de operación, se elabora un protocolo, que es la base para la admisión del soldador para llevar a cabo trabajos de soldadura. En caso de calidad insatisfactoria de la junta soldada de prueba, el soldador no está autorizado a trabajar.

135. La administración de los trabajos de montaje, soldadura y control de calidad de las juntas soldadas en la fabricación de piezas y unidades de montaje, reparación y reconstrucción (modernización) de tuberías debe confiarse a especialistas en soldaduras que hayan comprobado los conocimientos de este Reglamento en la forma establecida por la organización de operación.

136. Las juntas soldadas de los componentes de tuberías con un espesor de pared de 6 mm o más están sujetas a un marcado (sellado), que permite establecer el apellido del soldador que realizó la soldadura. El sistema de marcado se indica en la documentación tecnológica. La necesidad y el método de marcado de las juntas soldadas con un espesor de pared menor de 6 mm se establecen en los requisitos de la documentación tecnológica.

El método de marcado debe excluir el endurecimiento por trabajo en frió, el temple localizado o el adelgazamiento inaceptable del espesor del metal y garantizar la seguridad física del marcado durante toda la vida útil del producto.

Si todas las juntas soldadas de este producto están hechas por un soldador, entonces no se permite marcar cada una de las juntas soldadas. En este caso, el sello del soldador debe colocarse cerca de la placa de identificación o en otra área abierta del producto y el lugar de la marca debe estar encerrado en un marco aplicado con pintura imborrable. El lugar de marcado debe indicarse en el pasaporte del producto.

Si una junta soldada fue hecha por varios soldadores, entonces debe ser estampada con cada soldador que participó en su ejecución.

137. Los materiales de soldadura utilizados para soldar las tuberías deben cumplir los requisitos de la documentación de ingeniería y el DN, que deben ser confirmados por el certificado del fabricante.

138. Los sellos, el surtido, las condiciones de almacenamiento y la preparación para el uso de materiales de soldadura deben cumplir los requisitos de la documentación de ingeniería y el DN.

139. Además de la revisión de conformidad con el párrafo 115 y el subpárrafo 3 del párrafo 207 del presente Reglamento, se comprobarán los siguientes materiales de soldadura:

1) para cada lote de electrodos: su soldabilidad de acuerdo con el DN (incluyendo el cumplimiento de la composición normalizada del contenido de los elementos de aleación en el metal de la soldadura, fabricados por electrodos dopados, controlando la composición química del metal mediante el análisis espectral, o por otro método de análisis espectral utilizado para el control de la composición química);

2) cada lote de alambre tubular: su soldabilidad de acuerdo con el DN;

3) cada carrete (bobina, rollo) de alambre de soldadura aleado para determinar la presencia de los principales elementos de aleación, reglamentados por el DN, por análisis espectral;

4) cada lote de alambre con cada lote de fundente a utilizar en combinación para la soldadura automática por arco sumergido: las propiedades mecánicas del metal de la unión.

140. La preparación de los bordes y las superficies adyacentes para soldar debe realizarse mediante mecanizado, ya sea por corte térmico o por ranurado (con oxígeno, arco de aire, arco de plasma), seguido de mecanizado con herramienta de corte, fresa o con herramienta abrasiva. La profundidad del mecanizado después del corte térmico (ranurado), dependiendo de la susceptibilidad de una determinada calidad de acero al ciclo de corte térmico (ranurado), debe estar establecida en la documentación tecnológica.

141. Cuando se ensamblan las juntas a tope de tubos con corte unilateral de los bordes soldados sin anillos de soporte y sin soldadura de la raíz de la costura, el desplazamiento (desajuste) de los bordes interiores no debe exceder los valores establecidos por la documentación tecnológica.

142. Los bordes de las piezas a soldar y las zonas adyacentes deben estar libres de incrustaciones, pintura, aceite y otros contaminaciones, de conformidad con los requisitos del DN para la soldadura.

143. La soldadura y el desmontaje de los componentes auxiliares se realizarán de acuerdo con las instrucciones de los dibujos y de la documentación tecnológica para la soldadura. La soldadura de estos componentes debe ser realizada por un soldador autorizado para soldar este producto.

144. El punteado de las partes de las tuberías ensambladas para soldar se efectuará utilizando los mismos materiales de soldadura que se utilizaran para la soldadura de estas partes de la tubería.

145. En la fabricación, instalación, reparación y reconstrucción (modernización) de tuberías, no se permite el uso de soldadura con gas para piezas de aceros austeníticos y de alto contenido de cromo de las clases martensítica y martensítica-ferrita.

146. La soldadura de las piezas y de las unidades de montaje de las tuberías deberá efectuarse a una temperatura ambiente positiva. Se permite realizar la soldadura en condiciones de temperaturas negativas, con sujeción a los requisitos de la documentación tecnológica para la soldadura y creando las condiciones que garanticen la protección del lugar de soldadura de cualquier efecto que afecte a la calidad de la soldadura.

A una temperatura ambiente negativa, el metal en el área de la junta soldada debe secarse y calentarse hasta una temperatura positiva antes de la soldadura.

147. La necesidad y el modo de calentamiento tentativo e indirecto de las piezas soldadas están determinados por la tecnología de soldadura y deben especificarse en la documentación tecnológica. A una temperatura ambiente negativa, el calentamiento se lleva a cabo en los mismos casos que con temperatura positiva, pero la temperatura de calentamiento debe ser superior en 50 °C.

148. Después del final de la soldadura, la costura y las zonas adyacentes deberán limpiarse de escoria, salpicaduras de metal y otras contaminaciones.

- Tratamiento térmico

149. El tratamiento térmico de las piezas y de las unidades de montaje de las tuberías se lleva a cabo para garantizar que las propiedades del metal y de las juntas soldadas se ajustan a los indicadores adoptados en el DN, así como para reducir las tensiones residuales que surgen durante la ejecución de las operaciones tecnológicas (entre otras cosas, las soldaduras, flexiones y estampados).

150. El tratamiento térmico puede ser de dos tipos:

1) básico, incluyendo la normalización, la normalización con revenido, temple, temple con revenido, austenización, o tratamiento térmico de varias etapas con calentamiento a temperaturas de temple o austenización;

2) adicional en forma de revenido.

Los tipos de tratamiento térmico básico y complementario y sus regímenes (incluyendo la velocidad de calentamiento, la temperatura y la duración de la exposición, la velocidad de enfriamiento, el tipo de medio de enfriamiento) son aceptados por la documentación tecnológica de conformidad con los requisitos prestados en estas Reglas.

Los operadores de tratamiento térmico, que hayan recibido capacitación teórica, formación práctica y hayan sido admitidos a la ejecución de estos trabajos de la manera prescrita por la organización de operación están autorizados a llevar a cabo el tratamiento térmico.

151. El producto deberá someterse al tratamiento térmico básico en los siguientes casos:

1) si los productos semiacabados no han sido sometidos a un tratamiento térmico que garantice el logro de las propiedades del material, adoptadas en el DN;

2) si las operaciones tecnológicas de formadura se realizan con calentamiento a una temperatura superior a la temperatura de revenido;

3) después del doblado de los tubos de acero austenítico (independientemente del tamaño del diámetro exterior del tubo y del radio de curvatura);

4) en todos los demás casos en que el tratamiento térmico básico está previsto en la documentación tecnológica de producción y soldadura, así como en los requisitos de la documentación de diseño.

152. El tratamiento térmico básico no es necesario si se han llevado a cabo las operaciones tecnológicas de formadura:

1) para las piezas y los productos semiacabados de aceros al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso cuando se calientan a la temperatura de normalización con un final de calentamiento no inferior a 700 ° C;

2) para los tubos de acero de clase austenítica cuando se doblan en máquinas con calentamiento por corrientes de alta frecuencia hasta la temperatura de austenización mediante refrigeración por pulverización;

3) para las piezas y los productos semiacabados de acero austenítico a una temperatura no inferior a 850 ° C.

153. Los productos se someten a un tratamiento térmico adicional (revenido) en los casos siguientes:

1) después del laminado y del estampado de las piezas de acero al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso, realizados sin calentamiento o con calentamiento a una temperatura inferior a 700 ° C, con un espesor de pared de más de 36 mm, independientemente del radio de curvatura;

2) después de doblar sin calentamiento de las curvaturas de los tubos:

a) de aceros al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso con un espesor de pared superior a 36 mm, independientemente del radio de curvatura, o con un espesor de pared de 10 a 36 mm con un radio de curvatura medio inferior a tres veces el diámetro exterior de la tubería, si la ovalidad de la sección transversal es superior al 5 %;

b) de los aceros de los grados 12H1MF y 15H1M1F con un diámetro exterior nominal superior a 108 mm, independientemente del espesor de pared, con un diámetro igual o inferior a 108 mm y con un espesor de pared igual o superior a 12 mm;

c) de los restantes aceros aleados según las indicaciones de la documentación tecnológica para la soldadura;

d) con curvaturas con una ovalidad de sección transversal superior al 5%;

3) después de soldar las piezas y las unidades de montaje de las tuberías:

a) de aceros al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso con un espesor de pared superior a 36 mm, y con la realización calentamiento indirecto a una temperatura no inferior a 100 ° C, con un espesor de pared superior a 40 mm;

b) de acero aleado de otros grados, de acuerdo con las instrucciones de la documentación tecnológica para la soldadura;

4) después de soldar los tubos de empalme, así como las partes que no funcionan bajo presión, a las tuberías con un espesor de pared de la parte principal superior al espesor de pared especificado en el subpárrafo 3 (la posibilidad de soldar sin tratamiento térmico está permitida por una tecnología especial acordada con la organización líder en ciencia de los materiales);

5) en todos los demás casos, para los cuales en las especificaciones o en la documentación tecnológica para la soldadura está previsto un tratamiento térmico adicional o la sustitución del tratamiento térmico básico por uno adicional, así como en los requisitos de la documentación de diseño.

154. Las condiciones de permanencia del producto en el intervalo de tiempo entre el final de la soldadura y el comienzo del revenido (incluyendo la duración de la exposición, la temperatura de enfriamiento permitida) están determinadas por la documentación tecnológica para la soldadura.  La temperatura de revenido del producto soldado no debe exceder la temperatura de revenido del producto semielaborado.

155. Si el nivel especificado de propiedades mecánicas del componente fabricado, además del doblado de los tubos, se confirmará mediante ensayos, la organización líder en ciencia de los materiales decidirá, si es necesario realizar un tratamiento térmico adicional, previsto en el párrafo 153 del presente Reglamento.

156. En el caso de los componentes soldados de aceros de diferentes grados, la necesidad de tratamiento térmico y su régimen se determinan por la documentación tecnológica para la soldadura.

157. Durante el tratamiento térmico básico de las piezas y los componentes de todo tipo, así como durante el tratamiento térmico adicional de las juntas soldadas longitudinales y transversales, el producto deberá calentarse completamente. Está permitido el revenido del producto por partes a condición de garantizar una estructura determinada y las propiedades mecánicas a lo largo de la longitud del producto, así como en ausencia de su perro de arrastre.

158. Se permite el tratamiento térmico local en la austenización de las curvaturas de acero austenítico y el revenido de las curvaturas de acero al carbono, al manganeso de baja aleación y al silicio-manganeso. Durante el tratamiento térmico local de las curvaturas de las tuberías, deberá calentarse simultáneamente toda la sección de las curvaturas de las tuberías y las secciones rectas adyacentes con una longitud de al menos tres veces el espesor de la pared del tubo, pero no menos de 100 mm a cada lado de la curvatura.

159. El revenido de las juntas soldadas transversales de las tuberías, así como de las juntas soldadas de las soldaduras de los tubos de empalme, los componentes de apoyo, las fijaciones y otras partes de las tuberías puede llevarse a cabo mediante el calentamiento local con dispositivos de calentamiento portátiles. Durante el tratamiento térmico de las juntas soldadas transversales (anulares), debe asegurarse un calentamiento uniforme a lo largo de todo el perímetro del anillo. El ancho de la zona de calentamiento con la ubicación de la soldadura en el centro del área calentada se establece en la documentación tecnológica.

Las secciones de la tubería situadas cerca de la zona calentada durante el tratamiento térmico deberán estar aisladas para asegurar un cambio de temperatura suave a lo largo de la longitud de la tubería.

160. El tratamiento térmico debería realizarse de manera que se garantice el calentamiento uniforme de los productos metálicos, su libre dilatación térmica y la ausencia de deformaciones plásticas. Los regímenes de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento durante el tratamiento térmico de los productos con un espesor de pared de 20 mm o más y temperaturas superiores a 300 ° C deben registrarse automáticamente.

- Control de los productos y las juntas soldadas

161. En la fabricación, instalación, reparación y reconstrucción (modernización) de tuberías, se deben aplicar métodos y alcance de control de los productos y las juntas soldadas que garanticen la detección de los defectos que afectan la funcionalidad de las tuberías.

El sistema de control de calidad para la soldadura y las juntas soldadas debe incluir:

1) la confirmación de la verificación de los conocimientos del personal;

2) la verificación de los equipos de montaje y soldadura, térmicos, los aparatos, instrumentos y las herramientas;

3) el control de calidad de los materiales básicos;

4) el control operacional de la tecnología de soldadura;

5) el control de calidad no destructivo de las juntas soldadas;

6) el control de calidad destructivo de las juntas soldadas;

7) el control de la corrección de defectos.

162. Al realizar el control no destructivo de los materiales y las juntas soldadas, es necesario aplicar los siguientes métodos:

1) visual y de medición;

2) radiográfico;

3) ultrasonido;

4) por líquidos penetrantes y por partículas magnéticas;

5) de corrientes parásitas;

6) de análisis espectral;

7) medición de la dureza;

8) prueba al agua fría.

Además de estos, pueden utilizarse otros métodos en el volumen establecido por la documentación de ingeniería.

La elección de los métodos de control debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos del presente Reglamento, el DN para la soldadura e indicarse en la documentación de ingeniería.

163. Con el control destructivo deberían realizarse los ensayos de propiedades mecánicas, los exámenes metalográficos y los ensayos de resistencia a la corrosión intergranular. El procedimiento, el orden y el alcance del control son establecidos por la documentación de ingeniería del producto.

164. El control de aceptación de las piezas, de las unidades de ensamblaje y de las juntas soldadas deberá llevarse a cabo después de que se hayan completado todas las operaciones tecnológicas, coherentes con el calentamiento del producto por encima de los 450ºC, el tratamiento térmico, la deformación y el endurecimiento por trabajo en frío del metal.

La secuencia del control por métodos individuales debe cumplir los requisitos del documentación tecnológica. La Inspección visual e instrumental, así como el análisis espectral, deben ir precedidos de un control por otros métodos.

165. La documentación de ingeniería debe establecer los métodos y el alcance del control.

El control de las juntas soldadas debe llevarse a cabo de acuerdo con los métodos de control unificados y estandarizados o los métodos de la organización de operación. Los procedimientos de la organización de operación en presencia de desviaciones de los métodos unificados estandarizados de control están sujetos a acuerdo con la organización líder en ciencia de los materiales.

Los trabajadores, que han recibido una capacitación teórica especial, una capacitación práctica y la confirmación de su competencia y han sido autorizados a realizar los trabajos pertinentes en la forma prescrita por el DN pueden realizar el control de las juntas soldadas.

166. En el curso de los trabajos, deberá llevarse a cabo el control operacional de los procesos tecnológicos de preparación y ensamblaje de las piezas para la soldadura, la soldadura y el tratamiento térmico de las juntas soldadas, así como la corrección de los defectos de las juntas soldadas.

Durante el control de funcionamiento, se comprueba el cumplimiento por parte de los ejecutantes de los requisitos de este Reglamento, de la documentación tecnológica y los dibujos. Los volúmenes de control operativo durante la preparación, montaje, soldadura, tratamiento térmico y corrección de defectos deben indicarse en la documentación tecnológica.

167. Los resultados de cada tipo de control y el lugar de control (entre otras cosas el control operativo) deberán registrarse en el informe.

168. Los medios de control se someterán a una calibración metrológica de acuerdo con el DN.

169. Cada lote de materiales para la detección de defectos antes de su utilización deberá ser objeto de un control de entrada.

170. El alcance del control destructivo y no destructivo previsto en el presente Reglamento podrá reducirse de acuerdo con la organización de operación y la organización proyectante.

171. Los métodos y volúmenes de control de las juntas soldadas de las partes soldadas, que no funcionen bajo presión interna deberán indicarse en la documentación tecnológica.

172. El producto se considerará apto si con cualquier tipo de control no detecta defectos internos y externos que no excedan los límites de las normas permisibles establecidas por estas Reglas (Anexo No. 3) y el DN para el producto y la soldadura.

- Inspección visual e instrumental, tolerancias

173. Cada producto y todas sus  juntas soldadas después de su fabricación, reparación o reconstrucción (modernización) están sujetos a una Inspección visual e instrumental, llevada a cabo de conformidad con el presente Reglamento, la documentación de ingeniería y la documentación tecnológica, con el fin de detectar los defectos externos, incluyendo:

1) las desviaciones de las dimensiones geométricas y de la posición relativa de los componentes;

2) las grietas de todo tipo y direcciones;

3) los defectos en la superficie del metal base y de las juntas soldadas.

174. Antes del control visual, las superficies del producto y de las juntas soldadas deberá limpiarse de la contaminación y la escoria. Al inspeccionar las juntas soldadas, la superficie de la soldadura y las partes adyacentes del metal base con un ancho mínimo de 20 mm a ambos lados de la soldadura, y en la soldadura con escoria conductora con 100 mm, están sujetas a limpieza.

175. La inspección visual e instrumental de las juntas soldadas se llevará a cabo desde los lados interior y exterior a lo largo de toda la longitud de la tubería, de conformidad con la documentación tecnológica.

En caso de inaccesibilidad para la inspección visual e instrumental de la superficie interior de la junta soldada, el control se realiza únicamente desde el exterior.

176. Los defectos superficiales detectados en la inspección visual e instrumental, deberán corregirse antes de someterlos a ensayo con otros métodos no destructivos.

177. Las tolerancias de las dimensiones geométricas de los productos acabados no excederán de las especificadas en el DN y en los dibujos y no serán superiores a las establecidas en el presente Reglamento.

El procedimiento, el número de mediciones de control y la ubicación de las zonas a comprobar, serán establecidos en la documentación tecnológica.

178. En los componentes cilíndricos y cónicos fabricados con chapas o piezas forjadas (estampadas) por soldadura:

1) las siguientes desviaciones pueden ser permitidas:

a) según el diámetro: no más del 1% del diámetro exterior o interior nominal;

b) según la ovalidad de la sección transversal; no más del 1%; la ovalidad se calcula mediante la fórmula:

donde Dmáx, Dmin son los diámetros exterior e interior máximos y mínimos medidos en una sección;

c) de la rectitud del generador; no más del 0,3% de la longitud total de la parte cilíndrica de los componentes, así como en cualquier área de 5 m de longitud;

2) el adelgazamiento local no debe hacer que el espesor de la pared supere el límite aceptable del valor;

3) la profundidad de las abolladuras y otras desviaciones locales de la forma no debe exceder los valores fundamentos por el cálculo de resistencia.

179. Las desviaciones del diámetro y la ovalidad de la sección transversal de los componentes de las tuberías no superarán los valores especificados en el DN del producto.

180. El control del espesor de las paredes de las secciones dobladas de los tubos debe efectuarse utilizando un medidor ultrasónico de espesor o una medición después del corte, realizada en orden selectivo a partir de un lote de secciones dobladas con las mismas dimensiones. El procedimiento, el orden y el alcance del control del espesor de la pared en las secciones dobladas de los tubos se establecen en la documentación tecnológica.

181. En las juntas soldadas a tope con el mismo espesor nominal de pared, el desplazamiento máximo admisible (desajuste) de los bordes de los componentes (partes) soldados en el exterior de la junta no deberá superar los valores especificados en la tabla No 4 del presente Reglamento.

- Tabla No. 4

| Espesor de la pared del tubo S, mm | Desplazamiento del borde, mm |
| --- | --- |
| Hasta 3 | 0,2S |
| Superior a 3 hasta 6 | 0,1S + 0,3 |
| Superior a 6 hasta 10 | 0,15S |
| Superior a 1 hasta 20 | 0,05S + 1,0 |
| Superior a 20 | 0,1S, pero no más de 3 mm |

182. El desplazamiento (desajuste) de los bordes de los componentes (partes) en el lado interior de la junta (en el lado de la raíz de la costura) en las juntas soldadas a tope con una ranura de un solo lado de los bordes no debe exceder las normas establecidas por la documentación tecnológica y por los dibujos de trabajo.

En las juntas soldadas a tope, realizadas por soldadura eléctrica por arco en ambos lados, así como por soldadura con escoria conductora, no se debe sobrepasar el desplazamiento del borde especificado, ni desde el exterior ni desde el interior de la junta.

183. Los requisitos especificados en los párrafos 18 y 182 del presente Reglamento no son obligatorios para las juntas soldadas de los componentes con diferente espesor real de las paredes, a condición de que se logre una transición suave de una sección a otra gracias a la disposición inclinada de la superficie de la junta de conformidad con los requisitos del párrafo 26 del presente Reglamento.

Cuando los bordes de los componentes soldados (piezas) se desplazan dentro de los límites de las normas especificadas en los párrafos 181 y 182 del presente Reglamento, la superficie de la junta debe asegurar una transición suave de un borde a otro.

- Inspección radiográfica y comprobación ultrasónica

184. Deberán utilizarse la inspección radiográfica y la comprobación ultrasónica para identificar los defectos internos en las juntas soldadas, la separación en láminas y las grietas en el metal base, para controlar el grosor de las paredes de las piezas y las unidades de soldadura de las tuberías.

Los métodos de control se aplicarán de conformidad con el párrafo 162 del presente Reglamento y la documentación tecnológica.

185. El control radiográfico y la comprobación ultrasónica de calidad de las juntas soldadas debe llevarse a cabo de conformidad con la documentación tecnológica.

186. A la comprobación ultrasónica obligatoria en las tuberías (y sus componentes) de acero de las clases perlita y martensítica-ferrítica son sometidas:

1) todas las juntas soldadas a tope de tuberías de I y II categorías con un espesor de pared de 15 mm o más, a lo largo de la longitud de la junta, con excepción de las soldaduras de piezas fundidas;

2) las juntas soldadas, cuya comprobación ultrasónica se establece en la documentación tecnológica para la soldadura.

Todas las juntas soldadas de las tuberías se controlan mediante la comprobación ultrasónica en ambos lados del eje de soldadura, y las juntas soldadas de las tuberías con piezas fundidas y otras piezas perfiladas, en un lado (en el lado del tubo).

Las juntas con penetración completa (sin soldadura defectuosa) deben someterse a una comprobación ultrasónica.

187. A la comprobación ultrasónica o la radiografía en las tuberías de acero de las clases perlítica y martensítica-ferrítica, están sujetas:

1) todas las juntas soldadas longitudinales de las tuberías de todas las categorías, sus partes y componentes, a lo largo de la longitud de las juntas;

2) todas las juntas soldadas transversales de tuberías de I categoría con un diámetro exterior de 200 mm o más y un espesor de pared inferior a 15 mm, a lo largo de la longitud de las juntas;

3) las juntas soldadas transversales a tope de las tuberías de I categoría con un diámetro exterior inferior a 200 mm y un espesor de pared inferior a 15 mm, así como las tuberías de II categoría con un diámetro exterior de 200 mm y más con un espesor de pared inferior a 15 mm, en un volumen de al menos el 20% (pero no menos de cinco juntas) del número total de juntas de las tuberías del mismo tipo, realizadas por cada soldador (a lo largo de la longitud de la junta);

4) las juntas soldadas a tope de las tuberías de II categoría con un diámetro exterior inferior a 200 mm, con un espesor de pared inferior a 15 mm en un volumen no inferior al 10% (pero no inferior a cuatro juntas) del número total de juntas de las tuberías de un solo tipo realizadas por cada soldador (a lo largo de la longitud de la junta);

5) las juntas soldadas a tope de las tuberías de III categoría en un volumen no inferior al 5% (pero no inferior a tres juntas) del número total de juntas de las tuberías del mismo tipo realizadas por cada soldador (a lo largo de la longitud de la junta);

6) las juntas soldadas a tope de las tuberías de IV categoría en un volumen no inferior al 3% (pero no inferior a dos juntas) del número total de juntas de las tuberías del mismo tipo realizadas por cada soldador (a lo largo de la longitud de la junta);

7) todas las juntas soldadas angulares de las piezas y componentes de las tuberías con un diámetro interior de los tubos de empalme soldados (tubos, tubuladuras) igual o superior a 100 mm, independientemente del espesor de la pared, a lo largo de la longitud de las juntas verificadas;

8) las juntas soldadas angulares de las partes y componentes de las tuberías con un diámetro interior de los tubos de empalme soldados (tubos, tubuladuras) inferior a 100 mm, las juntas soldadas transversales a tope de los componentes fundidos de los tubos con piezas fundidas (véase el subpárrafo 1 del párrafo 186 del presente Reglamento), así como otras juntas soldadas a que se refiere el presente párrafo, en el volumen establecido por la documentación tecnológica para la soldadura.

Los requisitos relativos al volumen de control que figuran en los subpárrafos 5 y 6 del párrafo 187 de estas Reglas se aplican a las juntas soldadas de las tuberías de III y IV categorías con un diámetro exterior no superior a 465 mm. En el caso de las juntas soldadas de las tuberías con un diámetro mayor, los volúmenes de control se establecen en las especificaciones de la tubería y en la documentación tecnológica para la soldadura.

Los requisitos para el control de las juntas soldadas a tope de los componentes de las tuberías, situadas en un ángulo inferior a 60 ° con respecto al eje longitudinal de la tubería deben cumplir los requisitos para las juntas longitudinales; para otros valores del ángulo, las uniones soldadas se consideran transversales.

La selección del método de control (ultrasónico o radiográfico) para las juntas soldadas enumeradas en este párrafo está determinada por la documentación de ingeniería y la documentación tecnológica y debe basarse en las posibilidades de proporcionar una detección más completa y precisa de los defectos inaceptables, teniendo en cuenta las características de las propiedades físicas del metal, así como la perfección del procedimiento de control para este tipo de juntas soldadas en productos específicos.

188. Todos los lugares de intersección de las juntas soldadas longitudinales y transversales de la tubería sometidas a comprobación ultrasónica de conformidad con el párrafo 186 del presente Reglamento están sujetos a una radiografía obligatoria.

189. Las juntas transversales a tope de las desviaciones sectoriales (codos) para tuberías de III y IV categorías, deberán someterse a una comprobación ultrasónica o radiografía en el volumen triplicado en comparación con las normas establecidas en los subpárrafos 5 y 6 del párrafo 187 de estas Reglas, al doble de la cantidad del número mínimo de las juntas verificadas.

190. En los productos de acero austenítico, así como en los lugares de empalme de los componentes de acero austenítico con los componentes de acero de las clases perlita y martensítica-ferrítica, están sujetos a radiografía:

1) todas las juntas soldadas a tope de los componentes de las tuberías, a excepción de las realizadas por soldadura de contacto, a lo largo de la longitud de la junta;

2) todas las juntas soldadas a tope de los componentes fundidos, así como los tubos con piezas fundidas, a lo largo de la longitud de la junta;

3) todas las juntas soldadas angulares de las piezas y componentes de las tuberías con un diámetro interior de los tubos de empalme soldados (tubos, tubuladuras) igual o superior a 100 mm, independientemente del espesor de la pared, a lo largo de la longitud de las juntas;

4) otras juntas soldadas (incluidas las juntas angulares) no especificadas en este artículo, en un volumen no inferior al 3% (pero no inferior de dos juntas) del número total de juntas de la tubería del mismo tipo, realizadas por cada soldador (a lo largo de la longitud de la junta).

191. Cuando varias tuberías (o partes y componentes para diferentes tuberías) se fabrican o instalan simultáneamente en la misma instalación nuclear con juntas soldadas similares controladas en un volumen inferior al 100%, el alcance del control se puede determinar no a partir de una tubería, sino de todo el lote (serie, grupo) de tuberías. Las tuberías, cuyo ciclo de fabricación para el montaje y la soldadura, el tratamiento térmico y el control de calidad de las juntas soldadas no supera los tres meses, se pueden combinar en un lote.

Para la instalación de tuberías, este permiso solo puede utilizarse si todos los trabajos en el mismo tipo de juntas soldadas correspondientes en la construcción son realizados por la misma organización.

192. Las juntas soldadas de partes fabricadas de aceros aleados resistentes al calor de clase perlita, hechas a temperaturas inferiores a 0 °C sin calentamiento preliminar e indirecto en la zona de soldadura, deben ser controladas a lo largo de la longitud de las juntas por radiografía o ultrasonido.

193. Las juntas soldadas a tope que han sido sometidas a reparación de defectos de soldadura, deben ser verificadas por radiografía o ultrasonido a lo largo de la longitud de las juntas soldadas. Las reparaciones de defectos de soldadura de del metal deben ser verificada por radiografía o ultrasonido en toda la zona de la soldadura, incluyendo la zona de influencia térmicas de la soldadura en el metal base. Además, la superficie de la zona deberá ser inspeccionada mediante inspección por partículas magnéticas o inspección con líquidos penetrantes. Durante la soldadura por todo el espesor de la pared, el control de la superficie se llevará a cabo por ambos lados, a exención de que el lado interior no sea accesible para su control.

194. Cuando no es posible realizar la comprobación ultrasónica o la inspección radiográfica a causa de la inaccesibilidad de determinadas juntas soldadas (en particular, las costuras de soldadura de los tubos de empalme y los tubos con un diámetro interno inferior a 100 mm) o la ineficacia de estos métodos de control, el control de calidad de estas juntas soldadas, durante la fabricación, instalación, reparación y reconstrucción (modernización) de las tuberías, se debe llevar a cabo mediante el control visual de capa en el proceso de soldadura con la fijación de los resultados del control en una plantilla de registro especial y la mediante la posterior inspección con líquidos penetrantes o inspección por partículas magnéticas al 100% de las juntas soldadas.

195. En caso del control selectivo, la selección de las juntas soldadas controladas debe ser llevada a cabo por el Departamento de Control Técnico de la instalación nuclear entre las más difíciles o cuestionables según los resultados de la inspección visual e instrumental de las juntas soldadas.

196. Si durante el control selectivo de las juntas soldadas realizadas por un soldador se detectan defectos inaceptables, todas las juntas soldadas similares a lo largo de la longitud realizadas por este soldador en la tubería durante el período de tiempo transcurrido después del control previo de las juntas soldadas del producto mediante el mismo método, deberán ser objeto de control.

- Inspección con líquidos penetrantes e inspección por partículas magnéticas

197. Otros tipos adicionales de control establecidos por la documentación de ingeniería para determinar los defectos superficiales o los defectos subsuperficiales son la inspección con líquidos penetrantes e inspección por partículas magnéticas de las juntas soldadas y los productos.

198. La inspección con líquidos penetrantes y la inspección por partículas magnéticas debe llevarse a cabo de conformidad con los métodos de control, cuya decisión sobre su aplicación debe acordarse con la organización de diseño (de proyectos), la organización líder en ciencia de los materiales y la organización de operación.

199. La clase y el nivel de sensibilidad de la inspección por líquidos penetrantes y de la inspección por partículas magnéticas deben establecerse en los dibujos y en la documentación tecnológica.

- Control por análisis espectral

200. El control por análisis espectral debe llevarse a cabo para confirmar que la aleación del metal de las piezas y juntas soldadas cumple los requisitos de los dibujos y de la documentación tecnológica.

201. A un análisis espectral se someten:

1) todas las piezas soldadas (partes de estructuras), que según el dibujo deben ser de acero aleado;

2) el metal de las costuras de todas las juntas soldadas de los tubos que, según el DN (documentación tecnológica), deben estar hechas de material de adición aleado;

3) los materiales de soldadura según el párrafo 139.

202. En la fabricación e instalación de las tuberías, el análisis espectral debe llevarse a cabo de acuerdo con el DN o con los instrucciones acordadas con la organización de operación y la organización líder en ciencias de los materiales.

- Medición de la dureza

203. La medición de la dureza del metal de la junta soldada se lleva a cabo para comprobar la calidad del tratamiento térmico de las juntas soldadas.

204. El metal de la costura de las juntas soldadas de los componentes de las tuberías, hechas de aceros aleados resistentes al calor de las clases perlita y martensítica-ferrítica, está sujeto a la medición de la dureza, por los métodos y en el volumen, establecidos en el DN.

- Ensayos mecánicos, estudios metalográficos

y ensayos de resistencia a la corrosión intergranular

205. Los ensayos mecánicos se realizan para verificación de la conformidad de las características mecánicas y la calidad de las juntas soldadas con los requisitos del presente Reglamento y del DN.

Los estudios metalográficos se realizan para identificar posibles defectos internos, así como las zonas con estructura metálica que afectan negativamente a las propiedades de las juntas soldadas y de los productos. Los estudios de la microestructura son obligatorios en el control de las juntas soldadas, realizados con soldadura con gas, en la certificación de la tecnología de soldadura, así como en los casos previstos por el ND para la soldadura.

Los ensayos de resistencia a la corrosión intergranular se realizan en los casos estipulados por la documentación de ingeniería, con el fin de confirmar la resistencia a la corrosión de las juntas soldadas de las piezas fabricadas con aceros austeníticos.

Las pruebas mecánicas y los ensayos de resistencia a la corrosión intergranular y los estudios metalográficos se realizan de acuerdo con el DN.

206. Las pruebas mecánicas se realizan:

1) en la certificación de la tecnología de soldadura;

2) en el control de las juntas soldadas industriales a tope mediante soldadura por gas y la soldadura por resistencia eléctrica;

3) en el control de entrada de los materiales de soldadura utilizados en la soldadura eléctrica con arco sumergido y en la soldadura con escoria conductora.

207. Los estudios metalográficos se realizan:

1) en la certificación de la tecnología de soldadura;

2) en el control de las juntas soldadas industriales a tope realizadas con soldadura por gas y soldadura eléctrica con arco sumergido, así como de piezas de acero de diferentes clases estructurales (independientemente del método de soldadura);

3) en el control de las juntas soldadas angulares, industriales y en las juntas soldadas en T, entre otras cosas las juntas de los tubos (tubos de empalme) con las tuberías, así como las juntas en T.

208. Los principales tipos de pruebas mecánicas son los ensayos de tensión estática, flexión estática o aplastamiento y flexión por impacto.

Los ensayos de tracción estática no son necesarios para las juntas soldadas industriales, transversales, sujetas al control de estas juntas por radiografía o ultrasonido al 100%.

Los ensayos de resiliencia no son necesarios para las juntas soldadas industriales de los tubos y componentes de II, III y IV categorías, así como para todas las juntas soldadas de piezas con un espesor de pared inferior a 12 mm.

209. Los exámenes metalográficos no son obligatorios:

1) para las juntas soldadas de piezas de acero perlítico, sujetas al control de las uniones por radiografía o ultrasonido al 100%.

2) para las juntas soldadas de las tuberías, realizadas por soldadura por resistencia eléctrica en máquinas especiales para la soldadura a tope por resistencia eléctrico con un ciclo automatizado de trabajos durante la revisión diaria de la calidad del ajuste de la máquina mediante ensayos de muestras de control.

210. La verificación de las propiedades mecánicas, los estudios metalográficos y los ensayos de corrosión intergranular deberán realizarse con muestras tomadas de las juntas soldadas de control (determinadas de conformidad con el anexo No. 2 del presente Reglamento) o de las uniones soldadas industriales cortadas del producto.

211. Las juntas soldadas de control deberán ser idénticas a las juntas industriales controladas. Las juntas de control deben realizarse respetando plenamente el proceso tecnológico utilizado en la soldadura de las juntas industriales o la certificación de la tecnología. El tratamiento térmico de las juntas de control, debe realizarse junto con el producto (con el tratamiento térmico general en el horno) y, si es imposible, por separado utilizando los métodos de calentamiento y enfriamiento y los regímenes de temperatura establecidos por la documentación tecnológica para las juntas industriales. Si las juntas soldadas controladas se someten a un tratamiento térmico repetido, la junta de control deberá someterse al mismo número de tratamientos térmicos con los mismos regímenes. Si la junta industrial ha sido sometida a un revendido múltiple en alta temperatura, entonces la junta industrial de control puede ser sometida a un solo revenido con un tiempo de permanencia no inferior al 80% del tiempo total de permanencia en todos los revenidos en alta temperatura de la junta industrial.

212. Las juntas soldadas de control son realizadas como:

1) una junta a tope de dos secciones de tubos para realizar el control de las costuras de las tuberías;

2) una junta angular o en T del tubo de empalme (sección del tubo) con la tubería principal para ejecutar el control de la soldadura de los tubos de empalme a la tubería o al colector, así como las juntas en T.

213. La junta soldada de control debe ser verificada al 100% utilizando los mismos métodos de control no destructivo que están establecidos para las juntas soldadas industriales. Si los resultados del control son insatisfactorios, las juntas de de control deberán volver a fabricarse duplicando la cantidad. Si se obtienen resultados insatisfactorios con el control no destructivo repetidos, el resultado general se considera insatisfactorio. En este caso, la calidad de los materiales, los equipos y la cualificación del soldador deben ser objeto de verificación adicional.

214. El número de juntas de control, verificadas de conformidad con el subpárrafo 2 del párrafo 206 y el subpárrafo 2 del párrafo 207 del presente Reglamento no debe ser inferior de uno para todas las juntas industriales similares realizadas por cada soldador en un plazo de seis meses ( incluyendo para pedidos diferentes), si en la documentación tecnológica no se prevé una mayor número de juntas de control. Después de una pausa en el trabajo del soldador de más de tres meses, se debe realizar una nueva junta de soldadura de control.

En el control de las juntas transversales de los tubos fabricados con soldadura por resistencia eléctrica, deberán comprobarse al menos dos juntas de control para todas las juntas industriales similares, soldadas en cada maquina de soldar con un ciclo de trabajo automatizado durante el turno, y y cuando se reajusta la máquina durante el turno, durante el tiempo entre los reajustes.

En el control de las juntas transversales de los tubos con un paso condicional inferior a 100 mm y un espesor de pared inferior a 12 mm, realizadas en máquinas especiales de soldadura por contacto con un ciclo de trabajo automatizado y con un control de calidad en cada turno de la puesta en marcha de la máquina y del dispositivo, mediante ensayos rápidos de las muestras de ensayo, se controlan las juntas soldadas de los productos fabricados durante un período no superior a 3 días, a condición de que la soldadura de los tubos del mismo tamaño y de mismo grado de acero se efectúe en regímenes constantes y con la misma preparación de los extremos.

215. Las dimensiones y el número de juntas de control deberían ser suficientes para producir un lote de muestras de ensayo. Al mismo tiempo, el número mínimo de muestras para cada tipo de ensayo debe ser:

1) dos muestras para pruebas de tensión estática;

2) dos muestras para pruebas de flexión estática;

3) tres muestras para pruebas de flexión al choque;

4) una muestra (sección delgada) para estudios metalográficos en el control de juntas soldadas de acero al carbono y de baja aleación y al menos dos en el control de juntas soldadas de acero de alta aleación, si está establecido por la documentación tecnológica;

5) dos muestras para pruebas de resistencia a la corrosión intergranular.

La prueba de flexión estática para las juntas de control de los tubos con un diámetro exterior no superior a 108 mm se puede sustituir por el ensayo de aplastamiento. Los ensayos de aplastamiento se realizan en los casos especificados en la documentación tecnológica.

216. Cuando se obtienen resultados insatisfactorios para cualquier tipo de ensayo mecánico, se permite repetir el ensayo en el doble del número de muestras cortadas de las mismas juntas soldadas de control, según el tipo de ensayo para el que se obtuvieron resultados insatisfactorios.

Si en los ensayos repetidos se obtiene al menos una de las muestras como indicador de propiedades que no cumplen las normas establecidas, la evaluación general de este tipo de ensayo se considera insatisfactoria.

Cuando no sea posible cortar las muestras de la primera junta de control (lote), se permite la soldadura de la segunda junta de control (lote) con el cumplimiento de los requisitos anteriores.

- Normas de evaluación de la calidad

217. Debe aplicarse un sistema de control de calidad que excluya la puesta en explotación del producto con defectos que reduzcan la fiabilidad más allá de los límites que garantizan la seguridad tecnológica de explotación de la tubería.

218. Las tolerancias de las dimensiones geométricas de los productos acabados deben cumplir los requisitos del DN.

219. La calidad de las juntas soldadas debe cumplir las normas de evaluación de la calidad de las juntas soldadas que figuran en el anexo No. 3 del presente Reglamento.

- Pruebas al agua fría

220. A una prueba al agua fría para verificación de la resistencia y densidad de las tuberías y sus componentes, así como de todas las juntas soldadas y otras juntas, se someten:

1) todos los componentes y piezas de las tuberías; su prueba al agua fria no es necesaria, en caso de que ellos fueron sometidos una comprobación ultrasónica al 100% o otro control por otros métodos equivalentes no destructivas de detención de defectos;

2) las unidades de tuberías; su prueba al agua fría no es necesaria si todos sus componentes constituyentes han sido sometidos a ensayos de acuerdo con el subpárrafo 1 de este párrafo, y todas las juntas soldadas realizadas en su fabricación han sido sometidas a ensayos por detección no destructiva de defectos (ultrasonidos o radiografías) a lo largo su longitud;

3) las tuberías de todas las categorías con todos los componente y sus accesorios después de la instalación.

221. Se permite realizar las pruebas al agua fría de componentes individuales y prefabricados junto con la tubería, si durante la fabricación o instalación es imposible realizarlas separadamente de la tubería.

222. El valor mínimo de la presión de prueba para la prueba al agua fría de las tuberías, sus unidades y cada componente debe ser de 1,25 MPa, pero no inferior a 0,2 MPa.

El valor máximo de la presión de prueba está determinado por el cálculo de la resistencia según el DN.

Los accesorios y las piezas perfiladas de las tuberías deben someterse a una prueba al agua fría con presión de prueba de acuerdo con el DN.

223. Se utilizará agua para la prueba al agua fria a una temperatura no inferior a 5 °C y no superior a 40 °C.

La prueba al agua fría de las tuberías debe realizarse a una temperatura ambiente positiva. Durante la prueba al agua fría de las tuberías de vapor, que operan a una presión de 10 MPa y superior, la temperatura de sus paredes no debe ser inferior a 10 °C.

224. La presión en la tubería debe incrementarse suavemente. La velocidad de aumento de presión debe indicarse en la documentación de ingeniería para la fabricación de la tubería.

No se permite el uso de aire comprimido para aumentar la presión.

225. La presión de prueba debe controlarse con dos manómetros. Al mismo tiempo, se seleccionan los manómetros del mismo tipo con las mismas clases de precisión, el límite de medición y el valor de una división.

El tiempo de permanencia de la tubería y sus componentes bajo presión de prueba no debe ser inferior a 10 minutos.

Después de reducir la presión de prueba hasta a la de trabajo, se realiza una inspección completa de la tubería a lo largo de su longitud.

La diferencia entre la temperatura del metal y la del aire ambiente durante el ensayo no deberá provocar la formación de humedad en las superficies de la tubería. El agua utilizada para la prueba al agua fría no debe contaminar la tubería o causar una corrosión intensa. Las pruebas al agua fría de las tuberías después de su instalación se llevan a cabo después de la limpieza posterior al montaje (lavado).

226. Se considera que la tubería y sus componentes han superado la prueba al agua fría si no se detectan: fugas, transpiración en las juntas soldadas y en el metal base, deformaciones residuales visibles, grietas o signos de rotura.

227. La prueba al agua fría de las tuberías con una presión no superior a 10 MPa puede sustituirse por un ensayo neumático (con aire comprimido, gas inerte o una mezcla de aire con un gas inerte) a condición de que se controle simultáneamente por el método de emisión acústica.

La presión de prueba durante la prueba neumática debe ser determinada por la fórmula:

,

donde P es la presión de trabajo.

Si la probabilidad de que se produzca una rotura frágil en las pruebas neumáticas es mayor que en condiciones de servicio y sus consecuencias suponen un peligro significativo, la presión de prueba debe reducirse a un nivel técnicamente correcto, pero no inferior a la presión de trabajo.

El tiempo de permanencia de la tubería bajo presión de prueba en la prueba neumática no debe ser inferior a 15 minutos y estar indicado en la documentación tecnológica.

Después de la permanencia bajo presión de prueba, la presión se reduce a un valor, pero no inferior a la presión de trabajo, justificada por el cálculo de la resistencia, en el que se ejecuta el control visual de la superficie externa y la revisión de la estanqueidad de las juntas soldadas y separables.

- Corrección de defectos en las juntas soldadas

228. Los defectos inaceptables, encontrados en el proceso de fabricación, instalación, reparación, prueba y explotación deben eliminarse con su posterior control de las zonas corregidas.

229. La tecnología para el subsanado de los defectos y el procedimiento de control serán establecidos por la documentación tecnológica desarrollada de acuerdo con los requisitos de este Reglamento y del DN.

Las desviaciones de la tecnología aceptada para el subsanado de los defectos deben ser acordadas con su desarrollador.

230. La disposición final de los defectos deberá llevarse a cabo mecánicamente, asegurando una transición suave en los lugares de muestreo. Las dimensiones máximas, la forma de las muestras a preparar son establecidas por la documentación tecnológica.

Se permite utilizar métodos de corte térmico (ranurado) para eliminar los defectos internos con el posterior mecanizado de la superficie de la muestra.

La integridad de la eliminación de los defectos debe controlarse visualmente y mediante el método de ensayos no destructivos (inspección con líquidos penetrantes o inspección por partículas magnéticas, o decapado) de conformidad con los requisitos de la documentación tecnológica.

231. Se permite la corrección de defectos sin soldadura de sus lugares de muestreo si el espesor mínimo de la pared admisible de la pieza se mantiene en el lugar de la profundidad máxima de muestreo.

232. Si durante el control de la superficie corregida se detectan defectos, se permite realizar una corrección repetida de la misma manera que la primera.

La corrección de defectos en una misma área de la junta soldada no puede realizarse más de tres veces.

Las uniones cortadas por la costura soldada, con la remoción del metal de la costura de la zona afectada por el calor, establecida de acuerdo con la documentación de ingeniería, no se consideran nuevamente corregidas.

En el caso de cortar una junta soldada defectuosa de los tubos y la posterior soldadura del inserto en forma de segmento del tubo, dos juntas soldadas de nueva fabricación no se consideran corregidas. En el pasaporte de la tubería debe figurar la junta adicional.

- V. Inspección técnica, permiso

de explotación

- Inspección técnica

233. Las tuberías, a las que se aplique el presente Reglamento, estarán sujetas a una inspección técnica después de su instalación, antes de su puesta en servicio, periódicamente durante el proceso de su explotación y, en caso necesario, a una inspección extraordinaria.

La inspección técnica primaria de las tuberías debe llevarse a cabo antes de su inscripción en registro.

La inspección técnica incluye la verificación de la documentación, la inspección externa de la tubería, las pruebas al agua fría, el registro de los resultados de la inspección técnica.

234. La inspección técnica de las tuberías es realizada por la comisión de inspección técnica de los equipos y las tuberías, que funcionan a presión, consignada por decreto o orden del jefe de la organización de operación (en adelante, la comisión de inspección técnica).

La comisión de inspección técnica debe incluir:

1) el trabajador de la organización de operación, consignado por un acto organizativo y administrativo por esta organización para ejercer la supervisión del estado técnico y la explotación de las tuberías (en adelante, la persona encargada de la supervisión (control));

2) la persona responsable del buen estado y de la seguridad de explotación de esta tubería;

3) otros trabajadores de la organización de operación, así como los trabajadores de la organización especializada, de la organización de montaje, que realizó el trabajo y de otras organizaciones (si es necesario).

235. En los siguientes casos debe realizarse una inspección técnica extraordinaria de las tuberías en explotación:

1) si la tubería no ha sido explotada por más de dos años;

2) si la tubería fue desmantelada e instalada en un nuevo lugar;

3) si se realizó un enderezamiento de protuberancias o abolladuras, así como después de la reconstrucción (modernización) o reparación de la tubería con el uso de soldadura de componentes, que funcionan bajo presión;

4) antes de aplicar una capa protectora en las paredes de la tubería;

5) después de un accidente de la tubería o de sus componentes, si dicha inspección es necesaria según la cantidad de trabajos de restauración;

6) según requisitos de la persona encargada de la supervisión (control) u otros miembros de la comisión de inspección técnica.

236. El procedimiento para llevar a cabo las inspecciones técnicas de las tuberías, así como los métodos y normas utilizados para la selección de las piezas defectuosas, deberán ser determinados por la organización de operación con sujeción a los requisitos del presente reglamento e incluidos en la documentación de operación.

La inspección técnica debe llevarse a cabo con la siguiente periodicidad:

1) la inspección externa y la prueba al agua fría de las tuberías de todas las categorías, después del montaje, antes del arranque de la tubería recién instalada;

2) la inspección externa (en el proceso de trabajo, sin quitar el aislamiento térmico) de las tuberías de todas las categorías, al menos una vez al año;

3) la inspección externa de las tuberías (con la eliminación parcial del aislamiento térmico), al menos una vez cada tres años;

4) la inspección externa y la prueba al agua fría de las tuberías de todas las categorías después de la reparación coherente con la soldadura, así como en el arranque de las tuberías después de encontrarse en un estado de conservación durante más de dos años.

237. La administración de la organización de operación debe garantizar la preparación de la tubería para la inspección técnica.

238. Antes de la inspección externa y la prueba al agua fría, la tubería debe ser detenida, enfriada, eximida del medio de trabajo que la llena, desconectada de todas las tuberías que la conectan a la fuente de presión o a otras tuberías.

Se permite no desconectar la tubería antes de su prueba al agua fría de las tuberías de conexión si su presión calculada no es inferior a la presión de la prueba al agua fría de la tubería de prueba y no existen limitaciones tecnológicas para el llenado y el aumento de presión en estas tuberías.

239. La inspección técnica de las tuberías, que no estén disponibles (o que estén disponibles de forma restringida) para la inspección periódica por sus características de diseño, la situación de radiación o por otras razones, debería llevarse a cabo utilizando medios remotos y métodos no destructivos para el control de metales y juntas soldadas. En función del caso, para tales tuberías, la organización de operación debe desarrollar las instrucciones para la realización de la inspección técnica.

240. La inspección externa debe incluir:

1) durante la inspección técnica inicial, la verificación de que la tubería está instalada y equipada de acuerdo con la documentación de ingeniería, con el presente Reglamentos y con los documentos prestados en la inscripción en registro, así como la verificación de que la tubería y sus componentes no están dañados;

2) durante las inspecciones periódicas y extraordinarias para se ejecuta la revisión de buen estado de la tubería y la posibilidad de su trabajo posterior.

Las tuberías deben someterse a la prueba al agua fría con los accesorios instalados en ellas con la disponibilidad completa para el montaje, con la documentación de diseño correspondiente.

241. Se puede realizar la inspección externa de las tuberías tendidas a cielo abierto o en canales de paso y semicanales sin quitar el aislamiento. La inspección externa de las tuberías tendidas en canales no transitorios o tendidas directamente en el suelo, se lleva a cabo abriendo el suelo de cada sección y quitando el aislamiento de al menos 2 m de longitud, al menos cada 2 km de tubería.

Las personas, que realizan la inspección técnica, si tienen dudas sobre el estado de las paredes o de las juntas soldadas de la tubería, tienen derecho a exigir la eliminación parcial o total del aislamiento.

242. Las tuberías recién instaladas se someten a una inspección externa y a prueba al agua fría antes de la aplicación del aislamiento.

243. La prueba al agua fría de las tuberías solo puede llevarse a cabo una vez concluidos todos los trabajos de soldadura y tratamiento térmico, así como después de la instalación y la fijación final de los soportes y suspensiones. En este caso, deben presentarse los documentos que confirmen la calidad del trabajo realizado (certificado de instalación, pasaporte de la tubería).

La prueba al agua fría de las tuberías deben realizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en las secciones IV y V de este Reglamento, y la presión de prueba debe tomarse de acuerdo con el párrafo 222 de este Reglamento.

244. Para realizar la prueba al agua fría de las tuberías situadas a una altura superior a 3 m, deberán disponerse de plataformas de observación u otros dispositivos que garanticen la posibilidad de una inspección segura de la tubería.

245. Cuando se ejecuta el control de calidad de la junta soldada de la tubería con la tubería principal existente (si solo hay una válvula de cierre entre ellas, y también cuando se comprueban no más de dos juntas realizadas durante la reparación), la prueba al agua fría puede sustituirse por la revisión de la junta soldada con dos tipos de control: inspección radiográfica y comprobación ultrasónica.

246. Si durante la inspección se detectan defectos que reduzcan la resistencia de la tubería, entonces se puede permitir su explotación con parámetros más bajos (presión y temperatura) de acuerdo con los resultados de la inspección técnica. La posibilidad de explotación de la tubería con parámetros más bajos debe ser confirmada por los cálculos de resistencia, realizados por la organización de diseño o por la organización de expertos.

247. En caso de que la comisión de inspección técnica o la persona que llevó a cabo la inspección técnica de la tubería detecte defectos cuyas causas y consecuencias no puedan determinarse, la administración de la organización de operación deberá realizar investigaciones para determinar las causas de los defectos identificados.

248. La fecha de la siguiente inspección técnica de la tubería será establecida por la administración de la organización de operación al menos con la periodicidad especificada en el párrafo 236 del presente Reglamento. Si es necesario involucrar a especialistas de otras organizaciones, la organización de operación está obligada a notificarles con anticipación la fecha de la inspección técnica. La explotación de la tubería deberá finalizar a más tardar en la fecha de la siguiente inspección técnica, especificada en el pasaporte de la tubería.

Los resultados de la inspección técnica se reflejarán en el acta de la inspección técnica, anexando a esta los informes de las pruebas de presión.

Sobre la base de esta acta la organización de operación toma una decisión sobre las posibilidades y condiciones para la explotación posterior y la fecha de la próxima inspección técnica, y los registros pertinentes se realizan en el pasaporte de la tubería. La inscripción es hecha por la comisión de inspección técnica y está firmada por los miembros de la comisión.

Al realizar una inspección técnica extraordinario en el pasaporte de la tubería debe indicarse la causa por la que se requiere dicha inspección.

Si durante la inspección se llevaron a cabo pruebas y estudios adicionales, los tipos y resultados de estas pruebas y estudios deberán registrarse en el pasaporte de la tubería, indicando los lugares de muestreo o las zonas sometidas a las pruebas, así como las razones de la necesidad de realizar pruebas adicionales.

Si durante la inspección técnica de la tubería se comprueba que ella se encuentra en mal estado o que tiene defectos graves, que causan dudas en cuanto a su resistencia, se deberá interrumpir la explotación posterior de la tubería y hacer una inscripción en el pasaporte, que indique las causas de la terminación de la explotación.

249. Al término de la vida operacional estimada (ciclo de vida calculado), la tubería debe someterse a una inspección técnica de acuerdo con el procedimiento coherente con la organización de operación o debe ser desmontada. La inspección técnica debe ser llevada a cabo por especialistas certificados en el control no destructivo.

250. Si, en virtud de las condiciones de producción, no es posible presentar la tubería para la inspección técnica en el momento asignado, la administración de la organización de operación, está obligada a llevarla a cabo antes de lo previsto.

La duración de la inspección técnica de la tubería podrá ser prorrogada por el documento reglamentario de la organización de operación, pero no más de tres meses, con sujeción al estado técnico de la tubería de acuerdo con los resultados de la inspección técnica anterior.

251. Si, al analizar los defectos detectados durante la inspección técnica de las tuberías, se establece que su ocurrencia está relacionada con el modo de explotación de las tuberías en la organización de operación o es propia de las tuberías de este diseño, entonces la administración de la organización de operación deberá organizar una inspección técnica extraordinaria de todos las tuberías instaladas en en esta organización, que funcionan en el mismo modo o, respectivamente, de todos las tuberías de este diseño.

252. Después de la inspección técnica inicial, la evaluación de la conformidad de la tubería, en el formulario de inscripción en registro, debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica, que establecen las normas para evaluar la conformidad de los productos relacionados con la seguridad tecnológica en el campo del uso de la energía atómica.

Las tuberías registradas antes de la entrada en vigor de este Reglamento no se volverán a registrar.

- VI. Explotación

- Organización de la explotación

253. A fin de garantizar el mantenimiento de las tuberías de vapor y agua caliente en buen estado y garantizar unas condiciones de trabajo seguras, la administración de la organización de operación está obligada a:

1) consignar, con un acta organizativa y administrativa, entre los especialistas que se han sometido a la capacitación y verificación del conocimiento de este Reglamento, establecido en la organización de operación, a la persona (grupo de personas) para la supervisión (control); el número de personas bajo supervisión (control) debe determinarse sobre la base del cálculo del tiempo necesario para el cumplimiento oportuno y de alta calidad de las tareas asignadas a estas personas por la descripción del perfil ocupacional;

2) consignar, con un acta organizativa y administrativa, entre los empleados de ingeniería y técnicos, que hayan aprobado la verificación de conocimiento de este Reglamento en la forma establecida por la organización de operación, a la persona responsable del buen estado y la explotación segura de las tuberías (se permite consignar a la persona responsable del buen estado de las tuberías responsable de la explotación segura de las tuberías);

3) proporcionar a los empleados de ingeniería y técnicos los documentos necesarios para la explotación segura de las tuberías;

4) consignar el número requerido de personal de servicio capacitado de entre las personas, que tienen certificados para el derecho de servicio de las tuberías;

5) desarrollar y aprobar las instrucciones para el personal de servicio de las tuberías; las instrucciones deben ser entregadas bajo recibo firmado al personal de servicio y colgadas en los puestos de trabajo;

6) establecer el orden en que el personal encargado del mantenimiento de las tuberías vigilará de cerca la tubería que se le ha confiado mediante la inspección, comprobando el correcto funcionamiento de los accesorios, los instrumentos de control, los dispositivos de seguridad y bloqueo; los resultados de la inspección y verificación se registrarán en una plantilla de registro del turno (operacional);

7) organizar los exámenes periódicos de los conocimientos del personal (el orden y la periodicidad de los exámenes de los conocimientos del personal se establecen en el párrafo 258 del presente Reglamento);

8) asegurar que los empleados de ingeniería y técnicos cumplan con estas Reglas, normas e instrucciones, y el personal de servicio cumplan las instrucciones de acuerdo con el DN;

9) establecer el procedimiento y asegurar la periodicidad de verificación de los conocimientos de los reglamentos, normas e instrucciones sobre protección laboral de los directivos y empleados de ingeniería y técnicos;

10) garantizar la realización de inspecciones técnicas, los diagnósticos de tuberías.

254. El control sobre el buen estado y la explotación segura de las tuberías de la organización (taller, sección) es impuesto por un acta organizativa y administrativa del jefe de la organización de operación al trabajador, a quien está subordinado el personal que presta servicios a las tuberías. El número y la fecha del acta de nombramiento de la persona responsable deben registrarse en el pasaporte de la tubería.

Durante las vacaciones, los viajes de negocios, por enfermedad o en otros casos de ausencia de la persona responsable, el cumplimiento de sus funciones deberá ser encomendado con un acta organizativa y administrativa a otro trabajador que haya superado la prueba de conocimiento de este Reglamento. Esto no se registra en el pasaporte de la tubería.

- Servicio

255. Las personas no menores de 18 años que no tengan contraindicaciones médicas, que hayan recibido capacitación en el marco del programa pertinente y que hayan sido certificadas en la forma establecida por la organización de operación, podrán ser autorizadas a explotar las tuberías.

256. La capacitación del personal que presta servicios a las tuberías debería impartirse en centros de capacitación, así como en cursos en las organizaciones (incluyendo la organización propietaria de la tubería) que cuenten con las condiciones necesarias para la capacitación.

La verificación de los conocimientos es llevada a cabo por la comisión de la organización de operación, la composición de la comisión es determinada por un acta organizativa y administrativa de esta organización.

La capacitación independiente del personal no está permitida.

La verificación de los conocimientos y la presentación de sus resultados deben llevarse a cabo de la manera establecida por la organización de operación.

257. Los resultados del examen y la verificación periódica de los conocimientos del personal de servicio deberían registrarse en un protocolo firmado por el presidente de la comisión de examen de conocimientos y sus miembros. El procedimiento para el registro de los resultados de las pruebas de conocimientos es determinado por la organización de operación.

El número del protocolo y los resultados de la prueba de conocimientos deberán consignarse en los certificados de cualificación, firmados por el presidente de la comisión.

Las formas de los certificados es establecida por la organización de operación.

258. La verificación periódica de los conocimientos debe llevarse a cabo de la manera prescrita por la organización de operación:

1) para el personal al servicio de las tubería: al menos una vez cada 12 meses;

2) para los gestores y otros especialistas, que participen en la explotación de las tuberías (incluyendo el diseño, fabricación, montaje y pruebas de las tuberías): al menos una vez cada 3 años.

Se debe llevar a cabo una revisión extraordinaria de conocimientos:

1) cuando un trabajador se traslada de una organización a otra;

2) en una interrupción del trabajo de más de 6 meses;

3) por decisión de la administración de la organización de operación o según el requisito de la persona de supervisión (control);

4) en caso de accidente en la tubería.

Al realizar cambios en la instrucción de operación de la tubería, el personal debe familiarizarse con las instrucciones y los cambios y firmar las declaraciones de entendimiento.

Con una pausa en el trabajo en la especialidad de más de 6 meses, el personal, que presta servicios a las tuberías, debe realizar una pasantía para restaurar las habilidades prácticas antes de verificar sus conocimientos.

259. La admisión del personal para el mantenimiento independiente de las tuberías se hace por orden de la organización de operación.

260. La organización de operación debe desarrollar y aprobar instrucción de operación para tuberías. Para las tuberías que forman parte de los sistemas tecnológicos, se desarrolla la instrucción de operación del sistema en su conjunto, con sujeción a los requisitos de este Reglamento. La instrucción debe estar en los puestos de trabajo y el personal de servicio deberá ser informado acerca de ella contra su firma.

Los esquemas tecnológicos de las tuberías y equipos deben ser entregados en los puestos de trabajo.

261. Para prevenir los accidentes de las tuberías de vapor que operan a una temperatura que causa fluencia del metal, la organización de operación debe establecer una observación sistemática del crecimiento de las deformaciones residuales. Este requisito se aplica a las tuberías de vapor de acero al carbono y al molibdeno que funcionan a una temperatura de vapor de 450 °C y superior, de aceros al cromo-molibdeno y al cromo-molibdeno-vanadio a una temperatura de vapor de 500 °C y superior, y de aceros de alta aleación resistentes al calor a una temperatura de vapor de 550 ° C y superior.

Las observaciones, las mediciones de control y los recortes se deben realizar sobre la base de instrucciones coherentes con la organización de operación.

262. En el instalación nuclear, se debe desarrollar e implementar un programa para la inspección operativa del metal de las tuberías durante el proceso su explotación.

- Extensión del plazo de la vida útil consignada de las tuberías

263. La vida útil consignada de las tuberías puede ser extendida a base de una decisión de la organización de operación, acordada con la organización de diseño, la organización líder en ciencias de los materiales y la organización especializada, atraída a los trabajos de justificación de la posibilidad la posterior explotación de las tuberías.

La solución debe incluir los resultados de la inspección técnica (incluidos los resultados de los diagnósticos técnicos) de la tubería, la evaluación de su vida residual, los cálculos de fiabilidad y durabilidad, la confirmación de la posibilidad de la extensión el plazo de la vida útil consignada de la tubería, así como las actas, que confirmen la posibilidad de que la tubería realice sus funciones durante la vida útil extendida con el suministro de todos los requisitos de seguridad tecnológica, los informes de inspección de metales y el programa de inspección operativa del metal, diseñados para la vida útil adicional.

- VII. Pintura e inscripciones en las tuberías

264. Dependiendo del propósito de la tubería y de los parámetros del medio, la superficie de la tubería debe ser pintada en el color apropiado y tener las marcas.

El color, la leyenda, el tamaño de la letra y la ubicación de las inscripciones deberán corresponder al anexo No. 7 del presente Reglamento.

265. El número de inscripciones en la misma tubería no está normalizado. Las inscripciones deben ser visibles desde los lugares de control de las válvulas y compuertas. En los lugares de salida y entrada de las tuberías a otro recinto, se requieren inscripciones.

266. Cuando se cubre la superficie del aislamiento de la tubería con forro metálico (con láminas de aluminio, acero galvanizado y otros metales resistentes a la corrosión), el forro metálico puede no pintarse. En este caso, dependiendo del medio a transportar, deberán aplicarse los símbolos correspondientes.

267. Las válvulas, las compuertas y los accionamientos deben estar inscritos como sigue:

1) el número o símbolo del órgano de cierre o regulador, correspondiente a los esquemas de funcionamiento y a las instrucciones;

2) el indicador del sentido de giro en el sentido de cierre (C) y en el sentido de apertura (A).

268. Las inscripciones en los accesorios y accionamientos se realizan en los siguientes lugares:

1) cuando el volante está cerca del cuerpo de la válvula (compuerta): en el cuerpo del aislamiento de la válvula (compuerta) o en la placa fijada;

2) en caso de mando a distancia con ayuda de la rueda: en la columna o el soporte de la rueda;

3) en caso de mando a distancia con ayuda de una cadena: en la placa fijamente conectada al soporte del piñón y fijada en una posición que proporcione la mejor visibilidad desde la plataforma de control;

4) en caso de mando a distancia con una válvula o compuerta, ubicadas debajo del suelo de la plataforma de servicio, utilizando un volante extraíble (el extremo del eje se empotra en el suelo y se cierra con una tapa): en la tapa de las partes internas y externas;

5) en caso de mando a distancia con ayuda de un accionamiento eléctrico: en el interruptor de arranque.

En caso de mando a distancia las inscripciones deben estar hechas en los volantes de los accesorios controlados.

Se permite el uso de placas de marcado, situadas directamente en el accesorio.

269. Los siguientes datos deben aplicarse a cada tubería después de que se haya registrado en placas especiales de al menos 400 x 300 mm:

1) el número de registro de la tubería;

2) la presión permitida del medio;

3) la temperatura permitida del medio;

4) la fecha (mes y año) de la siguiente inspección técnica.

Cada tubería debe tener al menos tres placas, que deben estar colocadas en los extremos y en el centro de la tubería. Si se coloca la misma tubería en varios recintos, la placa debe estar en la tubería en cada recinto.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía nuclear

"Reglas de instalación y explotación

segura de tuberías de vapor

y agua caliente en instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 2 de marzo de 2018 No. 94

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

La Inclusión es el nombre genérico de los poros, las inclusiones de escoria y las inclusiones de tungsteno.

El contorno exterior de la acumulación es el contorno delimitado por los bordes exteriores de las inclusiones que entran en el acumulación y las líneas tangentes que conectan estos bordes.

El grupo de inclusiones son dos o más inclusiones, cuya distancia mínima entre los bordes es inferior a la anchura máxima de al menos una de las dos inclusiones adyacentes en cuestión; al mismo tiempo, el contorno exterior del grupo de inclusiones está limitado por los bordes exteriores de las inclusiones incluidas en el grupo considerado y las líneas tangentes, que conectan los bordes especificados; cuando se evalúa la calidad de las juntas soldadas, el grupo de inclusiones se considera como una inclusión continua.

Una inclusión aislada es la inclusión, la distancia mínima desde el borde hasta el borde de cualquier otra inclusión adyacente no es inferior a tres veces el ancho máximo de cada una de las dos inclusiones consideradas, pero no inferior a tres veces del tamaño máximo de la inclusión con un valor menor de este indicador (de las dos consideradas).

Una acumulación aislada es la acumulación cuya distancia mínima entre el contorno exterior y el contorno exterior de cualquier otro acumulación adyacente o la inclusión es al menos tres veces mayor que la anchura máxima de cada uno de los dos acumulaciones en cuestión (o la acumulación y la inclusión), pero no menos de tres veces mayor que el tamaño máximo de la acumulación (inclusión), con un valor menor de este indicador (de las dos consideradas).

Un acumulación son dos o más inclusiones, cuya distancia mínima entre los bordes es menor que la establecida para inclusiones aisladas, pero no menor que el ancho máximo de cada una de las dos inclusiones adyacentes.

El área total reducida de inclusiones y acumulaciones es la suma de las áreas deducidas de las inclusiones individuales y acumulaciones.

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía nuclear

"Reglas de instalación y explotación

segura de tuberías de vapor

y agua caliente en instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 2 de marzo de 2018 No. 94

TIPOS DE JUNTAS SOLDADAS DEL MISMO TIPO Y DE CONTROL

Las juntas soldadas del mismo tipo es un grupo de juntas soldadas, que tienen las siguientes características comunes:

1) método de soldadura;

2) el grado (combinación de grados) del metal base; se permite unir en un solo grupo las juntas soldadas de las piezas fabricadas con aceros de diferentes grados, para la soldadura de los cuales, según la tecnología, se proporciona el uso de materiales de soldadura de los mismos grados (combinación de grados);

3) el grado (combinación de grados) de materiales de soldadura; se permite unir en un solo grupo las juntas soldadas realizadas con el uso de diversos materiales de soldadura, cuyos grados (combinación de grados) pueden utilizarse para soldar las piezas del mismo acero, los electrodos deben tener el mismo tipo de revestimiento (básico, rutilo, celulosa, ácido);

4) el espesor nominal de las piezas a soldar en la zona de soldadura; se permite combinar las juntas con el espesor nominal de las piezas en la zona de soldadura en los límites de uno de los siguientes intervalos<*>:

--------------------------------

<*>Para las juntas angulares, en T y solapadas, los intervalos indicados se refieren a las piezas que se van a soldar; está permitido ignorar el grosor de las piezas principales.

hasta 3 mm inclusive;

superior a 3 hasta 10 mm inclusive;

superior a10 hasta 50 mm inclusive;

superior a 50 mm;

5) el radio de curvatura de las piezas en la zona de soldadura; se permite combinar en un solo grupo las juntas soldadas de las piezas con un radio de curvatura en la zona de soldadura en los límites los siguientes intervalos (para los tubos, es la mitad del diámetro nominal exterior) <**>:

--------------------------------

<*>Para las juntas soldadas angulares, en T y solapadas los intervalos indicados se refieren a las partes a soldar; está permitido ignorar los radios de curvatura de las piezas principales.

hasta 12,5 mm inclusive;

superior a 12,5 hasta 50 mm inclusive;

superior a 50 hasta 250 mm inclusive;

superior a 250 mm;

6) el tipo de junta soldada (a tope, angular, en T, solapado); las juntas angulares, en T y solapadas se pueden combinar en un solo grupo;

7) la forma de preparación de los bordes; se permite combinar las juntas soldadas en un grupo con una de las siguientes formas de preparación de los bordes:

con una ranura biselada a un lado con un ángulo de bisel de más de 8 °;

con una ranura biselada a un lado con un ángulo de bisel de hasta 8 ° inclusive (corte estrecho);

con una ranura biselada a los dos lados;

sin ranura biselada;

8) método de soldadura de la capa de raíz: en el revestimiento restante (anillo de apoyo), en el revestimiento fundido, sin revestimiento (formación libre de un rodillo de retorno), con soldadura de la raíz de la costura;

9) régimen térmico de soldadura: con el calentamiento preliminar e indirecto, sin calentamiento, con enfriamiento en capas;

10) régimen de tratamiento térmico de la junta soldada.

Las juntas soldadas de control deben ser idénticas a las juntas soldadas de producción controladas (según las calidades del acero, el espesor de la chapa o las dimensiones de la tubería, la forma de corte del borde, el método de soldadura, los materiales de soldadura, la posición de la junta, las condiciones de calentamiento y la temperatura, el tratamiento térmico) y están hechas por el mismo soldador y el mismo equipo de soldadura al mismo tiempo con una junta para la fabricación controlada.

- Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía nuclear

"Reglas de instalación y explotación

segura de tuberías de vapor

y agua caliente en instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 2 de marzo de 2018 No. 94

NORMAS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS JUNTAS SOLDADAS

- 1. Disposiciones Generales

1.1. Estas normas para la evaluación de la calidad de las juntas soldadas establecen los requisitos para la evaluación de la calidad de las juntas soldadas, que trabajan bajo presión y que se realizan mediante soldadura por arco, soldadura con escoria conductora, soldadura electrónica y soldadura por gas, utilizando prueba visual, prueba de medición, inspección con líquidos penetrantes, inspección por partículas magnéticas, control radiográfico y comprobación ultrasónica, así como con pruebas mecánicas y estudio metalográfico.

Las normas de evaluación de la calidad de las juntas soldadas en la fabricación e instalación de las tuberías para las instalaciones nucleares deben desarrollarse sobre la base de los requisitos e indicaciones de estas normas y se prestan en la documentación de ingeniería sobre el control de las juntas soldadas.

En la fabricación e instalación de las tuberías para juntas soldadas realizadas mediante otros métodos de soldadura, y las juntas soldadas que no funcionan bajo presión, así como para el control de las juntas soldadas mediante métodos no especificados anteriormente, se establecen las normas de evaluación de calidad en la documentación de ingeniería.

1.2. Las normas de evaluación de la calidad de una junta soldada se toman de acuerdo con los siguientes parámetros dimensionales de una junta soldada:

1) según el grosor nominal de las piezas soldadas: para juntas soldadas a tope de piezas del mismo grosor (con un tratamiento previo de los extremos de las piezas mediante mandrilado, forja en hueco, calibración o compresión, según el grosor nominal de las piezas soldadas en la zona de tratamiento);

2) según el grosor nominal de una pieza más delgada: para juntas soldadas a tope de piezas de diferente grosor nominal (con un tratamiento previo del extremo de una pieza más delgada, según su grosor nominal en la zona de tratamiento);

3) según la altura calculada de la soldadura en ángulo: para juntas soldadas en ángulo, en T y solapadas (para juntas soldadas en ángulo y en T con penetración total, el grosor nominal de la parte más delgada puede tomarse como indicador dimensional (ID));

4) según el grosor nominal doble de una pieza más delgada (de dos soldadas): para juntas soldadas frontales (excepto las uniones para soldar tubos en paredes de tuberías);

5) según el grosor nominal de la pared de los tubos: para juntas soldadas para soldar tubos en paredes de tuberías.

En caso de inspección radiográfica de las juntas soldadas a través de dos paredes, las normas de evaluación de la calidad se deben tomar en el mismo indicador dimensional (ID), y como con el control a través de una pared según el grosor nominal de una pared.

1.3. La dimensión (longitud, perímetro) de las juntas soldadas viene determinada por la superficie exterior de las piezas soldadas en los bordes de la soldadura (para las uniones de los tubos de empalme, así como de las juntas angulares y en T, según la superficie exterior de la parte soldada en el borde de la soldadura en ángulo).

1.4. El número y la superficie total deducida de inclusiones aisladas y acumulaciones identificadas por los métodos del control no destructivo aplicados, no deben superar los valores especificados en estas normas, en cualquier sección de la junta soldada con una longitud de 100 mm.

Para las juntas soldadas con una longitud inferior a 100 mm, las normas del número y el área total deducida de las inclusiones aisladas y las acumulaciones disminuyen en proporción a la disminución de la longitud de la junta controlada. Si esto resulta en un valor fraccionario, entonces se redondea al número entero más cercano.

- 2. Inspección visual e instrumental

2.1. En la inspección visual e instrumental de las juntas soldadas no se permiten:

1) las grietas de todo tipo y dirección;

2) la soldadura defectuosa (falta de fusión) entre el metal base y la costura, así como entre los rodillos de costura;

3) la soldadura defectuosa en la raíz de la costura (excepto en los casos estipulados en el DN);

4) los solapes fríos (incrustaciones) y salpicaduras de metal;

5) los cráteres sin terminar;

6) las bolsas de gas;

7) las perforaciones por quemaduras;

8) las acumulaciones;

9) los socavados (excepto en los casos estipulados en el DN);

10) las desviaciones de los tamaños de las costuras por encima de las normas establecidas.

2.2. Las normas sobre los defectos admisibles detectados mediante la inspección visual e instrumental se indican en la tabla No. 1 del presente anexo.

- Tabla No. 1

Normas de defectos superficiales en las juntas soldadas

| Defecto | Tamaño máximo permitido, mm | Cantidad de defectos |
| --- | --- | --- |
| Abultamiento de la junta a tope en la parte de afuera | Se establece por el DN o por la documentación de diseño dependiendo del tipo de soldadura y del tipo de junta | - |
| Atascamiento (hundimiento) entre los rodillos y la escamosidad de la superficie de la costura | 0,12 ID (indicador dimensional) + 0,6, pero no más de 2 | - |
| Inclusiones aisladas | 0,12 ID + 0,2, pero no más de 2,5 | Con un ID desde 2 hasta 10 0,2 ID + 3 Con un ID superior a 10 hasta 20 - 0,1 ID + 4 Con un ID superior a 20 - 0,05 ID + 5, pero no más de 8 |
| Abultamiento de la raíz de la costura con soldadura unilateral de los tubos sin anillos de apoyo | 1,5 con un Dext. hasta 25 inclusive 2,0 con un Dext. superior a 25 hasta 150 inclusive 2,5 con un Dext. superior a 150 | - |
| Concavidad de la raíz de la costura con soldadura unilateral de los tubos sin anillos de apoyo | 0,12 ID + 0,4, pero no más de 1,6 | - |

- 3. Inspección con líquidos penetrantes

3.1. Cuando se ejecuta el control de una junta soldada por trazas de indicador, no se permiten trazas de indicador alargadas y aisladas. El número trazas aisladas circulares de indicador no debe exceder las normas establecidas en la tabla No. 1 de este anexo para inclusiones aisladas, y el tamaño más grande de cada traza de indicador no debe exceder el triple de los valores de estas normas.

3.2. Las discontinuidades detectadas durante el control de conformidad con el párrafo 3.1 del presente anexo podrán evaluarse por sus valores reales después de eliminar el reactivo. No obstante, cabe guiarse por los requisitos del párrafo 2.1 y de la tabla No. 1 del presente anexo. Los resultados de esta evaluación son definitivos.

- 4. Inspección por partículas magnéticas

4.1. Las normas de evaluación de calidad para la inspección por partículas magnéticas deben cumplir con las normas del control visual (párrafo 2.1 y tabla No. 1 de este anexo).

4.2. Las discontinuidades detectadas en la inspección realizada con arreglo al párrafo 4.1 del presente anexo podrán evaluarse en función de su tamaño real tras la retirada de la emulsión o el polvo. Los resultados de esta evaluación son definitivos.

- 5. Inspección radiográfica

5.1. La calidad de las juntas soldadas se considera satisfactoria si la imagen radiográfica no muestra grietas, soldaduras defectuosas, perforaciones por quemaduras, bolsas de gas, abultamiento y concavidad inaceptables de la raíz de la soldadura, y el tamaño, número y área total reducida de las inclusiones aisladas y acumulaciones no excede las normas indicadas en la tabla No. 1 de este anexo.

El nivel de sensibilidad requerido de la imagen se establece por la documentación de ingeniería.

- 6. Comprobación ultrasónica

6.1. La calidad de las juntas soldadas se considera satisfactoria con sujeción a las siguientes condiciones:

1) las discontinuidades identificadas no son extensas (la longitud condicional dela discontinuidad no debe exceder la longitud condicional del reflector de referencia correspondiente);

2) la distancia a lo largo de la superficie de escaneado entre las dos discontinuidades adyacentes no debe ser inferior a la longitud condicional de la discontinuidad con un gran valor de este indicador (las discontinuidades son aisladas);

3) las áreas equivalentes y el número de discontinuidades aisladas al inspeccionar las tuberías para la instalación nuclear no deben exceder las normas establecidas en el DN.

- 7. Pruebas mecánicas

7.1. La calidad de las juntas soldadas según los resultados de los ensayos mecánicos se considera satisfactoria a condición de que se cumplan los siguientes requisitos:

1) el límite de resistencia no debe ser inferior al mínimo admisible para el metal base, y cuando se prueben las juntas soldadas de componentes con diferentes valores estándar del límite de resistencia, este indicador no debe ser inferior al mínimo admisible para un metal base menos resistente;

2) el ángulo de flexión en la prueba de flexión estática y el espacio entre las superficies de compresión en el ensayo de aplastamiento de las juntas soldadas de los tubos con un diámetro exterior inferior a 108 mm y un espesor de pared inferior a 12 mm deberán cumplir los requisitos de la tabla No. 2 del presente anexo;

3) la resiliencia en la prueba de flexión de las muestras de tipo VI de acuerdo con la norma estatal con una muesca a lo largo de la costura no debe ser inferior a:

49 J/cm2 (5 Kgf · m/cm2) para juntas soldadas de componentes de acero perlítico y acero de alta aleación de la clase martensítico-ferrítica;

69 J/cm2 (7 Kgf · m/cm2) para juntas soldadas de componentes de aceros al cromo-níquel de clase austenítica.

- Tabla No. 2

Requisitos para los resultados de las pruebas de las juntas soldadas

a la flexión y aplastamiento

| Tipo (clase) de piezas de acero soldadas | Espesor nominal de las piezas soldadas S, mm | Ángulo de flexión en la prueba de flexión, grado, no menos | Espacio entre las superficies de compresión en el ensayo de aplastamiento, no más |
| --- | --- | --- | --- |
| Al carbono | Hasta 20 inclusive | 100 (70) <*> | 4S |
|  | Superior a 20 | 80 | - |
| Al manganeso y al silicio-manganeso | Hasta 20 inclusive | 80 (50) | 5S |
|  | Superior a 20 | 60 | - |
| Al manganeso-níquel-molibdeno, al cromo-molibdeno y al cromo-molibdeno-vanadio de clase perlítica y al cromo de alta aleación clase martensítica-ferrítica | Hasta 20 inclusive | 50 | 6S |
|  | Superior a 20 | 40 | - |
| Al cromo-níquel de clase austenítica | Hasta 20 inclusive | 150 | 4S |
|  | Superior a 20 | 120 | - |

--------------------------------

<*> Los valores entre paréntesis muestran el ángulo de flexión de las juntas soldadas realizadas con soldadura por gas.

- 8. Estudios metalográficos

Las normas de evaluación de la calidad de las juntas soldadas en función de los resultados de los estudios metalográficos deben cumplir los requisitos del DN.

- Anexo No. 4

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía nuclear

"Reglas de instalación y explotación

segura de tuberías de vapor

y agua caliente en instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 2 de marzo de 2018 No. 94

REQUISITOS PARA EL CONTENIDO DEL PASAPORTE DE LA TUBERÍA

El pasaporte de la tubería debe incluir la siguiente información (la cantidad de información es formada por el fabricante dependiendo del tipo de tubería):

nombre y la dirección del fabricante;

designación;

fecha de fabricación (producción);

medio de trabajo;

parámetros de trabajo del medio de trabajo: presión, MPa, temperatura, °C;

vida útil consignada;

ciclo de vida calculado;

cantidad calculada de arranques;

diagramas, dibujos, informes de pruebas, certificados de aceptación y otros documentos para la fabricación (producción) y la instalación de la tubería.

- Anexo No. 5

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía nuclear

"Reglas de instalación y explotación

segura de tuberías de vapor

y agua caliente en instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 2 de marzo de 2018 No. 94

MATERIALES,

UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE TUBERÍAS DE VAPOR Y AGUA

CALIENTE, QUE FUNCIONAN BAJO PRESIÓN

- Tabla No. 1

Chapa de acero

| Marca de acero | Parámetros límites |  |  | Pruebas mecánicas obligatorias |  |  |  |  |  | Control |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S, mm | P, MPa | t, °C |  |  |  |  | EC | КСА | de flexión | macroestructuras | Detección de defectos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| St3ps3 St3sp3 St3Gps3 St3ps4 St3sp5 St3Gps4 | 12 | 1,6 | 200 | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| 20 | 12 | 1,6 | 300 | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| 15K, 16K, 18K, 20K | No limitado | No limitado | 450 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22K | Lo mismo | Lo mismo | 350 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15GS | " | " | 450 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17GS, 17G1S | " | " | 350 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14HGS | 25 | " | 350 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16GS, 09G2S, 10G2S1 | No limitado | " | 450 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12MX | " | " | 530 | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 12XM | " | " | 540 | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 10X2M | " | " | 570 | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 12X1MF | " | " | 570 | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 15X1M1F | " | " | 575 | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 08Х18Н10Т 12Х18N9Т 12X18N10T | " | " | 600 | + | + | + | + | - | - | + | + | + |

- Tabla No. 2

Tubos sin costura

| Marca de acero | Parámetros límites de aplicación |  | Características controladas (de aprobación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Características garantizadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Propiedades mecánicas |  |  |  |  | Pruebas tecnológicas | Detección de defectos | Macroestructura | Microestructura | Inclusiones no metálicas |  |  |
|  | t, °C | P, MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10, 20 | 300 | 1,6 | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
| 10, 20 | 425 | 6,4 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| 20 | 425 | 5,0 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 20, 20-PV | 450 | no limitado | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10G2 | 350 | 5,0 | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
| 09G2S | 435 | 5,0 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 15GS | 450 | no limitado | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
|  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16GS | 450 | no limitado | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 15XM | 550 | no limitado | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12X1MF, 12X1MF-PV | 570 | no limitado | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15X1M1F | 575 | no limitado | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
|  |  |  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 10H9MFB-Sh |  | no limitado | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |

- Tabla No. 3

Tubos soldados

| Marca de acero | Parámetros límites de aplicación |  | Características controladas (de aprobación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Característica garantizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Propiedades mecánicas |  |  |  |  |  |  | Detección de defectos |  | Pruebas al agua fría | Pruebas tecnológicas | Microestructura de la junta soldada |  |
|  | t, °C | P, MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metal básico |  |  |  | Junta soldada |  |  | del metal básico | de la junta soldada |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | EC | flexión estática |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 3.1. Tubos con costura recta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St3sp | 115 | 1,0 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
|  | 300 | 1,6 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - |
|  | 300 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 10, 20 | 300 | 1,6 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - |
| 20 | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
|  | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 09G2S | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 16GS | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 17GS | 300 | 1,6 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
|  | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 17G1S | 300 | 1,6 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
|  | 425 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
|  | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 17G1S-U | 300 | 1,6 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
|  | 425 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
|  | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 06GFAA | 115 | 1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| - 3.2. Tubo de costura en espiral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St3sp | 300 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 20 | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - |
| 17GS 17G1S 17G1S-U | 350 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
|  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 06GFAA | 115 | 1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |

- Tabla No. 4

Piezas forjado de acero

| Marca de acero | Parámetros límites |  | Pruebas obligatorias |  |  |  |  |  | Control |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Macroestructura | Detección de defectos |
|  | t, °C | P, MPa | Pruebas mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EC | N |  |  |
| St2sp3 St3sp3 | 200 | 1,6 | + | + | + | - | + | + | - | - |
| 15, 20, 25 | 450 | 6,4 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 20 | 450 | No limitado | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10G2, 10G2S | 450 | Lo mismo | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 22K | 350 | " | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15GS, 16GS | 450 | " | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16GNMA | 350 | " | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12MX | 530 | " | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 15XM | 550 | " | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 12X1MF | 570 | " | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15X1M1F | 575 | " | + | + | + | + | + | + | + | + |

- Tabla No. 5

Piezas de acero colado

| Marca de acero | Parámetros límites |  | Pruebas obligatorias |  |  |  |  |  | Detección de defectos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, °C | P, MPa | Pruebas mecánicas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EC | N |  |
| 15L, 20L, 25L, 30L, 35L | 300 | 5 | + | + | + | - | - | - | - |
| 15L, 20L, 25L, 30L, 35L | 350 | No limitado | + | + | + | + | + | - | + |
| 25L | 425 | Lo mismo | + | + | + | + | + | + | + |
| 20GSL | 450 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 20XML | 520 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 20XMFL | 540 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 15X1M1FL | 570 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 12X18N9TL | 610 | " | + | + | + | + | + | - | + |
| 12X18N12MZTL | 610 | " | + | + | + | + | + | - | + |

- Tabla No. 6

Pieza de sujeción

| Marca de acero y aleaciones | Parámetros límites del medio de trabajo |  |  |  | Pruebas obligatorias |  |  |  |  |  | Macroestructura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | espárragos y pernos |  | tuercas |  | Ensayos mecánicos (de espárragos y pernos) |  |  |  |  |  |  |
|  | t, °C | P, MPa | t, °C | P, MPa |  |  |  |  | EC | N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| St5sp2 St3sp3 St4sp3 | 200 | 2,5 | 350 | 2,5 | + | + | + | - | - | - | - |
| St3sp6 St3sp5 | 350 | 1,6 | 350 | 2,5 | + | + | + | - | + | - | - |
| St3sp3 St3kp3 | - | - | 350 | 2,5 | - | - | - | - | - | + | - |
| 10, 10kp | - | - | 350 | 2,5 | - | - | - | - | - | + | - |
| 20 | 400 | 2,5 | 400 | 10 | + | + | + | + | + | + | - |
| 25 | 400 | 2,5 | 400 | 10 | + | + | + | + | + | + | - |
| 30, 35, 40 | 425 | 10 | 425 | 20 | + | + | + | + | + | + | - |
| 45 | 425 | 10 | 425 | 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09G2S | 425 | 10 | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 35X, 40X | 425 | 20 | 450 | 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 30XMA, 35XM | 450 | No limitado | 510 | No limitado | + | + | + | + | + | + | + |
| 38XNZMFA | 350 | Lo mismo | 350 | Lo mismo | + | + | + | + | + | + | + |
| 25X1MF (EI10) | 510 | " | 540 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 20X1MF1TR (ESh82) | 580 | " | 580 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 20X1MF1BR (EP44) | 580 | " | 580 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 20Х13 | 450 | " | 510 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 13X11N2V2MF (EI961) | 510 | No limitado | 540 | No limitado | + | + | + | + | + | + | + |
| 20X12VNMF (EP428) | 560 | Lo mismo | 560 | Lo mismo | + | + | + | + | + | + | + |
| 18X12VMBFR (EI993) | 560 | " | 560 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 08Х16Н13М2B (EP680) | 625 | " | 625 | " | + | + | + | + | + | + | + |
| 31X19N9MVBT (EI572) | 625 | No limitado | 625 | No limitado | + | + | + | + | + | + | + |
| 12XH35VT (EI612) | 650 | " | 650 | " | + | + | + | + | + | + | + |

- Tabla No. 7

Piezas de hierro colado

| Marca de hierro fundido | Nombre del componente | Parámetros límites |  |  | Pruebas obligatorias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Du, mm | t, °C | P, MPa | Pruebas mecánicas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N |
| Sch10 |  | 80 | 130 | 3 | + | - | - | + |
| Sch15 |  | 300 | 200 | 0,8 |  |  |  |  |
| Sch20 |  | 100 | 300 | 3 | + | - | - | + |
| Sch25, |  | 200 |  | 1,3 |  |  |  |  |
| Sch30, Sch35 |  | 300 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| Sch20, Sch25 |  | 600 | 130 | 0,64 | + | - | - | + |
| Sch30, Sch35 |  | 1000 |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Kch33-8 Kch35-10, Kch37-12 |  | 200 | 300 | 1,6 | + | - | + | + |
| Vch35, |  | 200 | 350 | 4 | + | + | + | + |
| Vch40, Vch45 |  | 600 | 130 | 0,8 |  |  |  |  |

- Anexo No. 6

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía nuclear

"Reglas de instalación y explotación

segura de tuberías de vapor

y agua caliente en instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 2 de marzo de 2018 No. 94

SUBDIVISIÓN DE LOS MATERIALES EN TIPOS Y CLASES

| No. | Tipo, grado de acero o aleación | Marca de acero o aleación |
| --- | --- | --- |
| 1. | Al carbono | St2sp2, St2sp3, St3sp2, St3sp3, St3ps3, St3Gps3, St3ps4, St3sp4, St3sp5, St3sp6, St3Gps4, St4ps3, St4sp3, St5sp2 <*>, 08, 10, 15, 20, 25, 30 <*>, 35 <*> 40 <*>, 15K, 16K, 18K, 20K, 22K, 15L, 20L, 25L, 30L, 35L |
| 2. | Al manganeso de baja aleación y al silicio-manganeso | 10G2, 15GS, 16GS, 17GS, 17G1S, 17G1SU, 09G2S, 10G2S1, 14XGS |
| 3. | Al cromo de baja aleación | 35Х <*>, 40Х <*> |
| 4. | Al molibdeno de baja aleación, al cromo-molibdeno, al cromo-molibdeno-vanadio | 12MX, 12XM, 15XM, 10X2M, 15X1M1F, 12X1MF, 20XML, 20XMFL, 15X1MFL, 20X1MFF; <*>, 25X1M1F1TP; <*>, 20X1M2F1BR <*> |
| 5. | Al vanadio-cromo-níquel-molibdeno de baja aleación | 38XNZMFA <*> |
| 6. | Al cromo martensítico | 20X13, 12X11V2MF <*>, 13X11M2V2MF <*>, 20X12VNMF <*>, 18X12VMVFR <*> |
| 7. | Al cromo-níquel austenítico | 08Х18N10Т, 12Х18N9Т, 12Х18N10Т, 12Х18N12Т, 12Х18N9ТL, 12Х18Н12MZTL <*> |
| 8. | Aleaciones a base de ferroniquel | 12XH35VT |

--------------------------------

<*> Los materiales no están sujetos a soldadura (piezas de fijación).

- Anexo No. 7

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía nuclear

"Reglas de instalación y explotación

segura de tuberías de vapor

y agua caliente en instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 2 de marzo de 2018 No. 94

PINTURA E INSCRIPCIONES EN LAS TUBERÍAS

1. El color de identificación y la designación digital de los grupos ampliados de tuberías deberán corresponder a los indicados en la tabla No. 1 del presente anexo.

- Tabla No. 1

| Sustancia transportada |  | Colores de identificación |
| --- | --- | --- |
| Denominación del grupo | Nombre |  |
| 1 | Agua | Verde |
| 2 | Vapor | Rojo |

2. La pintura de identificación de las tuberías deberá realizarse de forma sólida en toda la superficie de las comunicaciones o en secciones separadas.

El método para realizar la pintura de identificación debe elegirse en función de la ubicación de las tuberías, su longitud, diámetro, número de líneas ubicadas conjuntamente, requisitos de seguridad e higiene industrial, condiciones de iluminación y visibilidad de las tuberías para el personal de servicio y el diseño arquitectónico general.

Las tuberías se pintan por secciones en talleres con un gran número y gran longitud de comunicaciones, así como en el caso de que según los condicionantes del trabajo debido a los requisitos elevados para la reproducción cromática y a la naturaleza del diseño arquitectónico del interior, no sea deseable la concentración de colores brillantes.

3. Al aplicar la pintura de identificación por secciones en las tuberías, que están dentro de los recintos de trabajo, el resto de la superficie de comunicaciones se pinta en el color de las paredes, tabiques, techos y otros componentes de los interiores, en el fondo de los cuales se encuentran las tuberías. Al mismo tiempo no se permite pintar las tuberías entre las secciones con el color de identificación, adoptado para designar otros grupos ampliados de sustancias.

4. Al aplicar el color de identificación por secciones en las tuberías que están fuera del edificio, el resto de la superficie de comunicaciones se pinta en colores, que facilitan la reducción de los efectos térmicos de la radiación solar en las tuberías.

5. Cuando se tienden las comunicaciones en canales no transitorios y cuando se tienden las comunicaciones directamente en el suelo, las secciones de color de identificación en las tuberías se deben aplicar dentro de las cámaras y pozos de revisión.

6. Las secciones del color de identificación deben aplicarse con sujeción a las condiciones locales en los puntos más críticos de comunicación, al menos 10 m dentro de los recintos de trabajo, en instalaciones al aire libre y de 30 a 60 m en las carreteras principales exteriores.

7. El ancho de las secciones del color de identificación debe tomarse en función del diámetro exterior de las tuberías (incluido el aislamiento):

al menos cuatro diámetros para tubos con un diámetro de hasta 300 mm;

al menos dos diámetros para tubos con un diámetro superior a 300 mm.

Con un mayor número de comunicaciones en paralelo, se recomienda que las secciones del color de identificación en todas las tuberías se tomen con el mismo ancho y se apliquen a intervalos iguales.

En los diámetros más grandes de las tuberías, las secciones del color de identificación se pueden aplicar en forma de tiras con una altura de al menos 1/4 de la circunferencia de la tubería.

La anchura de las tiras debe coincidir con las dimensiones establecidas para las tuberías de este diámetro.

8. Para indicar las propiedades más peligrosas de las sustancias transportadas en las tuberías, se deben aplicar anillos de advertencia de color.

Los colores de identificación de los anillos de advertencia serán los especificados en la tabla No. 2 del presente anexo.

- Tabla No. 2

| Nombre de los colores de señal | Propiedades de la sustancia transportada |
| --- | --- |
| Rojo | Fácilmente inflamable, inflamabilidad y explosividad |
| Amarillo | Peligro o nocividad (venenosidad, toxicidad, capacidad de asfixia, quemaduras térmicas o químicas, alta presión o vacío profundo) |
| Verde | Seguridad tecnológica o neutralidad |

Notas.

1. Al aplicar anillos de color amarillo de acuerdo al color de identificación de las tuberías de gases y ácidos, los anillos deben tener bordes negros con un ancho mínimo de 10 mm.

2. Al aplicar anillos de color verde de acuerdo al color de identificación de las tuberías de agua, los anillos deben tener bordes blancos con un ancho mínimo de 10 mm.

9. Según el grado de peligro para la vida y la salud de las personas o la explotación de la empresa, las sustancias transportadas a través de las tuberías deben dividirse en tres grupos, indicados por el número correspondiente de anillos de advertencia de acuerdo con el tabla No. 3 del presente anexo.

- Tabla No. 3

| Grupo | Número de anillos de advertencia | Sustancia transportada | presión, MPa | temperatura, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uno | Vapor recalentado | Hasta 2,2 | De 250 hasta 350 |
|  |  | Agua caliente, vapor saturado | De 1,6 hasta 8,0 | Superior a 120 |
|  |  | Vapor recalentado y saturado, agua caliente | De 0,1 hasta 1,6 | De 120 hasta 250 |
| 2 | Dos | Vapor recalentado | Hasta 3,9 | De 350 hasta 450 |
|  |  | Agua caliente, vapor saturado | De 8,0 hasta 18,4 | Superior a 120 |
| 3 | Tres | Vapor recalentado | Independientemente de la presión | De 450 hasta 660 |
|  |  | Agua caliente, vapor saturado | Superior a 18,4 | Superior a 120 |

10. La anchura de los anillos de advertencia y la distancia entre ellos se tomarán en función del diámetro exterior de las tuberías, de conformidad con la figura 1 y la tabla No. 4 del presente anexo.

Figura 1. Anchura de los anillos de advertencia y la distancia

entre ellos

- Tabla No. 4

| Diámetro exterior (con aislamiento) D, mm | L, mm | A, mm |
| --- | --- | --- |
| Hasta 80 | 2000 | 40 |
| De 81 hasta 160 | 3000 | 50 |
| De 161 hasta 300 | 4000 | 70 |
| Superior a 300 | 6000 | 100 |

11. Cuando haya más de cinco comunicaciones paralelas, se deben tomar anillos de advertencia en todas las tuberías con el mismo ancho y se deben aplicar a intervalos iguales.

12. Para designar las tuberías con peligro para la salud y la vida de las personas o la explotación de la empresa, y también, si es necesario, para especificar el tipo de peligro, se deben utilizar señales de advertencia, además de los anillos de advertencia de colores.

13. Las señales de advertencia deben indicar las siguientes sustancias: venenosas, inflamables, explosivas y otros contenidos peligrosos de las tuberías.

14. Las señales de advertencia deben tener la forma de un triángulo. Las imágenes deben ser negras sobre un fondo amarillo.

15. La imagen de las señales de advertencia debe tomarse de acuerdo con la tabla No. 5 y la figura 2 de este anexo.

- Tabla No. 5

| Variantes de dimensiones | a, mm |
| --- | --- |
| 1 | 26 |
| 2 | 52 |
| 3 | 74 |
| 4 | 105 |
| 5 | 148 |

Figura 2. Imágenes de las señales de advertencia

16. Se permite designar el tipo de sustancia por los números de acuerdo con la tabla No. 6 del presente anexo.

- Tabla No. 6

| Designación del tipo de sustancia | Sustancia transportada |
| --- | --- |
| 1 | Agua |
| 1.1 | potable |
| 1.2 | sanitaria |
| 1.3 | caliente (suministro de agua) |
| 1.4 | caliente (calefacción) |
| 1.5 | nutritivo |
| 1.6 | reserva |
| 1.7 | reserva |
| 1.8 | condensado |
| 1.9 | otros tipos de agua |
| 1.0 | usada, residual |
| 2 | Vapor |
| 2.1 | de baja presión (hasta 2 Kgf/cm) |
| 2.2 | saturado |
| 2.3 | recalentado |
| 2.4 | calefacción |
| 2.5 | húmedo (secundario) |
| 2.6 | selectivo |
| 2.7 | reserva |
| 2.8 | al vacio |
| 2.9 | otros tipos de vapor |
| 2.0 | usado |

17. La altura de las marcas en las tuberías se tomará en función del diámetro exterior de la tubería, de acuerdo con la figura 3 y la tabla No. 7 del presente Anexo.

Figura 3. Altura de las marcas en las tuberías

- Tabla No. 7

| Variantes de dimensiones | Diámetro exterior D, mm | Altura letra h |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Una linea | Dos líneas |
| 1 | Hasta 30 | 19 | - |
| 2 | De 81 hasta 160 | 32 | 19 |
| 3 | De 161 hasta 220 | 50 | 25 |
| 4 | De 221 hasta 300 | 63 | 32 |
| 5 | Superior a 300 | 90 | 50 |

18. El color de las marcas y flechas que indiquen la dirección del flujo aplicado a las tuberías deberá ser blanco o negro, con sujeción a garantizar el mayor contraste con el color básico de las tuberías.

El color de las inscripciones cuando se aplican sobre el fondo del color de identificación se aplica:

blanco - sobre un fondo verde, rojo y marrón;

negro - sobre un fondo azul, amarillo, naranja, violeta y gris.