- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 19 de marzo de 2018. No. 113

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REGLAS  DE INSTALACIÓN

Y EXPLOTACIÓN SEGURA DE CALDERAS DE VAPOR Y AGUA CALIENTE

EN INSTALACIÓNES NUCLEARES"

(NP-04618)

- I. Disposiciones Generales

- Finalidad y campo de aplicación

1. Estos códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Reglas de instalación y explotación segura de calderas de vapor y agua caliente en instalaciones nucleares" (NP-046-18) (en adelante, Reglas) se desarrollan de conformidad con la Ley Federal del 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear", Reglamento sobre el desarrollo y la aprobación de los сódigos y estándares federales en el uso de la energía nuclear, aprobado por resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1997, No. 49, artículo 5600; 2012, No. 51, artículo 7203).

2. Las presentes Reglas establecen los requisitos para el diseño, la fabricación, la instalación, el ajuste, la reparación, la reconstrucción (modernización) y la explotación de las calderas de vapor y agua caliente, especialmente diseñadas para la aplicación en el campo del uso de la energía atómica de calderas de vapor y agua caliente, recalentadores de vapor y economizadores autónomos (en adelante, calderas), utilizados en la explotación de instalaciones nucleares (en adelante, instalación nuclear).

3. Estas Reglas se aplican a:

1) las calderas de vapor, incluidas las calderas de agua caliente, así como los recalentadores de vapor y economizadores autónomos con una sobrepresión de trabajo (en adelante, presión de trabajo) superior a 0,07 MPa sin tener en cuenta la presión hidrostática;

2) las calderas de agua caliente y economizadores autónomos con una temperatura del agua superior a 115 °C;

3) las calderas de vapor y agua caliente industriales;

4) las calderas de recuperación (de vapor y agua caliente);

5) las tuberías de vapor y agua caliente dentro de la caldera.

4. Estas Reglas no se aplican a:

1) las calderas, recalentadores de vapor autónomos y economizadores instalados en embarcaciones marítimas y fluviales y otros equipos flotantes (excepto la draga flotante) e instalaciones submarinas;

2) las calderas de instalaciones móviles y transportables y trenes equipados con planta eléctrica;

3) las calderas de calefacción de vagones de ferrocarril y otras calderas de unidades móviles de calderas;

4) las calderas de calefacción eléctrica;

5) las calderas con un volumen de espacio de vapor y agua de 0,001 m 3 (1 litro) o menos, en las que el producto de la presión de trabajo en MPa y el volumen en m 3 (litro) no sea superior a 0,002 (20);

6) los recalentador de vapor de hornos tubulares de las organizaciones de refinación de petróleo y petroquímica;

7) las calderas de recuperación;

8) las calderas que funcionan con caloportadores orgánicos de alta temperatura;

9) las calderas y sus componentes, diseñadas para su uso en instalaciones de producción peligrosa, que están sujetos a los requisitos de los códigos y estándares federales en el ámbito de la seguridad industrial "Normas de seguridad industrial para las instalaciones de producción peligrosa que utilizan equipos que operan bajo presión excesiva", aprobadas por orden de Rostechnadzor del 25 de marzo 2014. No. 116 (registrada por el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia el 19 de mayo de 2014, No. de registro 32326; Boletín de actos normativos de las autoridades de facultad ejecutiva federal, 2014, No. 38).

5. Los términos y definiciones utilizados en las presentes Reglas están prestadas en el anexo No. 1.

- Desarrollo de la documentación

6. El desarrollo de la documentación de ingeniería de las calderas y sus componentes (incluidas las piezas de repuesto), de los proyectos de montaje, reparación y reconstrucción de las calderas (en adelante, DI), de la documentación tecnológica para la fabricación y reparación de las calderas (en adelante, DT) y de la documentación de operación, se llevarán a cabo de conformidad con el presente Reglamento, así como otros actos jurídicos reglamentarios y documentos reglamentarios de la organización de operación (incluidos los documentos de normalización que regulan los requisitos para el diseño, la instalación, la fabricación, la reconstrucción (modernización), la puesta en servicio, el montaje, la reparación, el diagnóstico técnico y la explotación de las   calderas) (en adelante, DN).

La documentación de ingeniería y la documentación tecnológica para las calderas y sus componentes, fabricadas antes de la entrada en vigor de las presentes Reglas o que estén en producción al momento de su entrada en vigor no serán objeto de transformación.

- II. Diseño de calderas

- Disposiciones Generales

7. El diseño de la caldera y de sus partes principales debe garantizar la seguridad tecnológica y fiabilidad de su explotación con arreglo a los parámetros de diseño durante la vida útil consignada de la caldera (componente) especificada en el pasaporte de la caldera, así como la posibilidad de realizar la inspección técnica, limpieza, lavado, reparación y inspección operativa del metal.

Los dispositivos internos en las partes de vapor y agua de los tambores de la caldera, que impiden la inspección de la superficie del tambor, así como el control de detección de defectos, deben ser desmontables.

Está permitido tener en el tambor componentes soldados para el montaje de los dispositivos internos. El fabricante está obligado a especificar en las instrucciones de instalación y operación el procedimiento de desmontaje e instalación de estos dispositivos.

8. Los cambios en el diseño de la caldera y sus componentes, cuya necesidad surge en el proceso de fabricación, montaje, ajuste, reparación, reconstrucción (modernización) y explotación de la caldera, deben ser coordinados con la organización desarrolladora. En ausencia de esta organización, se permite coordinar los cambios en el diseño con la organización líder en diseño de instalaciones nucleares o con la organización que desarrolla equipos similares.

9. El diseño y el esquema hidráulico de la caldera, recalentador de vapor y economizador deben asegurar un enfriamiento confiable de las paredes de los componentes bajo presión.

La temperatura de las paredes de los componentes de la caldera, recalentador de vapor y economizador no debe exceder el valor adoptado en los cálculos de resistencia.

10. La configuración de las tuberías colocadas en los conductos de gas que desvían el medio de trabajo del economizador, debe excluir la posibilidad de formación de bolsas de vapor y tapones en ellas.

11. El diseño de la caldera debe garantizar la posibilidad de calentamiento uniforme de sus componentes durante el encendimiento y el modo de operación normal, así como la posibilidad de expansión térmica libre de los componentes individuales de la caldera.

Para controlar el movimiento de los componentes de la caldera durante la expansión térmica en los puntos correspondientes se debe instalar el indicador de movimiento (puntos de referencia). Los lugares de ubicación de los puntos de referencia se especifican en el proyecto de la caldera.

Si es imposible garantizar una libre dilatación térmica en los cálculos de resistencia, es necesario tener en cuenta las tensiones adicionales correspondientes. En este caso, no se requiere la instalación de puntos de referencia.

12. La caldera de agua caliente incluida en la circulación natural de la caldera (situada fuera del tambor) debe estar reforzada con soportes que permitan la posibilidad de una libre dilatación térmica de los tubos que la conectan a la caldera y que estén diseñados para compensar los choques hidráulicos en la caldera de agua caliente.

13. Las secciones de los componentes de las calderas y tuberías con temperatura superficial elevada, con las que es posible el contacto directo del personal de operación, deben cubrirse con aislamiento térmico, asegurando una temperatura de la superficie exterior no superior a 55 ° C a una temperatura ambiente no superior a 25 ° C.

14. El diseño de la caldera debe proporcionar la posibilidad de evacuar el aire de todos los componentes bajo presión, que pueden formar tapones de aire cuando se llena la caldera con agua.

15. Los dispositivos para la alimentación de agua, el suministro de productos químicos a la caldera y la instalación de tuberías de recirculación, así como la distribución de agua de alimentación en el tambor, no deberán provocar un enfriamiento local de las paredes de los componentes de la caldera, para lo cual es necesario prever dispositivos de protección.

16. La disposición de los conductos de gas debe excluir la posibilidad de formación de una acumulación explosiva de gases, así como proporcionar las condiciones necesarias para limpiar los conductos de gas de los depósitos de productos de combustión.

17. El diseño de las calderas debe tener en cuenta la posibilidad de un aumento a corto plazo de la presión de los "estallidos". Al equipar la caldera con extractores de humos, el diseño de la caldera debe tener en cuenta la posibilidad de una dilución a corto plazo después del "estallido". Los valores calculados de presión y depresión son seleccionados por el diseñador.

18. Los cálculos de resistencia de los componentes, que trabajan bajo presión, deben realizarse de acuerdo con las normas de cálculo a la resistencia de las calderas estacionarias y las tuberías de vapor y agua caliente aprobadas y coherentes de la manera establecida por la organización de operación.

- Posición del nivel de agua

19. El nivel inferior admisible de agua en las calderas de tubo de gas (tubo de calor) no debe ser inferior a 100 mm por encima del punto superior de la superficie de calentamiento de la caldera.

El nivel de agua más bajo permitido en los tambores de las calderas de tubo de agua es establecido por la organización desarrolladora de la caldera.

20. El nivel máximo permitido de agua en las calderas de vapor se establece por la organización desarrolladora de la caldera.

- Bocas de acceso, trampillas, tapas y puertas del hogar

21. Los tambores y colectores estarán previstos de bocas de acceso y agujeros (trampillas) que cumplan con los siguientes requisitos:

1) en los tambores, las bocas de acceso deben tener forma redonda, elíptica u ovalada: el diámetro de la boca de acceso redonda no debe ser inferior a 400 mm, y el tamaño de los ejes de una boca de acceso elíptica u ovalada no debe ser inferior a 300 x 400 mm;

2) La tapa de la boca de acceso con un peso superior a 30 Kg debe estar equipada con un dispositivo, que facilite la apertura y el cierre;

3) en los colectores con un diámetro interior superior a 150 mm, deben preverse orificios (trampillas) de forma elíptica o redonda con un tamaño no inferior a 80 mm para la inspección y limpieza de la superficie interior.

En lugar de estas trampillas, se permite utilizar boquillas soldadas de sección circular, amortiguados por el fondo de la soldadura, cortados durante la inspección (limpieza). El número y la ubicación de las boquillas se establece durante el desarrollo del proyecto de la caldera.

No podrán preverse trampillas ni boquillas si las tuberías con un diámetro exterior no inferior a 50 mm están unidas a los colectores, dispuestas de tal forma que, una vez cortadas, sea posible el acceso para inspeccionar el espacio interior del colector.

22. En las paredes del hogar y de los conductos de gas se instalarán bocas de acceso y ventanillas de inspección, que permitan controlar la combustión y el estado de las superficies de calentamiento y del revestimiento, así como el aislamiento de las partes calentadas de los tambores y colectores.

Las bocas de acceso rectangulares deben tener un tamaño no inferior a 400 x 450 mm, las bocas de acceso redondas deben tener un diámetro no inferior a 450 mm y permitir la penetración en el interior de la caldera para inspeccionar las superficies de sus componentes (excepto en el caso de las calderas de tubo de calor y de gas).

Las puertas del hogar y las gargantas de los quemadores podrán utilizarse como bocas de acceso,a condición de que sus dimensiones no sean inferiores a las especificadas en el presente párrafo.

23. Las puertas y tapas de las bocas de acceso, las trampillas y las ventanillas de inspección deberán ser fuertes, ajustarse bien y excluir la posibilidad de que se abran espontáneamente.

En las calderas con presión excesiva de gases en el hogar, en los conductos de gas, las trampillas deberán estar equipadas con dispositivos que impidan que los gases escapen hacia el exterior cuando se abran.

- Dispositivos de seguridad de los hogares y los conductos de gas

24. Las calderas con combustión de cámara del combustible (pulverizado, gaseoso, líquido) o con hogar de cuba para quemar turba, serrín, virutas u otros pequeños desechos industriales con una capacidad de generación de vapor de hasta 60 t/h (inclusive) deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad antiexplosivos. Los dispositivos de protección antiexplosivos deben colocarse y disponerse de manera que se eviten lesiones a las personas.

Las calderas con combustión de cámara de cualquier tipo de combustible con una producción de vapor de más de 60 t/h no están equipadas con dispositivos de seguridad antiexplosivos. El funcionamiento fiable de estas calderas debe estar provisto de un sistema automático de protección y bloqueo en todos los modos de operación.

25. El diseño, el número, la ubicación y las dimensiones del área de flujo de los dispositivos de seguridad antiexplosivos están determinados por el proyecto de la caldera.

26. Se deberá instalar un dispositivo de cierre entre la caldera de recuperación de calor y la unidad de proceso, que garantice el funcionamiento de la unidad sin caldera de recuperación de calor.

Está permitido no instalar un dispositivo de cierre si el modo de explotación de la unidad tecnológica permite detener la caldera y cumplir con los requisitos de estas Reglas para realizar inspecciones técnicas o reparaciones de las calderas.

- Economizadores de hierro fundido

27. Los esquemas de conexión de los economizadores de hierro fundido deben cumplir con los requisitos de las instrucciones de montaje y explotación.

28. La temperatura del agua a la salida del economizador de hierro fundido no debe ser inferior a  20 °C inferior a la temperatura del vapor saturado en el tambor de la caldera de vapor o a la temperatura de vaporización con la presión de trabajo disponible del agua en la caldera de agua caliente.

- Fondos y planchas de tubos

29. El fondo de las calderas debe ser convexo, semiesférico o elíptico.

Para las calderas de tubo de calor y de gas se permite el uso de fondos toro-esféricos con rebordeado o fondos planos con rebordeado o sin rebordeado. Los fondos planos deben reforzarse con conexiones longitudinales y/o angulares.

Para los colectores de calderas de tubos de agua, se admiten fondos planos con un diámetro interior no superior a 600 mm. Se permite el uso de fondos planos con un diámetro interno superior a 600 mm para los colectores de calderas de tubo de agua, a condición de que la vida útil del colector esté justificada por un cálculo de comprobación de la resistencia y que existan las recomendaciones de la organización desarrolladora de la caldera para la inspección operativa de los fondos especificados.

30. Los fondos deben estar hechos de una sola lámina. Está permitido fabricar los fondos de dos láminas, a condición de que las láminas estén soldadas antes del estampado y que la junta soldada haya sido sometida a una inspección radiográfica o a una comprobación ultrasónica (en adelante, comprobación ultrasónica) a lo largo de toda la longitud después de la fabricación del fondo.

31. Se permite la fabricación de planchas de tubos de dos o más láminas, a condición de que la distancia entre las juntas soldadas adyacentes sea al menos cinco veces superior al espesor de la pared y que las juntas soldadas se sometan a comprobación ultrasónica o inspección radiográfica a lo largo de toda la longitud.

32. Los fondos planos con ranuras en la parte interior o cilíndrica realizados por mandrinado mecánico deberán estar hechos de piezas forjadas, verificadas para la uniformidad por comprobación ultrasónica.

Se permite el uso de chapa metálica a una presión de trabajo de hasta 4 MPa y a una temperatura ambiente de hasta 450 °C, a condición de una comprobación ultrasónica del cien por cien de la pieza bruta o del fondo fabricado o de un control del cien por cien mediante otro método acordado con la organización de operación.

33. Los fondos elípticos, toro-esféricos y planos con rebordeado, deben tener un lateral cilíndrico.

34. Los fondos planos y convexos con un diámetro exterior no superior a 80 mm pueden mecanizarse a partir de un palanquilla redonda.

- Juntas soldadas

35. Las soldaduras deben ser a tope, con penetración total.

Se permite el uso de juntas angulares soldadas a condición de de una comprobación ultrasónica o inspección radiográfica en un volumen del cien por cien. Se permite el uso de juntas angulares con ranura constructiva sin inspección radiográfica o comprobación ultrasónica para soldar a los colectores, a los tambores de calderas de tubos de agua y a los cuerpos de las calderas de tubos de gas, los tubos y boquillas con un diámetro interior no superior a 100 mm, así como las bridas planas (independientemente de su diámetro) y los componentes de refuerzo de los orificios.

El control de calidad de las juntas soldadas especificadas debe llevarse a cabo de conformidad con las presentes Reglas y con la documentación de ingeniería.

Las uniones solapadas están permitidas para la soldadura de acoplamientos externos de uniones de tuberías con un paso condicional inferior a 16 mm, así como para la soldadura de revestimientos y camisas.

36. En las juntas soldadas a tope de piezas de diferentes espesores nominales, deberá garantizarse una transición suave de una parte a otra adelgazando gradualmente la parte más gruesa con un ángulo de inclinación de cada una de las superficies de transición de no más de 15 °.

Se permite aumentar el ángulo de inclinación de las superficies de transición a 30 °, si la fiabilidad de la conexión se justifica por el cálculo de la resistencia con la definición de la vida útil consignada.

Cuando la diferencia en el espesor nominal de los componentes soldados de la pared es inferior al 30% del espesor de la pared del componente delgado, pero no superior a 5 mm, se permite esta transición suave desde el lado de la apertura del borde debido a la disposición inclinada de la superficie de soldadura.

Los requisitos para las juntas a tope de componentes de diferentes espesores y con diferentes propiedades de resistencia deben determinarse de acuerdo con documentación tecnológica.

37. El diseño y la ubicación de las juntas soldadas deben asegurar:

1) la posibilidad de realizar las juntas soldadas de acuerdo con todos los requisitos establecidos en la documentación tecnológica;

2) la libre colocación de los dispositivos de calentamiento en caso de tratamiento térmico local;

3) la disponibilidad de un control de calidad de las juntas soldadas mediante los métodos previstos;

4) la posibilidad de realizar la reparación de las juntas soldadas con el subsiguiente tratamiento térmico y control, si están previstos en la documentación tecnológica.

38. No se permite la intersección de las juntas soldadas a tope. El desplazamiento de los ejes de las juntas soldadas que se extienden hasta el borde de la junta soldada en paralelo o en ángulo no será inferior a tres veces el espesor de la chapa más gruesa y no inferior a 100 mm.

Estos requisitos no son obligatorios para las juntas soldadas a tope de piezas con un espesor nominal de pared de hasta 30 mm inclusive, así como para las unidades de montaje pre-soldadas de piezas de diferentes espesores nominales, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1) las juntas soldadas se realizarán mediante soldadura automática;

2) la intersección de las juntas soldadas debe ser sometida a comprobación ultrasónica e inspección radiográfica.

39. Si hay agujeros en la junta soldada, entonces desde el punto de intersección de los ejes de las juntas soldadas, el borde más cercano del agujero debe estar a una distancia de al menos, donde Dm y S es el diámetro y grosor promedio del componente (mm) en el que se encuentran los agujeros.

Las mediciones se efectuarán para los tambores en la superficie interior y para los componentes restantes en la superficie exterior.

40. La distancia mínima entre los ejes de las costuras de las juntas soldadas a tope adyacentes sin acoplamiento (incluidas las soldaduras transversales, longitudinales, meridionales, de cordón y circulares) no debe ser inferior al grosor nominal de las piezas soldadas, pero no inferior a 100 mm con un grosor de pared de más de 8 mm y no inferior a 50 mm con un grosor de pared de 8 mm o menos.

41. La longitud del lado cilíndrico desde el eje de la soldadura a tope hasta el comienzo del redondeo del fondo convexo u otro componente con rebordeado debe permitir la posibilidad de comprobación ultrasónica de la junta soldada de la soldadura del fondo desde el lado del fondo.

42. Las juntas soldadas de las calderas no deben entrar en contacto con los soportes. Cuando se colocan los soportes por encima (por debajo) de las juntas soldadas, la distancia entre el soporte y la costura debe ser suficiente para llevar a cabo el control necesario sobre el estado de la junta soldada durante el proceso de la explotación.

Se permite solapar con soportes las juntas soldadas transversalmente de los alojamientos cilíndricos de las calderas, que funcionen en posición horizontal, siempre que las zonas solapadas de las juntas soldadas con un margen en un lado no inferior a 100 mm han sido sometidos a una inspección radiográfica ininterrumpida o comprobación ultrasónica.

No está permitido sobreponer con soportes los puntos de intersección y empalme de las juntas soldadas.

43. La distancia desde el borde de la costura de la junta soldada a tope hasta el eje de los orificios para el abocardado o soldadura de tubos debe ser al menos 0,9 veces el diámetro del orificio. Se permite localizar los orificios para soldar tuberías o tubo de empalme en las juntas soldadas a tope y a una distancia inferior a 0,9 mm del diámetro del orificio cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1) antes del mandrinado de los orificios, las juntas soldadas deben someterse a una inspección radiográfica o comprobación ultrasónica en el área del orificio, con una tolerancia no inferior a 100 mm a cada lado de la soldadura;

2) la vida útil consignada debe estar justificada por un cálculo de comprobación a la resistencia.

Está permitido no realizar los cálculos si la distancia entre los bordes de los orificios situados en la junta longitudinal no es inferior a, y para los orificios de la junta anular (transversal), no inferior a.

Está permitido tener orificios para el abocardado de tubos en las juntas soldadas a tope de acuerdo con los requisitos de la documentación tecnológica.

44. La distancia entre los centros de dos orificios adyacentes en las virolas y los fondos convexos de la superficie exterior no debe ser inferior a 1,4 del diámetro del orificio o 1,4 de la semisuma de los diámetros de los orificios si los diámetros son diferentes.

Si los orificios están ubicados en una sola fila longitudinal o transversal, se permite que la distancia especificada se reduzca hasta 1,3 del diámetro. Se permite reducir la distancia entre los orificios en una fila de este tipo hasta 1,2 diámetro de apertura al instalar tubos de un panel de membrana hermético a gas con soldadura de la superficie del colector de tubo y espaciadores entre ellas (o aletas) a lo largo de toda la longitud del panel conectado al colector.

- Componentes curvilíneos

45. El diseño de los codos y colectores curvados deberá ajustarse a la DN.

46. Los codos soldados-estampados pueden utilizarse con una junta soldada transversal o con una o dos juntas soldadas longitudinales de disposición diametral, siempre que se realice una inspección radiográfica o comprobación ultrasónica a lo largo de toda la longitud de las costuras.

47. El espesor de la pared en los lados exterior e interior, así como la ovalidad de la sección transversal del codo no debe exceder los valores permitidos establecidos por la documentación de ingeniería.

48. No se permite el uso de codos, cuya curvatura se forma debido a los pliegues (gofrado) en el lado interno del codo.

49. Se permite el uso de codos sectoriales a una presión de trabajo no superior a 4 MPa, siempre que el ángulo entre las secciones transversales de los sectores no exceda los 22°30' y la distancia entre las juntas soldadas adyacentes en el lado interno del codo proporcione el control de estas juntas en ambos lados de la superficie externa.

- Juntas rodantes

50. En el caso de los tubos con un diámetro exterior no superior a 108 mm a una temperatura de la pared de la tubería en el lugar del laminado y en condiciones de funcionamiento no superiores a 400 ° C, se utilizarán juntas rodantes, fabricadas con laminación manual o mecanizada, así como con una explosión en el interior de un tubo laminado.

Bajo las restricciones especificadas, se permite utilizar una junta rodante con soldadura del tubo antes o después del laminado.

51. El espesor nominal de la pared de la virola o de la plancha de tubos cuando se utiliza una junta rodante no debe ser inferior a 13 mm.

52. El diseño de la junta rodante (con una o más ranuras, obtenidas por mandrinado o moleteado, así como sin ranuras con rebordeado de la "campana" o sin ella) debe ajustarse a la documentación de ingeniería.

53. La ovalidad admisible del orifico, la altura de la parte sobresaliente de la tubería o el grado de penetración, el ángulo de rebordeado de la "campana" debe corresponder a la documentación de ingeniería.

54. Las grietas y desgarros en el borde de la "campana" no están permitidas.

- Sistemas de soplado, vaciado y drenaje

55. Cada caldera debe tener tuberías:

1) de conducción de agua de alimentación y agua de red;

2) de soplado de la caldera y vaciado del agua cuando la caldera está parada;

3) desahogo de aire de la caldera al llenarla con agua y encendimiento;

4) de soplado del recalentador de vapor y la tubería de vapor;

5) de muestreo de agua y vapor;

6) de introducción de reactivos correctivos en el agua de la caldera durante la vida útil y de reactivos detergentes durante la limpieza química de la caldera;

7) de drenaje de agua o vapor durante el encendimiento y parada;

8) de calentamiento de los tambores en el encendimiento.

La posibilidad de combinar esta tuberías o su ausencia debe indicarse en el documentación de ingeniería.

56. El desarrollador de la caldera seleccionará el número y los puntos de conexión a los componente de la caldera de soplado, descarga, drenaje y tuberías de aire de manera que se garantice desahogo del agua, el condensado y los sedimentos de la parte inferior y del aire de las partes superiores de la caldera. En los casos en que la eliminación del medio de trabajo no pueda lograrse por gravedad, debe preverse la eliminación forzada del mismo.

57. La tubería de purga debe drenar el agua a un recipiente que funcione sin presión. Se permite el uso de un recipiente a presión, siempre que la fiabilidad y eficacia del soplado se confirme mediante los cálculos correspondientes.

58. Todos los tramos de la tubería de vapor que puedan ser desconectados por los órganos de cierre deberán estar provistos de drenajes para eliminar el condensado.

59. Las soluciones constructivas y de diseño de los sistemas de soplado, vaciado, drenaje e introducción del reactivo, adoptadas por las organizaciones de diseño y de proyecto para equipos específicos, deben garantizar confiabilidad de explotación de la caldera en todos los modos, incluyendo el de urgencia, así como su conservación fiable durante el tiempo de inactividad.

- Quemadores

60. Los quemadores deben garantizar la explotación segura de las calderas.

61. Los quemadores deben fabricarse de acuerdo con la documentación tecnológica. La DN de la organización de operación debe establecer los requisitos de seguridad tecnológica y proporcionar las instrucciones para la explotación y la reparación de los quemadores.

62. La admisión a la explotación de los quemadores de nueva fabricación e importados se realiza sobre la base de la evaluación de la conformidad de los quemadores y de la verificación de la disponibilidad de los equipos para su puesta en servicio.

63. Los quemadores deberán estar provistos de un pasaporte del fabricante, que contendrá la información básica (incluidos el nombre y la dirección del fabricante, el número de serie, la fecha de fabricación, las soluciones de diseño, las dimensiones básicas, los parámetros de los medios de trabajo, el tipo, la potencia, el rango de ajuste y las características técnicas básicas). La forma del pasaporte es establecida por el fabricante. Todos los quemadores deben pasar las pruebas de aceptación, certificación y de tipo.

64) La caldera estará equipada con:

1) un lote de boquillas principales y de reserva; el número de boquillas de reserva y boquillas en los quemadores de las calderas de carbón pulverizado, que utilizan combustible líquido como combustible de arranque, se determina por la documentación de ingeniería;

2) los dispositivos de encendido y protección con el control de la llama de encendido y principal; los lugares de instalación de los dispositivos de encendido y protección y los medios de control de la llama, están determinados por la documentación de ingeniería;

3) un lote de accesorios que proporcionan el control remoto automático o manual de los quemadores.

65. Los quemadores diseñados y suministrados conjuntamente con la caldera por un fabricante deberán someterse a pruebas de aceptación como parte de dicha caldera (en las muestras de cabeza de caldera simultáneamente con las pruebas de la caldera en su conjunto).

66. Los quemadores deberán garantizar una ignición fiable y una combustión constante del combustible sin interrupción y sin que la llama se rompa en un rango determinado de modos de operación, evitar la caída de gotas de combustible líquido en el suelo y las paredes del horno, y también la separación del polvo de carbón del horno (a menos que se tomen medidas especiales para volver a quemarlo en el espacio del hogar).

67. Las características aerodinámicas de los quemadores y su colocación en las paredes del horno deben asegurar un llenado uniforme del hogar con una llama sin colocarla en las paredes y eliminar la formación de zonas estancadas y mal ventiladas en el espacio del hogar.

68. El gasóleo o el gas natural deberían utilizarse como combustible de arranque para los dispositivos de arranque de los quemadores de carbón pulverizado.

Se permiten otros tipos de combustible líquido con un punto de inflamación no inferior a 61 °C.

No se permite el uso de combustibles inflamables como combustible de arranque.

69. La ubicación del inyector de gasóleo en el quemador deberá ser tal que la unidad atomizadora (cabeza) del inyector de gasóleo no sea lavada por productos de combustión a alta temperatura.

70. El suministro de combustible a los quemadores, los requisitos para las válvulas de regulación y de cierre (de seguridad), la lista de las protecciones y bloqueos necesarios, así como los requisitos para la preparación y el suministro de combustible se determinan para cada tipo de combustible según los requisitos de la documentación de ingeniería y las normas de seguridad contra incendios.

71. En el proceso de la explotación de la caldera, debe garantizarse el control de la distribución uniforme de las cargas en las suspensiones de las calderas y el control del estado de los componentes del sistema de suspensión. La tensión de las suspensiones después de la instalación y en el proceso de la explotación debe ajustarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la caldera.

- III. Materiales y productos semiacabados

- Disposiciones Generales

72. Los materiales y los productos semiacabados utilizados en la fabricación de la calderas, deben garantizar los parámetros de funcionamiento seguros determinados por sus propiedades mecánicas, composición química, tecnología de fabricación, métodos y cantidad de pruebas y control de calidad, nivel garantizado de diseño y características del proceso, y deben cumplir los requisitos de la documentación de ingeniería y el DN de los materiales.

73. Se permite el uso de otros materiales, a condición de que la calidad y las propiedades de los materiales no sean inferiores a las establecidas en la documentación de ingeniería y cuando exista una solución técnica sólida para sustituir el material, acordada con el fabricante de la caldera, y la conclusión de la organización líder en ciencia de materiales. Se deberá adjuntar una copia de dicha decisión (conclusión) al pasaporte de la caldera.

74. El suministro de productos semiacabados para la fabricación, instalación, reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas deberá efectuarse de acuerdo con la documentación de ingeniería y la documentación del fabricante de la caldera.

75. Antes de la fabricación, instalación, ajuste, reparación y reconstrucción (modernización) de la caldera, se debe llevar a cabo un control de entrada de los materiales básicos y de soldadura y de los productos semiacabados de conformidad con la documentación tecnológica.

76. Al elegir los materiales para las calderas, suministradas a las zonas de clima frío, además de los parámetros de funcionamiento, debe tenerse en cuenta la influencia de las bajas temperaturas durante el almacenamiento, el montaje, el ajuste, la reparación, la reconstrucción (modernización) y la explotación de la caldera.

Las medidas y procedimientos organizativos y técnicos para tener en cuenta la influencia de las bajas temperaturas deben especificarse en el manual de instalación y de explotación de la caldera.

77. Todo producto semielaborado utilizado en la fabricación, instalación, ajuste, reparación o reconstrucción (modernización) de la caldera, deberá llevar una marca que indique la designación del fabricante, la calidad del acero, las normas o las condiciones técnicas (en adelante, TU) para su fabricación.

El método de marcado se establece en la documentación del fabricante sobre el producto semiacabado; en este caso, debe excluirse toda modificación inaceptable de las propiedades del metal del producto semiacabado y debe garantizarse la seguridad del marcado durante todo el período de su explotación.

78. El marcado de tuberías con un  diámetro de 25 mm y más, un espesor de pared de 3 mm y más debe tener la designación de marca registrada del fabricante, el grado de acero y el número de lote. Para los tubos con un diámetro inferior a 25 mm de cualquier espesor y con un diámetro superior a 25 mm y un espesor inferior a 3 mm, está permitido llevar a cabo el marcado de las etiquetas fijadas a los paquetes de tubos, el marcado incluirá: la marca registrada del fabricante, el tamaño de los tubos, la calidad del acero, el número del lote y el número de la documentación reglamentaria para su fabricación.

- Productos semiacabados de acero

- Requisitos generales

79. El fabricante de productos semiacabados controlará la composición química del material. Los documentos que acompañen al producto semiacabo deberán contener los resultados de los análisis químicos obtenidos directamente para el producto semielaborado o para la pieza bruta (excepto las piezas moldeadas) utilizada para su fabricación.

80. Los productos semiacabados deberán suministrarse listos para el tratamiento térmico. El modo de tratamiento térmico deberá especificarse en la documentación adjunta del fabricante del producto semiacabado.

Se permite el suministro de productos semiacabados sin tratamiento térmico, si:

1) las características mecánicas y tecnológicas del metal, establecidas en la DN, son proporcionadas por la tecnología de fabricación del producto semiacabado;

2) en la fabricación, reparación o reconstrucción (modernización) de la caldera, el producto semiacabado se somete a conformado en caliente, combinado con tratamiento térmico o con tratamiento térmico posterior.

En estos casos, el suministrador controla las propiedades de los productos semiacabados en las muestras tratadas térmicamente.

En otros casos, la accesibilidad del uso de los productos semiacabados sin tratamiento térmico debe ser confirmada por la conclusión de la organización líder en ciencia de materiales.

81. El fabricante de los productos semiacabados debe llevar a cabo el control de las propiedades mecánicas del metal mediante ensayos de tracción a 20 °C con la determinación del limite de resistencia, el límite convencional de fluencia con una deformación residual de 0,2 o 1% o el límite físico de fluencia, el alargamiento relativo y la relación de contracción (si los ensayos se realizan en muestras cilíndricas). En los casos en que solo se normaliza la relación de contracción, no es necesario el control del alargamiento relativo.

82. Los productos semiacabados deberán someterse a ensayos de resiliencia de conformidad con los requisitos de las presentes Reglas, cuando el espesor de la chapa, de la pieza forjada hueca (piezas moldeadas) o de la pared del tubo sea igual o superior a 12 mm, o con un diámetro del producto laminado redondo (piezas forjadas) superior a 16 mm.

83. El metal de las piezas de las uniones embridadas de las tuberías tendidas al aire libre, en el suelo, en canales o en salas sin calefacción donde la temperatura del metal pueda ser inferior a 0 °C, así como el metal de otras piezas especificadas en la documentación de ingeniería, debe someterse a ensayo de resiliencia a una temperatura inferior a 0°C.

84. Los ensayos de resiliencia de las muestras con un concentrador de tipo U deberán realizarse a 20 °C y, en los casos previstos en el párrafo 83 del presente Reglamento, a una de las temperaturas especificadas en la tabla No. 1 del presente Reglamento.

- Tabla No. 1

| Temperatura del metal, °C | Temperatura de pruebas, °C |
| --- | --- |
| De 0 hasta -20 | -20 |
| De -20 hasta -40 | -40 |
| De -40 hasta -60 | -60 |

Los ensayos de resiliencia de las muestras con un concentrador de tipo V de acuerdo con la DN para los productos semiacabados se realizan a 20 °C, y - 20 °C.

El valor de la resiliencia a las temperaturas de ensayo especificadas no deberá ser inferior a KCU = 30 J/cm2; KCV = 25 J/cm2. Al evaluar la resiliencia, la media aritmética de los tres resultados del ensayo se determina con el valor mínimo desviado para una muestra individual no superior a 10 J/cm2 de la norma, pero no inferior a los valores indicados anteriormente.

El criterio de resiliencia KCU o KCV es seleccionado por la organización desarrolladora de la caldera y se indica la documentación de ingeniería.

85. El material de las chapas y los laminados para la fabricación de la pieza de sujeción de acero al carbono y de aceros al manganeso y al silicio-manganeso de baja aleación, sometidos a una formadura en frío sin revenido posterior durante el proceso de fabricación de las piezas y diseñados para trabajar a temperaturas de 200 - 350 °C, deberá someterse a pruebas de resiliencia después del envejecimiento mecánico. Las normas relativas a los valores de resiliencia después del envejecimiento mecánico deberán cumplirán los requisitos del párrafo 84 del presente Reglamento.

86. Los valores normalizados del límite de fluencia a temperaturas elevadas deberán indicarse en la DN para los productos semiacabados destinados para piezas que funcionen a una temperatura de diseño superior a 150 °C: para aceros al carbono y aceros al manganeso y al silicio-manganeso de baja aleación hasta una temperatura de 400 ° C, para aceros al cromo-molibdeno y al cromo-molibdeno-vanadio hasta una temperatura de 450 °C y para aceros de alto contenido en cromo y austeníticos hasta una temperatura de 525 °C. El mantenimiento de los valores de los límites de fluencia al nivel de los requisitos de la DN, debe garantizarse mediante el cumplimiento de la tecnología de producción y el control periódico de los productos. Vigilancia madiante ensayos a temperaturas elevadas, establecidos por la DN, así como los realizados durante el período de desarrollo de nuevos materiales, deben realizarse a una de las temperaturas en el rango anterior, un múltiplo de 10 ° C o 25 ° C. En este caso, el límite convencional de fluencia a una deformación residual de 0,2 o 1% debe normalizarse como característica de aprobación, y se definen como datos de referencia el limite de resistencia, la relación de contracción y el alargamiento relativo.

87. El material de los productos semiacabados diseñados para trabajar a una temperatura de diseño superior a los valores especificados en el párrafo 86 del presente Reglamento debe tener una resistencia a largo plazo no inferior a la especificada en la DN del material.

Los valores garantizados de los límites de resistencia a largo plazo con una vida útil de 104, 105 y 2 · 105 horas, deben justificarse mediante el procesamiento estadístico de los datos de las pruebas y el control periódico de los productos y confirmarse mediante la conclusión positiva de la organización líder en ciencias de los materiales.

88. La lista de tipos de control de las características mecánicas, puede ser reducida en comparación con la especificada en la DN para el material, a condición de que el fabricante del producto semiacabado presente las garantías correspondientes. Las garantías deben proporcionarse utilizando métodos estadísticos para procesamiento de los datos de certificados del fabricante, los resultados de las pruebas, incluidos los ensayos de tracción, y el control periódico de los productos. El uso de estos métodos debe figurar en la documentación de ingeniería. La garantía debe ser confirmada por la conclusión positiva de la organización líder en ciencia de los materiales.

- Chapa de acero

89. Las condiciones para la utilización de chapas y flejes de acero de diferentes calidades, los tipos de ensayos y controles obligatorios deben ajustarse a la DN de la chapa de acero.

- Tubos de acero

90. Las condiciones de uso de los tubos de acero de diferentes calidades, los tipos de ensayos y controles obligatorios deben cumplir con la DN para los tubos.

91. Los tubos sin soldadura deben estar hechos de palanquillas laminadas, forjadas, de colada continua y de colada centrífuga.

92. Se permite la utilización de tubos soldados eléctricamente con una conexión longitudinal o helicoidal, a condición de que se realice una inspección radiográfica o una comprobación ultrasónica de la costura soldada a lo largo de la longitud.

93. Cada tubo sin costura o tubo soldado debe pasar una prueba al agua fría con la presión de prueba indicada en el DN del tubo.

Se permite no realizar prueba al agua fría de los tubos sin soldadura en los siguientes casos:

1) si el tubo está sometido a inspección radiográfica o comprobación ultrasónica en toda la superficie;

2) para tubos a una presión de trabajo de 5 MPa e inferior si el fabricante del tubo garantiza resultados positivos de las prueba al agua fría.

94. Se permite el uso de tubos expandidos sin tratamiento térmico posterior a una temperatura superior a 150 °C de un material, que no haya sido sometido al control de resiliencia después del envejecimiento mecánico en los tramos rectos, a condición de que la deformación plástica durante la dilatación no supere el 3%.

95. Los tubos soldados para parámetros y condiciones no especificadas en la DN para tubos pueden utilizarse sobre la base de las conclusiones positivas de la organización líder en ciencia de los materiales, basadas en los resultados de estudios que confirman su resistencia y fiabilidad.

- Piezas forjadas de acero, piezas estampadas, productos laminados comerciales

96. Las condiciones para la utilización de piezas forjadas, piezas estampadas y productos laminados comerciales de aceros de diferentes calidades, así como los tipos de ensayos y controles obligatorios, deben cumplir con la DN para piezas forjadas.

97. Se permite utilizar productos laminados redondos con un diámetro exterior hasta 80 mm para la fabricación de piezas por el método de mecanizado en frío. Para las piezas redondas huecas con un espesor de pared no superior a 40 mm y una longitud de hasta 200 mm, se permite utilizar los productos laminados redondos con un diámetro exterior no superior a 160 mm. El laminado debe estar sujeto a inspección radiográfica o comprobación ultrasónica en todo el volumen en el fabricante del laminado o el fabricante de la caldera.

Está permitido realizar control no destructivo en piezas acabadas o después de un mecanizado previo.

98. Las condiciones de uso, los tipos de ensayos obligatorios y el control de las piezas forjadas, piezas estampadas y los productos laminados comerciales deben cumplir los requisitos de la DN para piezas forjadas.

- Piezas de acero colado

99. Las condiciones de uso de las piezas fundida de acero de diferentes calidades, los tipos de ensayos y controles obligatorios deben cumplir con la DN para piezas fundidas.

100. El espesor mínimo de la pared de las piezas fundidas después del mecanizado no debe ser inferior al espesor calculado, pero no inferior a 6 mm.

101. Las piezas fundidas de acero al carbono con un contenido de carbono no superior al 0,28% pueden soldarse sin calentamiento previo.

102. Cada pieza fundida hueca se someterá a una prueba al agua fría con presión de prueba indicada en la DN para piezas fundidas.

Las pruebas al agua fría de las piezas fundidas que han pasado una inspección radiográfica ininterrumpida o una comprobación ultrasónica en el fabricante, se pueden combinarse con prueba al agua fría de los componentes de la caldera mediante la presión de prueba establecida por la DN.

- Pieza de sujeción

103. Las condiciones para la utilización de aceros de diferentes calidades para la pieza de sujeción, el tipo de ensayo y control obligatorios deben cumplir con la DN para la pieza de sujeción.

104. Los materiales de las piezas de sujeción deben seleccionarse con un coeficiente de expansión lineal que sea cercano en valor al del material de la brida, mientras que la diferencia en los coeficientes de expansión lineal no debe exceder el 10%. Se permite el uso de acero con diferentes coeficientes de dilatación lineal (más del 10%) en casos justificados por cálculos de resistencia o estudios experimentales, así como si la temperatura estimada de la pieza de sujeción no supera los 50 °C.

105. Al fabricar las piezas de sujeción por deformación en frío, estás deben someterse a un tratamiento térmico con revenido (con excepción de las piezas de acero al carbono, que funcionan a temperaturas de hasta 200 ° C).

Cuando se realiza la rosca por método de roscado por laminación, no se requiere un tratamiento térmico posterior de las piezas de sujeción.

106. Las tuercas y los espárragos (pernos) deben estar hechos de aceros de diferentes grados, y en la fabricación de aceros del mismo grado con diferente dureza. En este caso, la dureza de la tuerca debe ser inferior a la del espárrago (perno). La longitud de los espárragos (pernos) debe exceder la parte roscada por encima de la tuerca al menos en 2 - 3 espiras y cumplir con los requisitos de DN para las piezas de sujeción.

- Piezas de hierro colado

107. Las condiciones de uso de las piezas de hierro colado de diferentes calidades, los tipos de ensayos y controles obligatorios deben cumplir con la DN para piezas de hierro colado.

108. El espesor de las paredes de las piezas de hierro colado después del mecanizado no debe ser inferior a 4 mm y no superior a 50 mm.

109. Las piezas fundidas de hierro fundido de alta resistencia deben utilizarse después de un tratamiento térmico.

110. Toda pieza fundida hueca se someterá a prueba al agua fría por presión de prueba indicada en la DN para las piezas fundidas, pero no menos de 0,3 MPa.

111. No se permite el uso de piezas de hierro colado para los componentes de las calderas y accesorios sometidos a cargas dinámicas y choques térmicos.

112. Para la fabricación de órganos de cierre, de tuberías de soplado, de vaciado y de drenaje se utilizan las piezas fundidas de hierro maleable o hierro fundido de alta resistencia.

- Metales no ferrosos y aleaciones

113. Para la fabricación de piezas de accesorios y de instrumentos de medición (en adelante, instrumentos de control), que funcionen a una temperatura no superior a 250 °C, se permite el uso de bronce y latón.

114. Las pruebas al agua fría de los cuerpos de los accesorios, deben realizarse de acuerdo con el DN para los accesorios de tubería.

- Aceros de nuevo grado

115. Se permite el uso de materiales y productos semiacabados de nuevos grados de acero si existe una decisión técnica adecuada para sustituir el material, acordada con la organización desarrolladora y/o el fabricante de la caldera, y si no están disponibles, basándose en la conclusiones de la organización líder en ciencias de los materiales, desarrollada con sujeción a los datos sobre las propiedades mecánicas, físicas y tecnológicas básicas de los materiales en el estado después de los tratamientos térmicos principales y adicionales.

Se deberá adjuntar una copia de dicha decisión (conclusión) al pasaporte de la caldera.

116. Las propiedades mecánicas (límite de resistencia, límite convencional de fluencia con una deformación residual del 1% para los aceros austeníticos y al cromo-níquel y del 0,2% para otros tipos de acero) deben investigarse en un rango de 20 °C hasta una temperatura no inferior a 50 °C que supera el máximo recomendado.

La temperatura debe elegirse entre las condiciones para obtener una clara dependencia de la variación de las características de resistencia del acero con respecto a la temperatura. Los intervalos de temperatura no deben exceder los 50 °C.

Para la chapa y los tubos, la relación entre los valores normativos del límite de fluencia y el límite de resistencia a una temperatura de 20 ° no debe ser superior a 0,6 para el acero al carbono y a 0,7 para el acero aleado. Para la pieza de sujeción, esta relación no debe ser superior a 0,8.

117. En el caso de los materiales diseñados para trabajar a altas temperaturas que causen fluencia, deberán presentarse los datos experimentales para establecer los valores de los límites de la resistencia a largo plazo para 104, 105 y 2 · 105 horas y el límite condicional de fluencia.

El número de ensayos a corto y largo plazo realizados y su duración deben ser suficientes para determinar las características de resistencia del acero y evaluar la variación de estas características, con sujeción al tamaño del producto semielaborado (espesor de pared) y las desviaciones previstas por la especificación, en función de las propiedades mecánicas (con valores mínimos y máximos) y la composición química (se debe investigar el metal de las fundiciones con el contenido menos favorable de resistencia al calor de los elementos de aleación).

118. En el caso de la tendencia del acero a los cambios estructurales en el proceso de explotación, se deben presentar los datos que caracterizan estos cambios y su influencia en las propiedades de rendimiento del acero.

119. La sensibilidad del acero al endurecimiento por trabajo en frió debe evaluarse modificando su resistencia a largo plazo y su ductilidad a largo plazo mediante los ensayos comparativos de materiales endurecidos en frío y sin endurecer.

El material de los productos semiacabados sometidos a la redistribución de la deformación en frío debe comprobarse para comprobar la ausencia de tendencia al envejecimiento mecánico.

120. La posibilidad de utilizar acero debe confirmarse mediante los datos sobre su resistencia a la rotura por fragilidad, obtenidos mediante ensayos de resiliencia u otro método seleccionado sobre la base de las condiciones de funcionamiento del material en el producto.

121. La soldabilidad del acero debe confirmarse mediante los datos de prueba de las juntas soldadas, realizadas de acuerdo con la tecnología recomendada, utilizando los materiales de adición correspondientes. Los resultados de las pruebas de las juntas soldadas deben confirmar su funcionalidad, establecer el grado de influencia de la tecnología de soldadura y el tratamiento térmico en las propiedades de las juntas soldadas.

En el caso de los materiales resistentes al calor, deberán proporcionarse los datos sobre la resistencia a largo plazo de las juntas soldadas y la resistencia a la destrucción local en la zona afectada por el calor durante un funcionamiento prolongado.

122. Al desarrollar nuevos materiales en algunos casos, es necesario tener en cuenta sus condiciones de trabajo, lo que hace necesario ampliar los requisitos para evaluar las propiedades correspondientes del acero y sus juntas soldadas:

1) en el caso de trabajos a temperaturas negativas, realizar las evaluaciones de la resistencia al frío;

2) con cargas cíclicas realizar las evaluaciones de la resistencia cíclica;

3) con la influencia activa del medio ambiente realizar las evaluaciones de la resistencia mecánica a la corrosión.

123. En el caso de un acero de grado nuevo, deberán presentarse los siguientes datos sobre sus propiedades físicas:

1) los valores del módulo de elasticidad a diferentes temperaturas;

2) los valores del coeficiente de dilatación lineal en el correspondiente rango de temperatura;

3) los valores de conductividad térmica a temperaturas apropiadas.

124. La posibilidad de fabricar productos semiacabados de acero de la calidad recomendada debe estar justificada por el fabricante de los productos semiacabados o por la organización líder en ciencia de los materiales.

- IV. Fabricación, montaje, ajuste, reparación y reconstrucción

(modernización) de calderas

- Disposiciones Generales

125. La fabricación, montaje, ajuste, reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas deben ser realizadas por las organizaciones, que cuenten con los medios técnicos y el personal capacitado, necesarios para la ejecución de los trabajos de alta calidad.

126. La fabricación, montaje, ajuste, reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas deben llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de la documentación de ingeniería y el presente Reglamento.

127. La fabricación, montaje, ajuste, reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas o de sus componentes individuales debe llevarse a cabo de acuerdo con la tecnología desarrollada por la organización, que las realizan antes de que comiencen los trabajos.

128. En la fabricación, montaje, ajuste, reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas se deberá aplicar un sistema de control de calidad (control de entrada, de operación y de aceptación), que garantice que los trabajos se realicen de conformidad con los requisitos del presente Reglamento y la documentación de ingeniería.

- Corte y deformación de los productos semiacabados

129. El corte de chapas, tubos y otros productos semiacabados, así como el corte de orificios, puede realizarse con cualquier método (mecánico, a la llama, por arco eléctrico, por plasma). La tecnología de corte térmico de materiales sensibles al calentamiento y enfriamiento local debería eliminar la formación de grietas en los bordes y el deterioro de las propiedades en la zona afectada por el calor, y en los casos previstos por la documentación tecnológica, proporcionar el calentamiento previo y posterior mecanizado de los bordes para eliminar la capa metálica con propiedades deterioradas en el proceso de corte.

El método y la tecnología específica de corte se establecen en la documentación tecnológica en función de las clases de aceros (características del material).

130. El laminado y estampado de las virolas y fondos, así como el recalcado de collares y el mecanizado de los fondos planos deben realizarse a máquina. Se permite la fabricación de los fondos mediante forja mecánica seguida de mecanizado. No está permitido el enderezado a martillo de las chapas con calentamiento local o sin calentamiento.

131. El doblado de los tubos se puede realizar con cualquier método (con calentamiento del tubo o sin calentamiento), que proporcione un doblado que cumpla con los requisitos de la documentación tecnológica.

132. Para asegurar el correcto empalme de las juntas transversales de las tuberías, se permite el mandrinado, la forja en hueco o la compresión de los extremos de las tuberías. El valor admisible del mandrilado, la distorsión de la forja en hueco o la compresión, se adopta según la DN.

133. En las chapas, productos laminados y piezas forjadas destinadas a la fabricación de piezas que funcionan bajo presión, así como en las tuberías con un diámetro exterior superior a 76 mm, deberá conservarse el marcado del fabricante.

En caso de que los productos semiacabados especificados se corten en piezas, el marcado deberá transferirse a las piezas desmontables.

134. En la fabricación de fondos convexos soldados, el estampado debe realizarse después de soldar las láminas y la eliminación mecánica de las costuras de refuerzo. Este requisito no se aplica a los fondos esféricos, soldados de elementos estampados.

- Soldadura

135. Para realizar las soldaduras, deben utilizarse instalaciones, aparatos y dispositivos en buen estado, que garanticen el cumplimiento de los requisitos de la documentación de ingeniería.

136. Los soldadores que tengan certificados expedidos en la forma prescrita por la organización de operación, están autorizados a realizar trabajos de soldadura.

Los soldadores sólo podrán realizar trabajos de soldadura de estos tipos, que se indican en sus certificados.

137. El soldador, que por primera vez comienza a organizar la soldadura de productos, que trabajan a presión, independientemente de la disponibilidad de un certificado, debe someterse a pruebas antes de ser admitido al trabajo mediante la soldadura y el control de la junta soldada de prueba. La estructura de las juntas soldadas de prueba, así como los métodos y el alcance del control de calidad de la soldadura de estas juntas, serán establecidos por el jefe de soldadura.

138. La administración de los trabajos de montaje y soldadura de las calderas y el control de calidad de las juntas soldadas debería encomendarse a especialistas que hayan superado la verificación de conocimientos del presente Reglamento.

139. Todas las juntas soldadas de los componentes, que trabajan bajo presión, están sujetas a marcado (sellado), lo que permite establecer el apellido del soldador, que realizó la soldadura. Si una junta soldada fue hecha por varios soldadores, entonces debe ser estampada con cada soldador que participó en su ejecución.

El sistema de marcado se indica en la documentación tecnológica. El método de marcado debe excluir el endurecimiento por trabajo en frió, el temple localizado o el adelgazamiento inaceptable del espesor del metal y garantizar la seguridad física del marcado durante toda la vida útil del producto. La marca se aplica a una distancia de 20 a 50 mm del borde de la junta soldada en la parte de afuera. Si la conexión desde el exterior y el interior es realizada por diferentes soldadores, la marca se colocará únicamente desde el exterior a través de la fracción: en el numerador se colocará la marca del soldador que ejecutó la junta soldada desde el exterior, en el denominador se colocará la marca del soldador que hizo la soldadura desde el interior.

En las juntas longitudinales, la marca debe aplicarse al principio y al final de la costura a una distancia de 95 a 105 mm de la junta anular. En la virola con una junta longitudinal con una longitud inferior a 400 mm se permite poner una marca. Para una junta anular, la marca debe ser realizada en la intersección de la junta anular con la junta longitudinal y luego cada 2 m, pero debe haber al menos dos marcas en cada junta. El marcado de las juntas  longitudinales y anulares con un espesor de pared inferior a 4 mm se puede realizar con un xerógrafo o pinturas indelebles (excepto para los componentes de calderas, fabricados de acero austenítico, para los que los datos se pueden aplicar mediante grabado mecánico).

El lugar de la marca está en un marco claramente visible y se indica en el dibujo del pasaporte de la caldera.

140. Los materiales de soldadura utilizados para soldar las calderas deben cumplir los requisitos de la documentación de ingeniería.

141. Los sellos, el surtido, las condiciones de almacenamiento y la preparación para el uso de materiales de soldadura deben cumplir los requisitos de la documentación tecnológica.

142. Además de la revisión de los materiales de soldadura de conformidad con el párrafo 75 del presente Reglamento, se comprobará lo siguiente:

1) cada lote de electrodos:

su soldabilidad;

para ajustar el contenido de los componentes de aleación en el metal de soldadura fabricados con electrodos dopados (tipos E-09H1M, E-09H1MF, austeníticos) a la composición normalizada mediante el control de la composición química por análisis espectral u otro método de análisis espectral utilizado para controlar la composición química;

2) cada lote de alambre tubular: su soldabilidad;

3) cada carrete (bobina, rollo) de alambre de soldadura aleado para determinar la presencia de los principales elementos de aleación mediante el análisis espectral  u otro método de análisis espectral que confirman la presencia de elementos de aleación en el metal.

143. La preparación de los bordes y las superficies para soldar debe realizarse mediante mecanizado, ya sea por corte térmico o por ranurado (con oxígeno, arco de aire, arco de plasma), con el mecanizado posterior. La profundidad del mecanizado después del corte térmico (ranurado) debe indicarse en la documentación tecnológica, dependiendo de la susceptibilidad de una determinada calidad de acero al ciclo de corte térmico (ranurado).

144. Cuando se ensamblan las juntas a tope de tubos sin anillos de soporte con corte unilateral de los bordes soldados y tubos soldados sin soldadura de la raíz de la costura, el desplazamiento (desajuste) de los bordes interiores no debe exceder los valores establecidos por la documentación tecnológica.

145. Los bordes de las piezas a soldar y las zonas adyacentes deben estar libres de incrustaciones, pintura, aceite y otras contaminaciones, de conformidad con los requisitos de la documentación tecnológica.

146. La soldadura y el desmontaje de los elementos auxiliares (dispositivos de montaje, fijaciones temporales) deben realizarse de acuerdo con las instrucciones de los dibujos y de la documentación tecnológica según la tecnología, que excluye la formación de grietas y zonas de enfriamiento en el metal de los equipos bajo sobrepresión.

147. El punteado de los componentes ensamblados para soldar debe realizarse utilizando los mismos materiales de soldadura, que se utilizarán (o se permitirá que se utilicen) para soldar esta junta.

148. En la fabricación, montaje, ajuste, reparación y reconstrucción (modernización) de calderas se permiten utilizar las tecnologías después de haber confirmado su constructividad en los productos reales, comprobado todo el complejo de propiedades requeridas de las juntas soldadas y dominado los métodos eficaces de control de calidad.

149. No se permite el uso de soldadura con gas para piezas de aceros austeníticos y de alto contenido de cromo de las clases martensítica y martensítica-ferrita.

150. La soldadura de los componentes, que trabajan bajo presión, debe realizarse a una temperatura ambiente positiva. Se permite realizar la soldadura en condiciones de temperaturas negativas, con sujeción a los requisitos de la documentación tecnológica y creando las condiciones necesarias para protección del lugar de la soldadura y al soldador de los efectos del viento y de las precipitaciones.

A una temperatura ambiente negativa, el metal en el área de la junta soldada debe secarse y calentarse hasta una temperatura positiva antes de la soldadura.

151. La necesidad y el modo de calentamiento preliminar y asociado de las piezas a soldar están determinados por la tecnología de soldadura y deben especificarse en la documentación tecnológica. A una temperatura ambiente negativa, el calentamiento se lleva a cabo en los mismos casos que con temperatura positiva, pero la temperatura de calentamiento debe ser superior en 50 °C.

152. Después de soldar, la junta y las zonas adyacentes deberán estar libres de escoria, salpicaduras de metal y otras contaminaciones.

La rebaba interna en las juntas de las tuberías, realizadas mediante soldadura por resistencia eléctrica, deben eliminarse para garantizar el diámetro especificado.

- Tratamiento térmico

153. El tratamiento térmico de los componentes de las calderas se lleva a cabo para garantizar que las propiedades del metal y de las juntas soldadas se ajustan a los indicadores adoptados en la documentación de ingeniería, así como para reducir las tensiones residuales que surgen durante la ejecución de las operaciones tecnológicas (entre otras cosas, la soldadura, flexión y estampado).

Los productos semiacabados, las unidades de montaje y los productos en general, deben someterse a un tratamiento térmico, si así lo prevé  la documentación tecnológica, con sujeción a las recomendaciones del fabricante de la caldera especificadas en el manual de operación de la caldera.

154. El tratamiento térmico puede ser de dos tipos:

1) básico, incluyendo la normalización, la normalización con revenido, temple, temple con revenido, austenización, o tratamiento térmico de varias etapas con calentamiento a temperaturas de temple o austenización;

2) adicional en forma de revenido.

Los tipos de tratamiento térmico básico y complementario y sus regímenes (incluyendo la velocidad de calentamiento, la temperatura y la duración de la exposición, la velocidad de enfriamiento, el tipo de medio de enfriamiento) se aceptan de acuerdo con la documentación tecnológica y las presentes Reglas.

Los operadores-termotécnicos, que hayan recibido capacitación teórica, capacitación práctica y tengan certificados para el derecho a realizar estos trabajos están autorizados a realizar el tratamiento térmico.

155. El producto deberá someterse al tratamiento térmico básico en los siguientes casos:

1) si los productos semiacabados (chapas, tubos, piezas fundidas, piezas forjadas) no han sido sometidos a tratamiento térmico según los regímenes que garanticen las propiedades del material y adoptados en la DN para el metal;

2) si las operaciones tecnológicas de formadura (doblado, laminado, estampado) se realizan con calentamiento a una temperatura superior a la temperatura de revenido;

3) después de la soldadura con escoria conductora;

4) después del doblado de los tubos de acero austenítico (independientemente del tamaño del diámetro exterior del tubo y del radio de curvatura);

5) si la documentación de producción y soldadura prevé un tratamiento térmico básico.

156. El tratamiento térmico principal no es obligatorio si se han llevado a cabo las operaciones tecnológicas de formadura (doblado, laminado, estampado):

1) para las piezas y los productos semiacabados de aceros al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso con un calentamiento hasta la temperatura de normalización con un final no inferior a 700 °C;

2) para los tubos de acero de clase austenítica cuando se doblan en máquinas con calentamiento por corrientes de alta frecuencia hasta la temperatura de austenización mediante refrigeración por pulverización;

3) para las piezas y los productos semiacabados de aceros austeníticos al cromo-níquel a una temperatura no inferior a 850 ° C.

157. Los productos se someten a un tratamiento térmico adicional (revenido) en los casos siguientes:

1) después del laminado y del estampado de las piezas de acero al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso, realizados sin calentamiento o con calentamiento a una temperatura inferior a 700 °C, con un espesor de pared de más de 36 mm ( independientemente del radio de curvatura), y también con un espesor de pared superior al 5% del diámetro interno de la virola, del radio interior de curvatura más pequeño para los fondos, del radio interior de la tubuladura (rama) para las uniones en T estampadas, del radio de curvatura medio para el codo;

2) después de doblado sin calentamiento de los tubos:

de aceros al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso con un espesor de pared superior a 36 mm, (independientemente del radio de curvatura) o con un espesor de pared de 10 a 36 mm con un radio de curvatura medio inferior a tres veces el diámetro exterior de la tubería, si la ovalidad de la sección transversal de la curvatura es superior al 5 %;

de los aceros de los grados 12X1MF y 15X1M1F con un diámetro exterior nominal superior a 108 mm (independientemente del espesor de pared), con un diámetro igual o inferior a 108 mm y con un espesor de pared igual o superior a 12 mm;

de los aceros aleados restantes según la documentación tecnológica;

con curvaturas con una ovalidad de sección transversal superior al 5%;

3) después de soldar las piezas y las unidades de montaje de las calderas:

de aceros al carbono, al manganeso y al silicio-manganeso con un espesor de pared superior a 36 mm, y con la realización de un calentamiento indirecto a una temperatura no inferior a 100 °C, con un espesor de pared superior a 40 mm;

de los aceros aleados restantes según la documentación tecnológica;

4) después de soldar los tubos de empalme, así como las partes que no funcionan bajo presión, a los tambores, cuerpos, fondos, colectores y tuberías con un espesor de pared de la parte principal superior al espesor de pared especificado en el subpárrafo 3 del presente párrafo; la posibilidad de soldar sin tratamiento térmico está permitida por una tecnología especial acordada con la organización líder en ciencia de los materiales;

5) si la documentación de producción y soldadura prevé un tratamiento térmico básico o la sustitución del tratamiento térmico principal por otro adicional, así como de conformidad con los requisitos de la documentación de ingeniería.

158. Las condiciones de permanencia del producto en el intervalo de tiempo entre el final de la soldadura y el comienzo del revenido (la duración de la exposición, la temperatura de enfriamiento permitida) están determinadas por la documentación tecnológica.  La temperatura de revenido del producto soldado no debe exceder la temperatura de revenido del producto semielaborado.

159. Si el nivel especificado de propiedades mecánicas del componente fabricado, además del doblado de los tubos, se confirmará mediante ensayos, la organización desarrolladora de la caldera decidirá, si es necesario realizar un tratamiento térmico adicional, previsto en el párrafo 157 del presente Reglamento.

160. En el caso de los componentes soldados de aceros de diferentes grados, la necesidad de tratamiento térmico y su régimen se determinan por la documentación tecnológica.

161. Durante el tratamiento térmico básico de las piezas y los componentes de todo tipo, así como durante el tratamiento térmico adicional de las juntas soldadas de las virolas y las tuberías, las juntas soldadas meridionales de los fondos elípticos del producto deberán calentarse por completo. Está permitido el revenido del producto por partes a condición de garantizar las estructuras determinadas y las propiedades mecánicas a lo largo de la longitud del producto, así como a condición de ausencia de su perro de arrastre.

162. Se permite el tratamiento térmico local en la austenización de las curvaturas de acero austenítico y el revenido de las curvaturas de acero al carbono, al manganeso de baja aleación y al silicio-manganeso. Durante el tratamiento térmico local de las curvaturas de las tuberías, deberá calentarse simultáneamente toda la sección de las curvaturas de las tuberías y las secciones rectas adyacentes con una longitud de al menos tres veces el espesor de la pared del tubo, pero no menos de 100 mm a cada lado de la curvatura.

163. El revenido de las juntas soldadas transversales, las virolas, los colectores, las tuberías y los tubos de las superficies de calentamiento de las calderas, así como de las juntas soldadas de las soldaduras de los tubos de empalme, los componentes de apoyo, las fijaciones y otras partes de los tambores, colectores, tuberías y tubos de las superficies de calentamiento está permitida mediante el calentamiento local con dispositivos de calentamiento portátiles. Durante el tratamiento térmico de las juntas soldadas transversales (anulares), debe asegurarse un calentamiento uniforme a lo largo de todo el perímetro del anillo. El ancho de la zona de calentamiento con la ubicación de la junta soldada en el centro del área calentada se establece en la documentación tecnológica.

Las secciones de las virolas o de la tubería situadas cerca de la zona calentada durante el tratamiento térmico del anillo, deberán estar aisladas para asegurar un cambio suave de temperatura por la longitud.

164. El tratamiento térmico debería realizarse de manera que se garantice el calentamiento uniforme del metal de los productos, su libre dilatación térmica y la ausencia de deformaciones plásticas. Los regímenes de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento durante el tratamiento térmico de los productos con un espesor de pared de 20 mm o más y temperaturas superiores a 300 ° C deben registrarse con instrumentos registradores.

- Control de los productos y las juntas soldadas

165. En la fabricación, montaje, ajuste, reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas, deben aplicarse los siguientes tipos de control:

1) la verificación de la certificación del personal;

2) la verificación de los equipos de montaje y soldadura, térmicos y de control, los aparatos, instrumentos y las herramientas;

3) el control de calidad de los materiales básicos;

4) el control operacional de la tecnología de soldadura;

5) el control de calidad no destructivo de las juntas soldadas;

6) el control de calidad destructivo de las juntas soldadas;

7) el control de la corrección de defectos.

Los tipos de control especificados deben garantizar la identificación de los defectos inaceptables, la alta calidad del producto y la fiabilidad de la explotación.

Los tipos de control se determinan  en el documentación de ingeniería por la organización desarrolladora de la caldera de acuerdo con los requisitos de este Reglamento y del DN para ensayos no destructivos.

166. Los principales métodos de ensayo no destructivo del metal y de las juntas soldadas son los siguientes:

1) inspección visual e instrumental;

2) inspección radiográfica (radiografía);

3) comprobación ultrasónica (UKZ);

4) inspección por líquidos penetrantes y por partículas magnéticas;

5) análisis espectral de emisión atómica (con espectrógrafo);

6) medición de la dureza;

7) repasadera de la bola metálica;

8) pruebas al agua fría;

9) emisión acústica;

10) prueba de corriente de Foucault.

167. Con el control destructivo deberían realizarse los ensayos de propiedades mecánicas, los exámenes metalográficos y los ensayos de resistencia a la corrosión intergranular.

168. El control de aceptación del producto, de las unidades de ensamblaje y de las juntas soldadas deberá llevarse a cabo después de que se hayan completado todas las operaciones tecnológicas, coherentes con el calentamiento del producto por encima de los 450ºC, el tratamiento térmico, la deformación y el endurecimiento por trabajo en frío del metal.

La secuencia del control por métodos individuales debe cumplir los requisitos del documentación tecnológica. La Inspección visual e instrumental, así como el análisis espectral, deben ir precedidos de un control por otros métodos.

169. Los trabajadores, que han recibido una capacitación teórica especial, una capacitación práctica y la confirmación de su competencia y han sido autorizados a realizar los trabajos, pueden ejecutar el control de las juntas soldadas.

170. En el curso de los trabajos, por el personal de la organización, que realiza esos trabajos se deberá llevar a cabo el control operacional de los procesos tecnológicos de preparación y ensamblaje de las piezas para la soldadura, la soldadura y el tratamiento térmico de las juntas soldadas, así como la corrección de los defectos de las juntas soldadas.

Durante el control operativo, se comprueba el cumplimiento por parte de los ejecutantes de los requisitos de este Reglamento y de la documentación tecnológica. Los volúmenes de control operativo durante la preparación, montaje, soldadura, tratamiento térmico y corrección de defectos deben indicarse en la documentación tecnológica.

171. Los resultados de cada tipo de control (incluidos los operativos) y el lugar del control, deberán registrarse en el informe (en las plantillas de registro, formularios, protocolos, pasaportes).

172. Los instrumentos de medición deben someterse a una calibración metrológica (calibración).

173. Cada lote de materiales para detección de defectos (penetrantes, polvo, suspensiones, película radiográfica, reactivos químicos) debe ser sometido al control de entrada antes de su uso.

174. Los métodos y volúmenes de control de las juntas soldadas de las partes soldadas, que no funcionen bajo presión interna, deberán indicarse en la documentación tecnológica.

175. El producto se considerará apto si, con cualquier tipo de control, no se detectan defectos internos y superficiales, que vayan más allá de las normas permisibles para evaluar la calidad de las juntas soldadas establecidas en estas Reglas y la documentación de ingeniería.

- Inspección visual e instrumental

176. Cada producto y todas sus juntas soldadas están sujetos a una inspección visual e instrumental a fin de detectar defectos externos inaceptables, entre ellos:

1) las desviaciones de las dimensiones geométricas y de la posición relativa de los componentes;

2) las grietas de todo tipo y direcciones;

3) los defectos en la superficie del metal base y de las juntas soldadas (incluyendo las abolladuras, la separación en láminas, las cavidades, solapes fríos, perforaciones por quemaduras, bolsa de gas, cráteres sin llenar, soldadura defectuosa, poros, inclusiones).

177. Antes del control visual, las superficies del producto y de las juntas soldadas deberá limpiarse de la contaminación y la escoria. Al inspeccionar las juntas soldadas, la superficie de la soldadura y las partes adyacentes del metal base con un ancho mínimo de 20 mm a ambos lados de la junta (con soldadura con escoria conductora con un ancho mínimo de 100 mm), están sujetas a limpieza.

178. La inspección visual e instrumental de los productos y de las juntas soldadas se llevará a cabo desde los lados interior y exterior por la longitud, de conformidad con la DN para ensayos no destructivos.

En caso de inaccesibilidad para la inspección visual e instrumental de la superficie interior de los productos y de las juntas soldadas, el control se realiza únicamente desde el exterior.

179. Los defectos superficiales detectados en la inspección visual e instrumental, deberán corregirse antes de someterlos a ensayo con otros métodos no destructivos.

180. Las tolerancias de las dimensiones geométricas de los productos acabados no excederán de las especificadas en la documentación de ingeniería y no serán superiores a las establecidas en el presente Reglamento.

El procedimiento, el número de mediciones de control y la ubicación de las zonas a comprobar, serán establecidos en la documentación tecnológica.

181. En los componentes cilíndricos,  cónicos o esféricos fabricados con chapas soldadas o piezas forjadas, se permiten las siguientes desviaciones:

1) según el diámetro: no más del 1% del diámetro exterior o interior nominal;

2) según la ovalidad de la sección transversal; no más del 1%; la ovalidad se calcula mediante la fórmula:

,

donde Dmáx, Dmin son los diámetros exterior e interior máximos y mínimos medidos en una sección;

3) de la rectitud del generador, pero no más de los valores establecidos para los componente de la caldera en la documentación de ingeniería.

No se permite el adelgazamiento local, que hace que el espesor de la pared supere el valor permitido.

La profundidad de las abolladuras y otras desviaciones locales de la forma no debe exceder los valores establecidos en la documentación de ingeniería, deben justificarse mediante el cálculo de la resistencia.

En el caso de las calderas con una capacidad de vapor no superior a 2,5 t/h, la ovalidad de la sección transversal regulada en el presente párrafo podrá aumentarse al 1,5%, siempre que se confirme mediante el cálculo de la resistencia.

182. Se permiten las siguientes desviaciones del tamaño de los fondos convexos de las calderas:

1) según la desviación de la forma predeterminada de la parte convexa controlada por la plantilla, no más del  1,25% del diámetro interno del fondo con un diámetro interno de más de 500 mm y no más de 5 mm con un diámetro interno de 500 mm o menos;

2) según el adelgazamiento de la pared causado por el estiramiento durante el estampado,  no más del 10% del espesor nominal de la pared, si el cálculo de la resistencia no tiene en  cuenta la admisibilidad de un adelgazamiento mayor;

3) según el diámetro exterior o interior - 1% del diámetro nominal de la diferencia entre los valores máximos y mínimos de los diámetros, medidos en una sección del lado cilíndrico;

4) según la ovalidad de la sección transversal del lado cilíndrico del fondo, no más del 1%.

183. Las desviaciones del diámetro y la ovalidad de la sección transversal de las piezas fabricadas con tubos no deben exceder los valores especificados en la documentación de ingeniería.

La flexión de los productos horizontales después de la terminación de todas las operaciones de producción no debe superar los 6 mm por cada 1 metro de longitud y los 30 mm a lo largo de toda la longitud del producto.

184. El control del espesor de las paredes de las secciones dobladas de los tubos debe efectuarse utilizando un medidor ultrasónico de espesor o una medición después del corte, realizada en orden selectivo a partir de un lote de secciones dobladas con las mismas dimensiones. El procedimiento, el orden y el alcance del control del espesor de la pared en las secciones dobladas de los tubos se establecen en la documentación tecnológica.

185. En las juntas soldadas a tope de los componentes de equipos y tuberías con el mismo espesor nominal de pared, el desplazamiento (desajuste) de los bordes de los componentes (piezas) soldados en el exterior de la junta no deberá superar los valores especificados en la tabla No 2 del presente Reglamento.

- Tabla No. 2

| Espesor nominal de la pared de los componentes a unir (piezas) s, mm | Desplazamiento máximo admisible (desajuste) de los bordes en las juntas a tope, mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | en los componentes longitudinales, meridionales, de cordón y circulares, en los componentes de anillo al soldar los fondos | transversales anulares |  |
|  |  | en los componentes de tubos y cónicos | en los componentes cilíndricos de chapa o piezas forjadas |
| 0 - 5 | 0,20s | 0,20s | 0,25s |
| > 5 - 10 | 0,10s + 0,5 | 0,10s + 0,5 | 0,25s |
| >10 - 25 | 0,10s + 0,5 | 0,10s + 0,5 | 0,10s + 1,5 |
| > 25 - 50 | 3(0,04s + 2,0) <*> | 0,06s + 1,5 | 0,06s + 2,5 |
| 50 - 100 | 0,04s + 1,0 (0,02s + 3,0) <*> | 0,03s + 3,0 | 0,04s + 3,5 |
| Más de 100 | 0,01s + 4,0, pero no más de 6,0 | 0,015s + 4,5, pero no más de 7,5 | 0,025s + 5,0, pero no más de 10,0 |

--------------------------------

<*> Los valores entre paréntesis sólo se permiten en los casos indicados en los dibujos de trabajo.

Nota. En las juntas soldadas a tope, realizadas por soldadura eléctrica por arco en ambos lados, así como por soldadura con escoria conductora, no se debe sobrepasar el desplazamiento del borde especificado, ni desde el exterior ni desde el interior de la junta.

186. El desplazamiento (desajuste) de los bordes de los componentes (partes) en el lado interior de la junta (en el lado de la raíz de la costura) en las juntas soldadas a tope con una ranura de un solo lado de los bordes no debe exceder las normas establecidas por la documentación tecnológica.

187. Los requisitos especificados en los párrafos 185 y 186 del presente Reglamento no son obligatorios para las juntas soldadas de los componentes (piezas) con diferente espesor real de las paredes, a condición de que se logre una transición suave de una sección a otra, gracias a la disposición inclinada de la superficie de la junta de conformidad con los requisitos del párrafo 36 del presente Reglamento.

Cuando los bordes de los componentes soldados (piezas) se desplazan dentro de los límites de las normas especificadas en los párrafos 185 y 186 del presente Reglamento, la superficie de la costura debe asegurar una transición suave de un borde a otro.

- Inspección radiográfica y comprobación ultrasónica

188. Se utilizarán métodos de inspección radiográfica y comprobación ultrasónica para detectar defectos internos en las juntas soldadas (grietas, soldaduras defectuosas, poros, inclusiones de escorias).

189. La inspección radiográfica y la comprobación ultrasónica de calidad de las juntas soldadas deben llevarse a cabo de conformidad con la documentación tecnológica.

190. Los productos de acero de las clases perlita y martensítica-ferrítica estarán sujetos una comprobación ultrasónica obligatoria:

1) todas las juntas a tope de los tambores con un espesor de pared de 30 mm o más, a lo largo de toda la longitud de las juntas;

2) todas las juntas soldadas a tope de colectores y tuberías con un espesor de pared de 15 mm o más, a lo largo de   toda la longitud de las juntas;

2) otras juntas soldadas, cuya comprobación ultrasónica está prevista en los requisitos de la documentación tecnológica.

Solo las juntas con penetración completa (sin soldadura defectuosa) deben someterse a una comprobación ultrasónica.

191. Los productos de acero de las clases perlita y martensítica-ferrítica estarán sujetos a una comprobación ultrasónica o inspección radiográfica:

1) todas las juntas soldadas a tope de los tambores con un espesor de pared de 30 mm, a lo largo de toda la longitud de las juntas;

2) todas las juntas soldadas a tope de colectores con un espesor de pared de 15 mm, a lo largo de   toda la longitud de las juntas;

3) todas las juntas soldadas a tope de tuberías con un diámetro exterior de 200 mm o más y un espesor de pared inferior a 15 mm, a lo largo de la longitud de las juntas;

4) las juntas soldadas a tope realizadas mediante soldadura por arco o por gas en las tuberías de calderas con un diámetro exterior inferior a 200 mm y con un espesor de pared inferior a 15 mm en cantidad:

para las calderas con una presión de trabajo superior a 4 MPa: no menos del 20%  (pero no menos de cinco) del número total de uniones de un solo tipo de cada caldera, realizadas por cada soldador, a lo largo de toda la longitud de las juntas;

para las calderas con una presión de trabajo de 4 MPa o inferior: no menos del 10% (pero no menos de cinco) del número total de uniones de un solo tipo de cada caldera, realizadas por cada soldador, a lo largo de toda la longitud de las juntas;

5) todas las juntas soldadas a tope, realizadas mediante soldadura por arco o por gas en las tuberías de las superficies de calentamiento con una presión de trabajo de 10 MPa o superior, a lo largo de toda la longitud de las juntas, y si no se dispone del control de la parte de la unión, en la longitud de no menos del 50% del perímetro de la junta;

6) las juntas soldadas a tope realizadas por soldadura por arco o por gas en las tuberías de las superficies de calentamiento con una presión de trabajo inferior a 10 MPa, al menos el 5% (pero no menos de cinco juntas ) del número total de juntas similares de cada caldera (recalentador de vapor, economizador) realizadas por cada soldador en la longitud de no menos del 50% del perímetro de cada junta controlada;

7) todas las juntas soldadas de tambores y colectores con boquillas con un diámetro interior de 100 mm o más, independientemente del espesor de la pared, a lo largo de toda la longitud de las juntas;

8) las juntas  soldadas a tope de componentes fundidos, tubos con partes fundidas, así como otras juntas soldadas (incluidas las angulares y en forma de T), no especificadas en los subpárrafos 1 - 7 del presente párrafo, en una cantidad no inferior al 3% (pero no menos de dos) del número total de juntas de tipo simple de cada caldera, realizadas por un soldador, en la longitud de no menos del 30% del perímetro de cada junta controlada.

La selección del método de control (comprobación ultrasónica o inspección radiográfica) para las juntas soldadas enumeradas en este párrafo debe basarse en la posibilidad de proporcionar una detección más completa y precisa de los defectos, con sujeción a las propiedades físicas del metal, así como el desarrollo y perfeccionamiento del procedimiento de control para este tipo de juntas soldadas en productos específicos.

192. Se exigirá una inspección radiográfica obligatoria para todos los lugares de empalme de las juntas soldadas longitudinales y transversales a tope de los tambores y colectores sometidos a comprobación ultrasónica, de conformidad con el párrafo 190 del presente Reglamento.

193. En los productos de acero austenítico, así como en los lugares de empalme de los componentes de acero austenítico con los componentes de acero de las clases perlita o martensítica-ferrítica, están sujetos a inspección radiográfica:

1) todas las juntas soldadas a tope de los tambores y colectores, a lo largo de toda la longitud de las juntas;

2) todas las juntas soldadas a tope de las tuberías, a excepción de las realizadas por soldadura de contacto, a lo largo de la longitud de las juntas;

3) las juntas soldadas a tope realizadas mediante soldadura por arco en las tuberías de las superficies de calentamiento, en una cantidad no inferior al 10% (pero no menos de diez juntas) del número total de juntas  del mismo tipo de cada caldera (recalentador de vapor, economizador) hechas por cada soldador a lo largo de toda la longitud de las uniones, y en caso de inaccesibilidad para el control de una parte de la unión, en la longitud de no menos del 50% del perímetro de cada junta controlada.

4) todas las juntas soldadas a tope de los componentes fundidos, así como los tubos con piezas fundidas, a lo largo de la longitud de la juntas;

5) todas las juntas soldadas de tambores y colectores con boquillas con un diámetro interior de 100 mm o más, (independientemente del espesor de la pared), a lo largo de toda la longitud de las juntas;

6) las juntas soldadas (incluidas las angulares y en forma de T), no especificadas en los subpárrafos 1 - 5 del presente párrafo, en una cantidad no inferior al 3% (pero no menos de dos juntas) del número total de juntas de tipo simple de cada caldera(recalentador de vapor, economizador), realizadas por un soldador, en la longitud de no menos del 30% del perímetro de cada junta controlada.

194. Las juntas soldadas a tope que han sido sometidas a reparación de defectos de soldadura, deben ser verificadas por inspección radiográfica o comprobación ultrasónica a lo largo de la longitud de las juntas soldadas. Los lugares de reparación mediante soldadura de las muestras del metal se comprobarán mediante inspección radiográfica o comprobación ultrasónica en todos los lugares especificados, incluida la zona de influencia térmica de la soldadura en el metal base. La superficie de la zona deberá ser inspeccionada mediante inspección por partículas magnéticas o inspección con líquidos penetrantes. Durante la soldadura por todo el espesor de la pared, el control de la superficie se llevará a cabo por ambos lados, a exención de que el lado interior no sea accesible para su control.

195. La comprobación ultrasónica de la junta de soldadura a tope debe realizarse en ambos lados de la junta de soldadura, excepto para las juntas de soldadura, accesorios y otras juntas disponibles para la inspección de juntas de soldado solo en un lado de la junta.

196. Cuando no es posible realizar la comprobación ultrasónica o la inspección radiográfica a causa de la inaccesibilidad de determinadas juntas soldadas o la ineficacia de estos métodos de control (entre otras cosas, las costuras de soldadura de los tubos de empalme y los tubos con un diámetro interno inferior a 100 mm), el control de calidad de estas juntas soldadas, se debe llevar a cabo mediante el control visual de capa en el proceso de soldadura con la fijación de los resultados del control en una plantilla de registro especial y la mediante la posterior inspección con líquidos penetrantes o inspección por partículas magnéticas al 100% de las juntas soldadas.

197. En caso de control selectivo (un volumen de control inferior al 100%), cada junta soldada debe ser verificada al menos en tres zonas.

El volumen del control de muestreo de las juntas transversales a tope y de las juntas angulares de las tuberías o tubos de empalme con un paso condicional de 250 mm o menos se puede asignar a la longitud total de las juntas uniformes realizadas por cada soldador en cada caldera o tubería. En este caso, el número de juntas controladas no debe ser inferior a cinco, cada una de los cuales debe comprobarse a lo largo de toda la longitud.

En caso del control selectivo, la selección de las juntas soldadas controladas o zonas entre los resultados más difíciles o cuestionables de la inspección visual e instrumental debe ser llevada a cabo por el departamento de control técnico de la organización.

198. Si durante el control selectivo de las juntas soldadas realizadas por un soldador se detectan defectos, entonces todas las juntas  soldadas de un solo tipo a lo largo de toda la longitud realizada por el soldador en el producto (caldera o tubería) durante el período de tiempo transcurrido después del control previo de las juntas soldadas del producto por el mismo método.

199. La posibilidad de reemplazar la inspección radiográfica y la comprobación ultrasónica por métodos de control equivalentes debe acordarse con la organización desarrolladora de la caldera y la organización líder en ciencia de los materiales.

- Inspección con líquidos penetrantes e inspección por partículas magnéticas

200. La inspección con líquidos penetrantes y la inspección por partículas magnéticas de las juntas soldadas y los productos, es un método de control adicional establecido por el documentación tecnológica para determinar los defectos superficiales o subsuperficiales.

201. La inspección con líquidos penetrantes e inspección por partículas magnéticas debe llevarse a cabo de conformidad con los métodos de control, cuya decisión sobre su aplicación debe acordarse con la organización desarrolladora de la caldera y la organización líder en ciencia de los materiales.

202 La clase y el nivel de sensibilidad de la inspección con líquidos penetrantes e inspección por partículas magnéticas deben establecerse en la documentación de ingeniería.

- Control por análisis espectral

203. El control por análisis espectral debe llevarse a cabo para confirmar que la aleación de metal de las juntas soldadas y de los componentes de los equipos bajo presión cumplen con los requisitos de los dibujos y la documentación tecnológica.

204. Al análisis espectral están sujetos:

1) todas las piezas soldadas (partes de estructuras) que, según la documentación de ingeniería, deben estar hechas ser de acero aleado;

2) el metal de las costuras de todas las juntas soldadas de los tubos que, según la documentación de ingeniería, deben estar hechas de material de adición aleado;

3) los materiales de soldadura especificados en el párrafo 142 del presente Reglamento.

205. El análisis espectral debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de la DN.

- Medición de la dureza

206. La medición de la dureza del metal de la junta soldada se lleva a cabo para comprobar la calidad del tratamiento térmico de las juntas soldadas.

207. El metal de la costura de las juntas soldadas, hechas de aceros aleados resistentes al calor de las clases perlita y martensítica-ferrítica está sujeto a la medición de la dureza, por el método y en el volumen establecido por la documentación tecnológica.

- Control de repasadera de la bola metálica

208. El control de repasadera de la bola metálica se realiza para verificar la integridad de la eliminación de la rebaba o la ausencia de refuerzo excesivo de la junta por el lado interior y para garantizar la sección transversal de flujo especificada en las juntas soldadas de los tubos de las superficies de calentamiento.

209. Las juntas soldadas de las superficies de calentamiento en los casos establecidos por la documentación de ingeniería están sujetas al control de repasadera de la bola metálica.

210. El diámetro de la bola de control será regulado por documentación tecnológica.

- Ensayos mecánicos, estudios metalográficos

y ensayos de resistencia a la corrosión intergranular

211. Los ensayos mecánicos se realizan para verificación de la conformidad de las características mecánicas y la calidad de las juntas soldadas con los requisitos de la documentación de ingeniería y la documentación tecnológica.

Los estudios metalográficos se llevan a cabo con el fin de identificar posibles defectos internos (grietas, soldaduras defectuosas, poros, inclusiones de escorias e inclusiones no metálicas), así como las zonas con estructura metálica que afectan negativamente a las propiedades de las juntas soldadas.

Los ensayos de resistencia a la corrosión intergranular se realizan en los casos estipulados por la documentación tecnológica, con el fin de confirmar la resistencia a la corrosión de las juntas soldadas de las piezas fabricadas con aceros austeníticos.

Los ensayos mecánicos, estudios metalográficos y ensayos de resistencia a la corrosión intergranular se realizan de acuerdo con la DN.

212. Los ensayos mecánicos deben realizarse:

1) en la certificación de la tecnología de soldadura;

2) en el control de las juntas soldadas industriales a tope: de las partes de la virola, los fondos y planchas de tubos con juntas soldadas longitudinales y transversales; las partes de los tubos con juntas soldadas transversales realizadas mediante soldadura por gas y por resistencia;

3) en el control de entrada de los materiales de soldadura utilizados para la soldadura eléctrica con arco sumergido y en la soldadura con escoria conductora.

213. Los estudios metalográficos deben realizarse:

1) en la certificación de la tecnología de soldadura;

2) en el control de las juntas soldadas industriales a tope: de las partes de la virola, los fondos y planchas de tubos con juntas soldadas longitudinales y transversales; las partes de los tubos con juntas soldadas transversales realizadas mediante soldadura por gas y por resistencia; las partes de acero de diversas clases estructurales;

3) en el control de las juntas soldadas angulares, industriales y en las juntas soldadas en T, entre otras cosas las juntas de los tubos (tubos de empalme) con virolas, tambores, colectores, tuberías y también uniones en T.

214. Los principales tipos de pruebas mecánicas son los ensayos de tensión estática, flexión estática o aplastamiento y flexión por impacto.

Las pruebas de tracción estática no son obligatorias para la las juntas soldadas transversales sujetas a inspección radiográfica o o comprobación ultrasónica de las juntas especificadas en un volumen del cien por cien.

Los ensayos de resiliencia no son obligatorias para las juntas soldadas industriales de piezas que operan bajo presión inferior a 8 MPa a una temperatura de diseño de la pared no superior a 450° C, así como para juntas soldadas de piezas con un espesor de pared de menos de 12 mm.

215. Los estudios metalográficos no son obligatorios para las juntas soldadas:

1) para las piezas de acero perlítico, sujetas al control de las uniones por inspección radiográfica o comprobación ultrasónica en un volumen del cien por cien;

2) para los tubos de las superficies de calentamiento y las tuberías, realizadas por soldadura por resistencia eléctrica en máquinas especiales para la soldadura a tope por resistencia eléctrico con un ciclo automatizado de trabajos durante la revisión diaria de la calidad del ajuste de la máquina mediante pruebas de muestras de control.

216. Los ensayos mecánicos, estudios metalográficos y ensayos de resistencia a la corrosión intergranular deberían realizarse en las muestras de las juntas soldadas industriales cortadas del producto o de las juntas soldadas de control (anexo No. 2 del presente Reglamento).

217. Las juntas soldadas de control deberían ser idénticas a las juntas soldadas industriales controladas y estar hechas en plena conformidad con el proceso tecnológico utilizado en la soldadura de juntas industriales o la certificación de la tecnología. El tratamiento térmico de las juntas de control, debe realizarse junto con el producto (con el tratamiento térmico general en el horno) y, si es imposible, por separado utilizando los métodos de calentamiento y enfriamiento y los regímenes de temperatura establecidos por la documentación tecnológica para las juntas industriales. Si las juntas soldadas controladas se someten a un tratamiento térmico repetido, la junta de control deberá someterse al mismo número de tratamientos térmicos con los mismos regímenes. Si la junta industrial ha sido sometida a un revendido múltiple en alta temperatura, entonces la junta industrial de control puede ser sometida a un solo revenido con un tiempo de permanencia no inferior al 80% del tiempo total de permanencia en todos los revenidos en alta temperatura de la junta industrial.

218. Las juntas soldadas de control son realizadas como:

1) juntas a tope de las placas, para realizar el control de las juntas de las virolas, de  los fondos convexos y planos y de las rejillas;

2) una junta a tope de dos secciones de tubos para realizar el control de las juntas de las tuberías y los tubos de las superficies de calentamiento de las calderas;

3) una junta angular o en forma de T de la tubería con la chapa para realizar el control de la soldadura de los tubos de empalme a las virolas y a los fondos;

4) una junta angular o en T del tubo de empalme (sección del tubo) con la tubería principal para realizar el control de la soldadura de los tubos de empalme a la tubería o al colector, así como las juntas en T.

219. La junta soldada de control debe ser verificada al 100% utilizando los mismos métodos de control no destructivo, que están previstos para las juntas soldadas industriales. Si los resultados del control son insatisfactorios, las juntas de de control deberán volver a fabricarse duplicando la cantidad. Si se obtienen resultados insatisfactorios con el control no destructivo repetidos, entonces, y el resultado general se considera insatisfactorio. En este caso, la calidad de los materiales, de los equipo y las cualificaciones de los soldadores están sujetos a una verificación adicional.

220. Para el control de las juntas de soldaduras industriales a tope de conformidad con el subpárrafo 2 del párrafo 212 y el subpárrafo 2 del párrafo 213 del presente Reglamento deberá realizarse al menos una junta soldada de prueba en todas las juntas industriales del mismo tipo realizadas por cada soldador durante seis meses (entre otras cosas, para pedidos diferentes), si la documentación de ingeniería no prevé un mayor número de juntas de control. Después de una pausa en el trabajo del soldador de más de tres meses, se debe realizar y comprobar una nueva junta soldada de control.

En el control de las juntas transversales de los tubos, realizadas con soldadura por resistencia eléctrica, deberán comprobarse al menos dos juntas de control para todas las juntas industriales similares, soldadas en cada maquina de soldar con un ciclo de trabajo automatizado durante el turno, y y cuando se reajusta la máquina durante el turno, durante el tiempo entre los reajustes.

En el control de las juntas transversales de los tubos con un paso condicional inferior a 100 mm y un espesor de pared inferior a 12 mm, realizadas en máquinas especiales de soldadura por contacto con un ciclo de trabajo automatizado y con un control de calidad, en cada turno, del ajuste de la máquina, mediante ensayos rápidos de las muestras de ensayo, se controlan las juntas soldadas de los productos fabricados durante un período no superior a 3 días, a condición de que la soldadura de los tubos del mismo tamaño y del mismo grado de acero se efectúe en regímenes constantes y con la misma preparación de los extremos.

221. Las dimensiones y el número de juntas de control deberían ser suficientes para producir un lote de muestras de ensayo. El número mínimo de muestras para cada tipo de ensayo debe ser:

1) dos muestras para pruebas de tensión estática;

2) dos muestras para pruebas de flexión estática;

3) tres muestras para pruebas de flexión por choque;

4) una muestra (sección delgada) para estudios metalográficos en el control de juntas soldadas de acero al carbono y de baja aleación y al menos dos en el control de juntas soldadas de acero de alta aleación, si está establecido por la documentación tecnológica;

5) dos muestras para pruebas de la resistencia a la corrosión intergranular.

La prueba de flexión estática para las juntas de control de los tubos con un diámetro exterior no superior a 108 mm se puede sustituir por el ensayo de aplastamiento. Los ensayos de aplastamiento se realizan en los casos especificados en la documentación de ingeniería.

222. Cuando se obtienen resultados insatisfactorios para cualquier tipo de ensayo mecánico, se permite repetir el ensayo en el doble del número de muestras cortadas de las mismas juntas soldadas de control, según el tipo de ensayo para el que se obtuvieron resultados insatisfactorios.

Si, durante las pruebas repetidas de al menos una de las muestras, se obtienen resultados que no cumplen las normas establecidas, la evaluación general de este tipo de ensayo se considera insatisfactoria.

Cuando no sea posible cortar las muestras de la primera junta de control (lote), se permite la soldadura de la segunda junta de control (lote) con el cumplimiento de los requisitos anteriores.

- Normas de evaluación de la calidad

223. En la fabricación, instalación, ajuste, reparación o reconstrucción (modernización) de la caldera, deberá aplicarse un sistema de control de calidad de los trabajos realizados, excluyendo la presencia de defectos, que reduzcan la fiabilidad y seguridad tecnológica de la explotación de la caldera.

224. Las tolerancias de las dimensiones geométricas de los productos acabados deben cumplir los requisitos de la documentación de ingeniería.

225. La calidad de las juntas soldadas debe cumplir las normas de evaluación de la calidad de las juntas soldadas que se prestan en el anexo No. 3 del presente Reglamento y la documentación de ingeniería.

- Prueba al agua fría

226. Se realizan las pruebas al agua fría para verificación de la resistencia de los componentes de la caldera, del recalentador de vapor y del economizador y la densidad de todas las juntas soldadas y de otras uniones.

Todas las calderas, recalentadores de vapor, economizadores y sus componentes después de la fabricación y después de la reparación, la reconstrucción (modernización) con el uso de soldadura están sujetos a prueba al agua fría con presión de prueba.

Cada vez, después de abrir el tambor, el colector o después de la reparación de la caldera, si la naturaleza y el volumen de la reparación no requieren una inspección extraordinaria, la organización de operación está obligada a realizar una prueba al agua fría con presión de trabajo.

Las calderas, la fabricación de las cuales acaba en el lugar de instalación, transportadas al lugar de montaje por piezas, componentes o bloques individuales, se someten a prueba al agua fría en el lugar de montaje.

La caldera debe ser presentada a la prueba al agua fría con los accesorios instalados en ella.

Los componente de las calderas son sometidos a prueba hidráulica de presión:

1) todos los componentes y piezas de  tubería, oldadas, fundidas, moldeadas y de otro tipo, así como los accesorios, si no han pasado las pruebas hidráulicas de presión en el lugar de su fabricación (no es necesario realizar pruebas hidráulicas de los componentes y piezas enumerados si están sujetos a comprobación ultrasónica al cien por cien u otros métodos equivalentes no destructivos de detección de defectos);

2) los elementos de calderas ensamblados (tambores y colectores con boquillas o tubos soldados, bloques de superficies de calefacción y tuberías) (no se requieren pruebas hidráulicas de presión de los colectores y tuberías si todos sus componentes han sido sometidos a pruebas hidráulicas de presión o a comprobación ultrasónica o inspección radiográfica en un cien por cien, y todas las juntas soldadas realizadas en la fabricación de componentes prefabricados se prueban mediante los métodos de control indicados a lo largo de toda la longitud);

3) las calderas, los recalentadores de vapor y economizadores después de su fabricación, instalación, ajuste, reparación o reconstrucción (modernización) con el uso de soldadura.

Se permite realizar las pruebas hidráulicas de presión de componentes individuales y prefabricados junto con la caldera, si es imposible realizarlas separadamente de la caldera en las condiciones de fabricación, reparación o reconstrucción (modernización) de la caldera.

227. Se asume el valor mínimo de la presión de ensayo Ph en la prueba hidráulica de presión de las calderas, así como de las tuberías dentro de la caldera:

1) con una presión de trabajo de P no superior a 0,5 MPa:

Ph = 1,5P, pero no menos de 0,2 MPa;

2) con una presión de trabajo de P superior a 0,5 MPa:

P h = 1,25P, pero no menos de P+0,3 MPa.

En caso de disminución de la presión de trabajo, según los resultados de la inspección técnica anterior, la presión de prueba durante la prueba hidráulica de presión se determina en función de la presión permitida.

Al realizar una prueba hidráulica de presión de las calderas de tambor, así como de sus sobrecalentadores de vapor y economizadores, la presión en el tambor de la caldera se toma como presión de trabajo, y para las calderas sin tambor y de flujo directo con circulación forzada se toma la presión del agua de alimentación en la entrada de la caldera establecida por la documentación de ingeniería.

El valor máximo de la presión de prueba se determina mediante los cálculos de resistencia con sujeción a la presión hidrostática.

El valor de la presión de prueba debe ser establecido por la organización desarrolladora de la caldera dentro de los límites especificados y asegurar la mayor detectabilidad de defectos en el componente sometido a la prueba hidráulica de presión.

228. Las pruebas hidráulicas de presión de la caldera, sus componentes y productos individuales se llevan a cabo después del tratamiento térmico y de todo tipo de control, así como la corrección de los defectos detectados.

229. La organización desarrolladora de la caldera está obligada a indicar en las instrucciones de instalación y explotación de la caldera la temperatura mínima de la pared durante las pruebas hidráulicas de presión en el proceso de explotación de la caldera sobre la base de las condiciones para prevenir la rotura por fragilidad.

Las pruebas hidráulicas de presión deben realizarse con agua a una temperatura no inferior a 5 °C y no superior a 40 ° C. En los casos en que sea necesario en función de las características del metal, el límite superior de la temperatura del agua puede aumentarse a 80 ° C, de acuerdo con la decisión de la organización desarrolladora de la caldera.

La diferencia de temperatura entre el metal y el aire ambiente durante el ensayo no debe provocar la caída de humedad en la superficie de la caldera. El agua utilizada para la prueba hidráulica de presión debe someterse a un tratamiento previo y no debe contaminar la caldera ni provocar una corrosión intensa.

El uso de agua bruta (técnica) para pruebas hidráulicas de presión está prohibido.

230. Al llenar la caldera con agua, el aire debe ser extraído de las cavidades internas. La presión debe elevarse suavemente hasta que se llegue a la presión de prueba.

El tiempo total de aumento de presión se indica en el manual del montaje y de explotación de la caldera. Si el tiempo de elevación de presión no se especifica en las instrucciones, será de al menos 10 minutos.

El tiempo de permanencia bajo presión de prueba no debe ser inferior a 10 minutos.

Después de mantener la presión de prueba, la presión se reduce a la presión de trabajo, a la que se inspeccionan todas las juntas soldadas, laminadas, remachadas y desmontables.

La presión del agua durante la prueba debe ser controlada por dos manómetros calibrados del mismo tipo, el límite de las mediciones, las mismas clases de precisión (clase de precisión no inferior a 1,5) y el valor de una división establecido para los diferentes componentes de la caldera. No se permite el uso de aire comprimido u otro gas para aumentar la presión.

231. Se considera que un objeto ha superado la prueba si no se detecta:

1) fugas, grietas, transpiración en las juntas soldadas y en el metal base;

2) fugas en las uniones laminadas y separables;

3) deformaciones residuales visibles;

4) caída de presión en el manómetro

En las uniones laminadas y separables, se permite la aparición de gotas individuales, que no aumenten de tamaño en el tiempo de permanencia.

232. Después de realizar una prueba hidráulica de presión es necesario asegurar la disposición final del agua.

233. Se permite realizar una prueba hidráulica de presión simultánea para varios componentes de una caldera, un recalentador de vapor o un economizador o para todo el producto en su conjunto, si se cumplen las siguientes condiciones:

1) en cada uno de los componentes combinados, el valor de la presión de prueba no es inferior al especificado en el párrafo 227 del presente Reglamento;

2) se lleve a cabo un control continuo mediante métodos no destructivos del metal base y de las juntas soldadas de aquellos componentes en los que el valor de la presión de prueba sea inferior al especificado en el párrafo 227 del presente Reglamento.

- Corrección de defectos en las juntas soldadas

234. Los defectos, encontrados en el proceso de fabricación, instalación, ajuste, pruebas y explotación de la caldera deben eliminarse con su posterior control de las zonas corregidas.

235. La documentación tecnológica establece la tecnología para la subsanado de los defectos y el procedimiento para el control.

236. La disposición final de los defectos deberá llevarse a cabo mecánicamente, asegurando una transición suave en los lugares de muestreo. Las dimensiones máximas y la forma de las muestras a preparar son establecidas por la documentación tecnológica.

Se permite utilizar métodos de corte térmico (ranurado) para eliminar los defectos internos con el posterior mecanizado de la superficie de la muestra.

La integridad del subsanado de los defectos debe comprobarse visualmente y mediante ensayos no destructivos (inspección con líquidos penetrantes o inspección por partículas magnéticas o decapado).

237. Se permite la corrección de defectos sin soldadura de sus lugares de muestreo si el espesor mínimo de la pared admisible de la pieza se mantiene en el lugar de la profundidad máxima de muestreo.

238. Si en el control de la superficie corregida, se detectan defectos, se permite realizar una segunda corrección de la misma manera que la primera.

La corrección de defectos en una misma área de la junta soldada no puede realizarse más de tres veces.

Las uniones cortadas por la costura soldada, con la remoción del metal de la junta soldada de la zona afectada por el calor, no se consideran nuevamente corregidas.

En el caso de cortar una junta soldada defectuosa de los tubos y la posterior soldadura del inserto en forma de segmento del tubo, dos juntas soldadas de nueva fabricación no se consideran corregidas.

- Pasaporte y marcado

239. Cada caldera, recalentador de vapor autónomo y economizador será provisto por el fabricante con un pasaporte y un manual de operación. Los requisitos relativos al contenido del pasaporte de la caldera se prestan en el anexo No. 3 del presente Reglamento.

Los componentes de las calderas (incluidos los tambores, colectores y codos de tuberías) deben ser suministrados por el fabricante con un certificado de calidad de fabricación, que contenga la información de acuerdo con los requisitos de las secciones pertinentes del pasaporte.

240. Los siguientes datos deberán estamparse en el fondo de los tambores o en los cuerpos de las calderas, así como en los colectores (con sujeción a los requisitos del párrafo 139 del presente Reglamento):

1) el nombre o la marca registrada del fabricante;

2) el número de serie del producto;

3) el año de fabricación;

4) la presión calculada, MPa;

5) la temperatura de diseño de la pared en ° C y la marca de acero (solo en los colectores del sobrecalentador de vapor).

Las lugares específicos para estos datos son seleccionadas por el fabricante y se indican en el manual de l montaje y explotación de la caldera.

241. En cada caldera, sobrecalentador de vapor autónomo y economizador, se debe adjuntar una placa de identificación con el marcado de los datos del pasaporte, marcado con punzón. El marcado está permitido por métodos mecánicos, electrográficos o electroquímicos, asegurando la claridad y durabilidad de la imagen, equivalente marcado con punzón.

242. Los siguientes datos deben marcarse en la placa de la caldera de vapor:

1) el nombre, la marca registrada del fabricante;

2) la designación de la caldera de acuerdo con las normas estatales;

3) el número de caldera según el sistema de numeración del fabricante;

4) el año de fabricación;

5) el rendimiento nominal, t/h;

6) la presión de trabajo en la salida, MPa;

7) la temperatura nominal del vapor a la salida, ° C.

243. Los siguientes datos deben marcarse en la placa de la caldera de agua caliente:

1) el nombre, la marca registrada del fabricante;

2) la designación de la caldera de acuerdo con las normas estatales;

3) el número de caldera según el sistema de numeración del fabricante;

4) el año de fabricación;

5) la potencia calorífica nominal, GJ/h (Gcal/h);

6) la presión de trabajo en la salida, MPa;

7) la temperatura nominal del agua a la salida, ° C.

244. Los siguientes datos deben marcarse en la placa del recalentador de vapor:

1) el nombre, la marca registrada del fabricante;

2) el número del recalentador de vapor según el sistema de numeración del fabricante;

3) el año de fabricación;

4) el rendimiento nominal de vapor, t/h;

5) la presión de trabajo en la salida, MPa;

6) la temperatura del vapor a la salida, ° C.

245. Los siguientes datos deben marcarse en la placa del economizador autónomo:

1) el nombre, la marca registrada del fabricante;

2) el número del economizador según el sistema de numeración del fabricante;

3) el año de fabricación;

4) la presión máxima de trabajo del economizador, MPa.

- V. Accesorios, dispositivos y alimentadores

- 5.1. Disposiciones Generales

246. Para controlar la operación y garantizar unas condiciones de seguridad tecnológica y modos calculados de explotación, las calderas deberán estar equipadas con:

1) dispositivos de protección contra el aumento de presión (dispositivos de seguridad);

2) indicadores del nivel de agua;

3) instrumentos para medir la presión del medio de trabajo;

4) instrumentos para medir la temperatura del medio de trabajo;

5) válvulas de cierre y accesorios reguladores;

6) dispositivos de seguridad tecnológica;

7) alimentadores.

247. La documentación de ingeniería debería prever el número de accesorios, instrumentos de medición, automatización y protección, necesarios para garantizar el ajuste del modo, el control de parámetros, la parada de la caldera, la explotación fiable, el mantenimiento seguro y la reparación.

248. El equipamiento con dispositivos de medición y control de la caldera está determinado por la documentación de ingeniería.

- Dispositivos de seguridad

249. Cada componente de la caldera, cuyo volumen interno está limitado por órganos de cierre, debe estar protegido por dispositivos de seguridad que impidan automáticamente que la presión aumente más allá del nivel permitido liberando el medio de trabajo a la atmósfera o al sistema de utilización.

250. En las calderas de vapor de flujo directo, en las que la primera parte (a lo largo del flujo de agua) de la superficie de calefacción se apaga durante el encendimiento o se para del resto de la superficie de calefacción mediante órganos de cierre, el fabricante de la caldera determina la necesidad de instalación y el número y tamaño de las válvulas de seguridad para la primera parte.

251. Pueden utilizarse como dispositivos de seguridad:

1) las válvulas de seguridad de palanca y carga de acción directa;

2) las válvulas de seguridad de resorte de acción directa;

3) los dispositivo de seguridad de impulsos (en adelante, DSI) compuestos por una válvula de impulsos (en adelante, VI) y una válvula de seguridad principal (en adelante, VSP).

Se permite el uso de otros dispositivos de seguridad previo acuerdo con la organización desarrolladora de la caldera y la organización de operación.

252. En las calderas de vapor con una presión superior a 4 MPa (con excepción de las calderas móviles y las calderas con una potencia de vapor inferior a 35 t/h), solo deben instalarse válvulas de seguridad de impulsos; las válvulas de seguridad de resorte deben instalarse en las calderas móviles y las calderas con una capacidad de generación de vapor inferior a 35 t/h.

El diámetro de paso (condicionales) de las válvulas de palanca y carga y de resorte no debe ser inferior a 20 mm.

Se permite reducir el paso condicional de las válvulas hasta 15 mm para las calderas con una capacidad de generación de vapor inferior a 0,2 t/h y una presión inferior a 0,8 MPa al instalar dos válvulas.

253. Se instalarán al menos dos dispositivos de seguridad en cada caldera de vapor y agua caliente y en el sobrecalentador de vapor desconectado del medio de trabajo.

Las válvulas de seguridad y los DSI no podrán instalarse en las calderas de agua calientes de combustión de cámara equipadas con dispositivos automáticos de conformidad con el párrafo 324 del presente Reglamento.

254. El paso condicional de los tubos, que conectan la  válvula de impulsos con la válvula de seguridad principal del dispositivo de seguridad de impulsos no debe ser inferior a 15 mm.

255. La capacidad de tráfico total de los dispositivos de seguridad instalados en la caldera de vapor no debe ser inferior al rendimiento nominal de vapor de la caldera.

Capacidad de tráfico de los dispositivos de seguridad debe verificarse mediante el cálculo correspondiente.

256. Capacidad de tráfico de válvulas de seguridad debe ser confirmada por las pruebas correspondientes de la muestra de cabeza de la válvula de este diseño, realizadas por el fabricante de las válvulas, e indicado en el pasaporte de la válvula.

257. Los dispositivos de seguridad deben instalarse:

1) en las calderas de vapor con circulación natural sin recalentador de vapor, en el tambor superior o en el domo;

2) en las calderas de vapor de flujo directo, así como en calderas de circulación forzada, en los colectores de salida o en la tubería de vapor de salida;

3) en las calderas de agua caliente, en los colectores de salida o en el tambor;

4) en los sobrecalentadores de vapor intermedios, se permite la instalación de todos los dispositivos de seguridad del sobrecalentador de vapor en la parte de entrada de vapor;

5) en los economizadores que se desconectan por agua, al menos un dispositivo de seguridad en la salida y en la entrada de agua.

258. Si la caldera tiene un sobrecalentador de vapor no desconectable, algunas de las válvulas de seguridad con un rendimiento de paso de al menos el 50% del rendimiento nominal de la caldera, deben instalarse en el colector de salida del sobrecalentador de vapor.

259. En las calderas de vapor con una presión de trabajo superior a 4 MPa, las válvulas de seguridad pilotada (VSP) (de acción indirecta) deben estar instaladas en el colector de salida del recalentador de vapor no desconectable o en la tubería de vapor hasta el órgano de cierre principal, mientras que en las calderas de tambor para el 50% de las válvulas, de acuerdo con la capacidad de trafico total, la toma de vapor para los impulsos debe realizarse desde el tambor de la caldera.

En el caso de un número impar de válvulas idénticas, se permite toma de vapor para los impulsos del tambor para no menos de 1/3 no más de 1/2 de las válvulas instaladas en la caldera.

En las instalaciones de bloqueo, si las válvulas se colocan en la tubería de vapor directamente en las turbinas, se permite el uso de vapor recalentado para los impulsos de todas las válvulas, y para el 50% de las válvulas se debe suministrar un impulso eléctrico adicional desde el manómetro de contacto conectado al tambor de la caldera.

En el caso de un número impar de válvulas idénticas, se permite suministrar un impulso eléctrico adicional desde un manómetro de contacto conectado al tambor de la caldera para no menos de 1/3 ni más de 1/2 de las válvulas.

260. En las unidades de potencia con sobrecalentamiento intermedio del vapor después del cilindro de alta presión de la turbina (en adelante, CAP), deberán instalarse las válvulas de seguridad con una capacidad de tráfico no inferior a la cantidad máxima del vapor, que entra en el sobrecalentador de vapor intermedio. Si hay una válvula de cierre detrás del CAP, se instalarán válvulas de seguridad adicionales. Estas válvulas deben calcularse teniendo en cuenta tanto el rendimiento de paso total de las tuberías, que conectan el sistema del sobrecalentador de vapor intermedio con fuentes de mayor presión no protegidas por sus válvulas de seguridad en la entrada del sistema de sobrecalentamiento intermedio, como las posibles fugas de vapor que pueden producirse en el caso de daños de los tubos de alta presión de los intercambiadores de calor de vapor y de gas de alta presión para el control de la temperatura del vapor.

261. Para los economizadores que se desconectan, el fabricante debe especificar en el pasaporte del economizador el lugar de instalación de las válvulas de seguridad, el procedimiento para su ajuste y el valor de la presión de apertura.

262. El procedimiento y la periodicidad de regulación de las válvulas de seguridad de las calderas, los sobrecalentadores de vapor, los economizadores y la presión al comienzo de su apertura deben ser indicados por el fabricante en el manual del montaje y explotación de la caldera.

Como presión de diseño para determinar el comienzo de la apertura de las válvulas de seguridad, instaladas en las tuberías de vapor del sobrecalentamiento industrial frío, se debe tomar la presión calculada más baja para los componentes de baja temperatura del sistema de recalentamiento.

263. Las válvulas de seguridad deben proteger las calderas, los sobrecalentadores de vapor y economizadores de la sobrepresión en ellos en más del 10% de la calculada (permitida).

El exceso de presión con la apertura total de las válvulas de seguridad en más del 10% de la presión calculada solo se puede permitir si está previsto en el cálculo de la resistencia de la caldera, del sobrecalentador de vapor y del economizador.

264. No está permitida la selección del medio de la tubuladura o de la tubería que conecta el dispositivo de seguridad con el componente protegido.

265. Los dispositivos de seguridad deben instalarse en las tubuladuras o tuberías directamente conectadas al objeto protegido.

266. Se prohíbe la instalación de órganos de cierre en el suministro de vapor a las válvulas y en las tuberías entre la válvula de impulsos y la válvula de seguridad principal del dispositivo de seguridad de impulsos.

267. El diseño de la válvula de carga o de resorte debería prever un dispositivo para comprobar el funcionamiento de la válvula durante el funcionamiento de la caldera por apertura forzada.

El DSI debe estar equipado con un dispositivo que permita la apertura forzada de la válvula remotamente desde el tablero de control.

268. El diseño de las válvulas de resorte debe excluir la posibilidad de apretar el resorte por encima del valor establecido. Los resortes de las válvulas deben protegerse de la exposición directa al chorro de vapor.

269. Las válvulas de seguridad deben tener tuberías de descarga para proteger al personal de quemaduras cuando se accionan las válvulas. Estas tuberías deben estar protegidas de la congelación y equipadas con drenaje para drenar el condensado que se acumula en ellas. No se permite la instalación de dispositivos de cierre en el drenaje.

270. El tubo de drenaje de las válvulas de seguridad de la caldera de agua caliente, del economizador, debe estar conectado a la línea de drenaje libre. No se permite la presencia de órganos de cierre en el tubo de drenaje ni en la línea de drenaje. La instalación de un sistema de drenaje y de tuberías de desagüe libre debe eliminar la posibilidad de quemaduras en las personas.

271. La válvula de seguridad debe ser suministrada al cliente con un pasaporte, incluyendo la característica de la capacidad de tráfico.

- Indicadores del nivel de agua

272. En cada caldera de vapor, con la excepción de las calderas de flujo directo, se instalarán por lo menos dos indicadores de nivel de agua de acción directa. Además, está permitido instalar indicadores indirectos de nivel de agua como respaldo. El número y los lugares de instalación de los indicadores de nivel de agua en las calderas, incluyendo aquellos con evaporación escalonada en los tambores o en un separador portátil, son determinados por la organización desarrolladora de la caldera.

273. Cada indicador de nivel de agua debe tener una conexión independiente al tambor de la caldera. Se permite la instalación de dos indicadores de nivel de agua en la tubería de conexión (columna) con un diámetro mínimo de 70 mm.

Al conectar los indicadores de nivel de agua a la caldera mediante tubos de hasta 500 mm de longitud, su diámetro interior no debe ser inferior a 25 mm y, para longitudes superiores a 500 mm, de al menos 50 mm. No se permite la instalación de bridas y órganos de cierre intermedias en ellas, a excepción de los dispositivos de señalización de niveles límites. Este requisito no se aplica a las bridas de los órganos de cierre que forman parte del indicador de nivel de agua.

274. No se permite la conexión al indicador de nivel de actuación directa y sus tuberías o boquillas de conexión de otros dispositivos, con excepción del sensor-avisador de los niveles límites de agua, si ello no interrumpe el funcionamiento del indicador de nivel.

275. La configuración de las tuberías que conectan los indicadores de nivel de agua con la caldera debe eliminar la formación de bolsas de agua en ellas y asegurar la posibilidad de limpieza de las tuberías. Los tubos de conexión deben estar protegidos del calentamiento térmico por los productos de combustión del combustible y de la congelación.

276. En los indicadores de nivel de actuación directa de las calderas de vapor, solo deben utilizarse placas planas transparentes. Para las calderas con una presión de trabajo inferior a 4 MPa, se permiten tanto placas onduladas como placas con superficie lisa en ambos lados. Para las calderas con una presión de trabajo superior a 4 MPa, se deben utilizar placas lisas con una junta de mica para proteger la placa de la exposición directa al agua y al vapor, o un juego de placas de mica. Se permite el uso de placas de visualización sin la protección de mica si su material es resistente a los efectos corrosivos del agua y del vapor a la temperatura y presión correspondientes.

En la instalación abierta de caldera de recuperación y calderas industriales, los indicadores de nivel de agua de acción directa utilizarán placas de mica o vidrio, protegidos en ambos lados por placas de mica. El uso de placas de vidrio solo está permitido en el caso de colocar los indicadores de nivel en los armarios calefactados.

277. Los indicadores de nivel de agua de acción directa deberán instalarse en una posición vertical o inclinados hacia adelante en un ángulo de no más de 30° y deberán colocarse e iluminarse de manera que el nivel de agua sea claramente visible desde el lugar de trabajo del operador.

278. En las calderas con una presión superior a 4 MPa, los indicadores de nivel de actuación directa deberán estar provistos de cubiertas para protección del personal de la destrucción de las placas transparentes.

279. La anchura de la ranura de visión del indicador de nivel de agua no debe ser inferior a:

1) 8 mm, cuando se utilizan placas transparentes de vidrio;

2) 5 mm, cuando se utilizan placas de mica.

280. Los indicadores de nivel de agua deben estar equipados con válvulas de cierre (grifos o válvulas) para desconectarlos de la caldera y del soplado.

En las válvulas de cierre, las direcciones de apertura y cierre deben estar claramente indicadas (moldeada, marcadas o pintadas), y la posición del agujero pasante en la válvula. El diámetro interior del paso de las válvulas de cierre no debe ser inferior a 8 mm.

Para drenar el agua durante el soplado los dispositivos indicadores de agua, se deben proporcionar embudos con un dispositivo de protección y una tubería de descarga para el drenaje libre.

281. Con una presión en el tambor de más de 4,5 MPa, los indicadores de nivel de agua deben estar equipados con dos órganos de cierre situados coherentemente para desconectarlos de la caldera.

Se permite el uso de una válvula con tapón cónico como órgano de cierre en las calderas con una presión de trabajo inferior a 1,3 MPa.

282. Las calderas de agua calientes tendrán una válvula de prueba instalada en la parte superior del tambor de la caldera y, en ausencia del tambor, en la salida de agua de la caldera a la tubería principal hasta el dispositivo de cierre.

283. La altura del componente transparente del indicador de nivel de agua superará los límites admisibles del nivel de agua al menos en 25 mm a cada lado.

Los niveles superiores e inferiores permitidos se indicarán en cada indicador de acción directa y acción indirecta del nivel de agua.

284. Cuando se instalan los indicadores de nivel de agua que consistan en varias placas indicadoras de agua separadas, éstas deberán colocarse de modo que muestren continuamente el nivel de agua en la caldera.

285. Si la distancia desde el punto de observación del nivel de agua en la caldera de vapor hasta los indicadores de nivel de agua de acción directa es superior a 6 m, y las lecturas de los instrumentos no se distinguen bien, deberán instalarse dos indicadores de nivel a distancia reducida. En este caso, se permite instalar un indicador de nivel de agua de acción directa en los tambores de la caldera.

Los indicadores de nivel a distancia reducida deben estar unidos al tambor de la caldera en boquillas separadas, independientemente de otros indicadores de nivel de agua, y estarán equipados con dispositivos amortiguadores.

Para las caldera de recuperación y las calderas industriales, deben instalarse indicadores de nivel a distancia en el panel de control de la caldera.

- Instrumentos para medir la presión del medio de trabajo

286. En cada caldera de vapor deberá instalarse un dispositivo de control de la presión del vapor: un dispositivo de acción directa con indicaciones locales (manómetros, sensores) o un equipo secundario para la transmisión remota, el procesamiento y la presentación de la información sobre la presión.

En las calderas de vapor con una potencia de vapor superior a 10 t/h y en las calderas de agua caliente con una potencia calorífica superior a 21 GJ/h (5 Gcal/h), si se utiliza un manómetro como medio de control de la presión, es necesario instalar un sensor con emisión de la información al dispositivo de registro.

El dispositivo de control de presión debe instalarse en el tambor de la caldera, y si hay un recalentador de vapor en la caldera, detrás del recalentador de vapor a la válvula principal.

En las calderas de flujo directo, se debe instalar un dispositivo de control de presión detrás del sobrecalentador de vapor, delante del órgano de cierre.

La instalación del dispositivo de control de presión en los sobrecalentador de vapor de las calderas de tubo de fuego y calderas de tipo vertical es opcional.

287. Cada caldera de vapor debe tener un dispositivo de control de presión instalado en la línea de alimentación frente al órgano regulador del suministro de agua de la caldera.

Si en la sala de calderas se instalan varias calderas con una capacidad de generación de vapor inferior a 2,5 t/h cada una, se permite instalación de un dispositivo de control de presión en la línea de alimentación común.

288. Cuando se utiliza una red de suministro de agua, debe instalarse un dispositivo de control de la presión en la red de suministro de agua especificada en lugar de la segunda bomba de alimentación en las inmediaciones de la caldera.

289. En el economizador de agua conmutable, se deben instalar dispositivos de control de presión en la entrada y salida del agua al órgano de cierre y a la válvula de seguridad.

En presencia de dispositivos de control de presión en las líneas de suministro comunes de los economizadores, la instalación de los mismos en la entrada de agua de cada economizador es opcional.

290. En las calderas de agua caliente, los dispositivos de control de la presión se instalan en la entrada de agua a la caldera y en la salida de agua caliente de la caldera al órgano de cierre en las líneas de succión y descarga de las bombas de circulación situadas a la misma altura, así como en las líneas de alimentación de la caldera o en la red de calefacción.

291. En el caso de que se utilicen manómetros como dispositivos de control de la presión, su clase de precisión no deberá ser inferior:

1) a 2,5 bajo una presión de trabajo de hasta 2,5 MPa;

2) a 1,5 bajo una presión de trabajo de más de 2,5 hasta 14 MPa;

3) a 1,0 bajo una presión de trabajo superior a 14 MPa.

292. El manómetro debe seleccionarse en un rango tal que el límite para medir la presión de trabajo se encuentre en el segundo tercio del rango (escala).

293. La escala del manómetro debe estar marcada con una línea roja (a nivel de la división correspondiente a la presión de trabajo de este componente, con sujeción a la presión adicional del peso de la columna de líquido). En lugar de la línea roja, se permite fijar una placa pintada de rojo al cuerpo del manómetro y apretarla al vidrio del manómetro (o una película autoadhesiva, que captura el cuerpo del manómetro para evitar el desplazamiento del vidrio).

294. El esquema de instalación de los manómetros deberá permitir comprobar su funcionalidad, mantenimiento, reparación y sustitución, y que el personal de servicio pueda ver claramente sus lecturas.

El diámetro nominal de los manómetros, instalados a una altura de hasta 2 m del nivel de la plataforma de mantenimiento del manómetro, no debe ser inferior a 100 mm: a una altura de 2 a 5 m deber ser no menos de 160 mm, a una altura de más de 5 m deber ser no menos de 250 mm.

Cuando el manómetro esté situado a una altura superior a 5 m, deberá instalarse un manómetro secundario a una altura que proporcione una visibilidad clara de las lecturas de este manómetro.

295. Se debe instalar una válvula de tres vías u otro dispositivo similar delante de cada manómetro para el soplado, revisión y parada del manómetro. Un tubo de sifón con un diámetro nominal de al menos 10 mm debe instalarse también delante del manómetro destinado a medir la presión del vapor.

En calderas con una presión de 4 MPa o superior, en lugar de una válvula de tres vías, se deben instalar válvulas para desconectar el manómetro de la caldera, asegurar su comunicación con la atmósfera y ejecutar el soplado del tubo de sifón.

296. Los manómetros no pueden ser utilizados en los siguientes casos:

1) si no hay ningún sello o marca en el manómetro con una marca de verificación;

2) si el período de calibración del manómetro ha expirado;

3) si la flecha del manómetro cuando está apagado no vuelve a la marca de cero de la escala en una cantidad superior a la mitad de la falencia permitida para este manómetro;

4) si el vidrio está roto o existen otros daños en el manómetro, que pueden afectar la exactitud de sus lecturas.

297. La verificación (calibración) de los manómetros con su sellado y marcado debe realizarse al menos una vez cada 12 meses.

Las revisiones adicionales de los manómetros de trabajo con un manómetro de control con el registro de los resultados en la plantilla de registro de auditorías deben llevarse a cabo al menos una vez cada seis meses. En ausencia de un manómetro de control, se permitirá realizar una verificación adicional con un manómetro de trabajo verificado, que tiene el mismo rango de medición y la misma clase de  precisión que el dispositivo que se está comprobando.

El procedimiento y el plazos para la verificación del buen estado del manómetro por parte del personal de servicio durante el proceso de explotación de la caldera deberá ser establecido mediante una instrucción aprobada por la administración de la organización de operación.

Se permite sustituir la verificación del manómetro con el manómetro de control para la verificación (calibración) una vez cada seis meses.

- Instrumentos de medición de temperatura

298. En las calderas, que tienen un recalentador de vapor, en cada tubería de vapor hasta la válvula principal deberá instalarse un instrumentos de medición de temperatura del vapor recalentado. En el caso de las calderas con sobrecalentamiento intermedio de vapor, se instalarán instrumentos de medición de la temperatura en la entrada y salida de vapor.

299. En calderas con circulación natural, con sobrecalentamiento de vapor y una capacidad de generación de vapor de más de 20 t/h, las calderas de flujo directo con una capacidad de generación de vapor de más de 1 t/h, además de los dispositivos indicadores, deben instalarse dispositivos con inscripción en registro continua de la temperatura del vapor recalentado.

300. En los sobrecalentadores de vapor con varias secciones paralelas, además de los instrumentos para medir la temperatura del vapor, instalados en las tuberías de vapor comunes del vapor recalentado, deberán instalarse instrumentos para medir periódicamente la temperatura del vapor en la salida de cada sección, y en las calderas con una temperatura de vapor superior a 500 ° C en la parte de salida de los serpentines del sobrecalentador de vapor se debe instalar un termopar (sensor) por cada metro de ancho del conducto de gas.

En calderas con una potencia de vapor superior a 400 t/h, los instrumentos para medir la temperatura del vapor a la salida de los serpentines del recalentador de vapor deben ser continuos con dispositivos de registro.

301. Si hay un enfriador de vapor en la caldera para controlar la temperatura de sobrecalentamiento del vapor antes y después del enfriador de vapor, se instalarán instrumentos  de medición de la temperatura de vapor.

302. En la entrada de agua al economizador y en la salida del mismo, así como en las tuberías de alimentación de las calderas de vapor sin economizador, se deben instalar instrumentos para medir la temperatura del agua de alimentación.

303. En el caso de las calderas de agua, los instrumentos para medir la temperatura del agua deben instalarse en la entrada y salida del agua.

La temperatura admisible del agua caliente debe estar marcada en la escala del termómetro con una línea roja.

En el caso de las calderas con una potencia calorífica superior a 4,19 GJ/h (1 Gcal/h), el dispositivo de medición de la temperatura en la salida de la caldera debe ser un dispositivo de registro.

304. Cuando se operan calderas de combustible líquido, deberá instalarse un termómetro en las inmediaciones de la caldera para medir la temperatura del combustible delante de las boquillas.

Se permite el control remoto de la temperatura especificada con la instalación de un instrumento secundario en el tablero de control de la caldera.

305. Para el control de la temperatura del metal y evitar que aumente por encima de los valores admisibles durante el encendido, las paradas y los modos de maniobra de la caldera, deberán preverse instrumentos para medir la temperatura de la pared de sus componentes (tambores, planchas de tubos). La necesidad de instalación de los instrumentos, su número y ubicación debe ser determinada por la organización desarrolladora de la caldera.

- Accesorios de cierre y regulación

306. Los accesorios que vayan a instalarse en la caldera o en sus tuberías deberán estarmarcados claramente en el cuerpo, que indicará:

1) el nombre o la marca registrada del fabricante;

2) el diámetro nominal;

3) la presión nominal y la temperatura del medio (se permite indicar la presión de trabajo y la temperatura permisible);

4) la dirección del flujo del medio (si hay una necesidad constructiva).

Al fabricar accesorios de acuerdo con especificaciones especiales, se permite indicar la presión de trabajo en lugar de la presión nominal.

307. La conformidad de los accesorio con un paso condicional de 50 mm o más con los requisitos de la documentación de ingeniería debe ser confirmada por el pasaporte del fabricante, que debe contener los datos sobre la composición química, las propiedades mecánicas del metal, así como el tratamiento térmico y las pruebas no destructivas (si lo prevé la especificaciones). Estos datos deben referirse a las partes principales de los accesorios (cuerpo, tapa, vástago, compuerta y fijación).

308. Los volantes del accesorio deben estar pintados de rojo y deben indicar la dirección de rotación al abrir y cerrar el accesorio.

309. El tipo de accesorio, su cantidad y el lugar de instalación deben ser elegidos por la organización desarrolladora de la caldera, sobre la base de garantizar la fiabilidad de las paradas de la caldera y sus componentes previstos por la documentación de ingeniería.

Es necesario instalar un órgano de cierre (principal) en la salida de la caldera antes de conectarla a la tubería de vapor prefabricada de la sala de calderas. En el caso de los bloques generadores, no se pueden instalar órganos de cierre a la salida de la caldera a menos que sean necesarios debido al esquema de encendimiento y apagado.

310. En el caso de los bloques generadores, el órgano de cierre situado delante de la caldera no debe instalarse en presencia de un órgano de cierre después del calentador de alta presión y su derivación.

311. Debe instalarse una válvula de retorno en la entrada de agua de alimentación de la caldera para precautelar la salida del agua de la caldera, y del órgano de cierre. Si la caldera tiene un economizador que no se desconecta por agua, se debe instalar una válvula de retención y un órgano de cierre antes del economizador. Para un economizador desconectado por agua, también se deben instalar una válvula de retención y órgano de cierre después del economizador.

312. En las calderas de agua, el órgano de cierre debe instalarse en la entrada de agua de la caldera y en la salida de agua de la caldera.

313. En las calderas con una presión superior a 0,8 MPa, deberán instalarse al menos dos órganos de cierre o una válvula de cierre y una válvula de control en cada tubería de soplado, drenaje y en la tubería de muestreo de agua (vapor). En calderas con una presión de más de 10 MPa en estas tuberías, además, se permite la instalación de placas de orificio. Para el soplado de las cámaras del recalentador de vapor se permite instalación del órgano de cierre. El paso condicional de las tuberías de purga y el accesorio instalado en ellas deberá ser de al menos 20 mm para las calderas con una presión inferior a 14 MPa y de al menos 10 mm para las calderas con una presión igual o superior a 14 MPa.

314. Al retirar el medio de la caldera a un depósito colector (separador, dilatador) con una presión inferior a la de la caldera, el depósito colector deberá estar protegido contra el aumento de presión superior a la calculada.

La elección del método de protección, así como el número y el lugar de instalación de los accesorios, los instrumentos de control, los dispositivos de seguridad, son determinados por la organización desarrolladora de la caldera.

315. En todas las tuberías de las calderas, sobrecalentadores de vapor y economizadores, la conexión de los accesorios debe hacerse mediante soldadura a tope o utilizando bridas. En las calderas con una potencia de vapor no superior a 1 t/h, se permite fijar los accesorios en la rosca con un paso condicional no superior a 25 mm y una presión de trabajo de vapor saturado no superior a 0,8 MPa.

316. El accesorio debe estar situado lo más cerca posible de la caldera, con sujeción a su control más conveniente.

Los órganos principales de cierre de vapor de las calderas de vapor con una capacidad superior a 4 t/h deben estar equipados con un accionamiento a distancia con salida de control al puesto de trabajo del operador de la caldera (el puesto de trabajo del operador de la caldera con un tablero de control central es la sala de tableros y, en su defecto, la parte delantera de la caldera).

317. En los conductos de alimentación de cada caldera deben instalarse válvulas de control.

En caso de regulación automática de la alimentación de la caldera, deberá preverse un accionamiento a distancia para controlar las válvulas de regulación de la alimentación desde  el puesto de trabajo del operador de la caldera.

318. En las calderas de vapor con una capacidad de generación de vapor de 2,5 t/h y menos con regulación automática de la posición del nivel de agua mediante el encendimiento y apagado de la bomba, se permite no instalar las válvulas de control en las líneas de suministro.

319. Cuando se instalan varias bombas de alimentación con tuberías comunes de succión y descarga, cada bomba en el lado de succión y en el lado de descarga debe tener órganos de cierre. Se debe instalar una válvula de retorno en el lado de descarga de cada bomba centrífuga antes del órgano de cierre.

- Dispositivos de seguridad tecnológica

320. En cada caldera deberá haber un equipo de seguridad, que garantice el apagado automático oportuno y fiable de la caldera o de sus componentes con desviaciones inaceptables de los modos de explotación especificados.

321. Las calderas de vapor con combustión de cámara de combustible deberán estar equipadas con dispositivos automáticos, que interrumpan el suministro de combustible a los quemadores, cuando el nivel de agua descienda por debajo del nivel admisible, y a las calderas de flujo directo cuando el flujo de agua en la caldera supere el nivel admisible.

En las calderas de combustión en capas en los casos anteriores, los dispositivos automáticos deben desconectar el cargador y los mecanismos de alimentación de combustible al hogar.

322. Las calderas de agua caliente con circulación múltiple y combustión de cámara del combustible deberían estar equipadas con dispositivos que corten automáticamente el suministro de combustible a los quemadores, y con dispositivos, que queman el combustible en capas, es decir, dispositivos que apagan los dispositivos de suministro de vapor cuando la presión del agua en el sistema desciende y cuando la temperatura del agua aumenta por encima del límite establecido.

323. Las calderas de agua caliente, en caso de combustión en cámara deberán estar equipadas con dispositivos automáticos que impidan el suministro de combustible al hogar de la caldera, y en caso de combustión en capas de combustible deberán estar equipadas con dispositivos automáticos, que desactiven los  dispositivos de tiro forzado y los mecanismos de inyección de combustible del hogar, en los casos:

1) de aumento de la presión del agua en el colector de salida de la caldera en más del 5% de la presión calculada o permitida;

2) de caída de la presión del agua en el colector de salida de la caldera hasta un valor correspondiente a la presión de saturación a la temperatura máxima del agua que sale de la caldera;

3) el aumento de la temperatura del agua que sale de la caldera hasta el valor especificado por el fabricante en las instrucciones de montaje y explotación; en ausencia de tal indicación, se supone que esta temperatura está 20 ° C por debajo de la temperatura de saturación a la presión de trabajo en el colector de salida;

4) la reducción del flujo de agua a través de la caldera a los valores mínimos permitidos determinados por el fabricante o, si estos valores no son establecidos por el fabricante, de acuerdo con la fórmula:

, Kg/h

donde:

G min es el flujo mínimo permitido de agua a través de la caldera, Kg/h;

Q max es la potencia calorífica máxima de la caldera, MW (kcal/h);

t s es el punto de ebullición del agua a la presión de trabajo, cuyo valor se toma a la salida de la caldera, °C;

h  es la temperatura del agua en la entrada de la caldera, ° C;

c  es el calor específico, kJ/Kg •° C (kcal/Kg • °C).

324. En las calderas deberán instalarse dispositivos de alarma sonoros y luminosos que funcionen automáticamente en las posiciones del límite superior e inferior del nivel del agua.

Se deben realizar alarmas similares en todos los parámetros, según las cuales el automático de seguridad tecnológica (dispositivos de seguridad) se activa cuando la caldera se detiene.

325. Las calderas de vapor y de agua caliente en caso de combustión en cámara del combustible deberían estar equipadas con dispositivos automáticos para detener el suministro de combustible al hogar, en los siguientes casos:

1) extinción de la llama en el hogar;

2) parada de todos los extractores de humo;

3) parada de todos los ventiladores de tiro forzado.

326. En las calderas con quemadores, equipadas con ventiladores individuales, debe haber una protección que detenga el suministro de combustible al quemador cuando el ventilador esté parado.

327. La necesidad de dotar a las calderas de dispositivos de seguridad adicionales viene determinada por la organización desarrolladora de la caldera.

328. Las caldera de agua caliente que funcionen con combustible líquido o gaseoso deberán estar equipadas con dispositivos, que interrumpan automáticamente el suministro de combustible al hogar cuando se interrumpa la circulación de agua en la caldera.

329. Los dispositivos de seguridad tecnológica deben estar protegidos contra la acción (desconexión, cambio del ajuste) de las personas no asociadas a su mantenimiento y reparación, y disponer de los medios para verificar su correcto funcionamiento.

330. Las calderas de vapor, independientemente del tipo y la capacidad de generación de vapor, deberían estar equipadas con reguladores automáticos de alimentación. Este requisito no se aplica a las calderas de agua caliente, donde la toma de vapor en el lateral, además de la caldera de agua caliente, no excede las 2 t/h.

331. Las calderas de vapor con una temperatura de vapor a la salida del recalentador de vapor principal o intermedio es superior a 400°C, deberán estar equipadas con dispositivos automáticos para controlar la temperatura del vapor.

- Dispositivos de alimentación

332. La alimentación de las calderas puede ser en grupo para las calderas conectadas por una tubería de alimentación común o individual, solo para una caldera.

Se permite la conexión de las calderas en el mismo grupo de alimentación, a condición de que la diferencia de presiones de funcionamiento en las distintas calderas no supere el 15 %.

Las bombas de alimentación conectadas a una tubería maestra común, deben tener características que permitan el funcionamiento en paralelo de las bombas.

333. Para la alimentación de las calderas con agua se permite el uso de:

1) bombas centrífugas y de pistón con accionamiento eléctrico;

2) bombas centrífugas y de pistón accionadas por vapor;

3) inyectores de vapor;

4) bombas con accionamiento manual;

5) red de abastecimiento de agua.

El uso de tuberías de agua sólo está permitido como fuente de alimentación auxiliar para las calderas, a condición de que la presión mínima del agua en las tuberías antes de que la autoridad reguladora de alimentación de la caldera exceda la presión calculada o permitida en la caldera al menos en 0,15 MPa.

El inyector de chorro de vapor es equivalente a una bomba accionada por vapor.

334. En el cuerpo de cada bomba o inyector de alimentación deberá colocarse una placa en la que se indiquen los datos siguientes:

1) nombre del fabricante o su marca registrada;

2) número de serie;

3) caudal nominal a la temperatura nominal del agua;

4) el número de vueltas por minuto para las bombas centrífugas o el número de carreras por minuto para las bombas de pistón;

5) temperatura nominal del agua antes de la bomba;

6) altura máxima en alimentación nominal.

Después de cada reparación general de la bomba, debe ser probada para determinar la alimentación y la altura. Los resultados de la prueba deben  ser documentados por un acto que se adjunta al pasaporte de la caldera.

335. La presión generada por la bomba debe alimentar la caldera con agua a una presión de funcionamiento por detrás de la caldera, con sujeción a la altura hidrostática y la pérdida de presión en la trayectoria de la caldera, el dispositivo de regulación y la trayectoria del agua de alimentación.

La bomba también debe garantizar de que no haya interrupciones en la alimentación de la caldera cuando se accionan las válvulas de seguridad, con sujeción al mayor aumento de presión cuando están completamente abiertas.

Para la alimentación en grupo de las calderas, la altura de la bomba debe seleccionarse con sujeción a los requisitos anteriores, así como en función de las condiciones de alimentación de la caldera con la mayor presión de trabajo o con la mayor pérdida de presión en la tubería de alimentación.

336. El suministro de los dispositivos de alimentación debería determinarse por la producción nominal de vapor de las calderas, con sujeción al flujo de agua para el soplado continuo o periódico, el enfriamiento por vapor, las estaciones reductoras y enfriamiento y las estaciones de enfriamiento, así como la posibilidad de pérdida de agua o vapor.

337. El tipo, las características, la cantidad y el circuito de conmutación de los dispositivos de alimentación deben ser elegidos por la organización desarrolladora de las salas de calderas a fin de garantizar la explotación fiable y segura de la caldera en todos los modos, incluidas las paradas de emergencia. Se permite el funcionamiento de  las calderas con una capacidad de generación de vapor no superior a 1 t/h con una bomba de alimentación y accionamiento eléctrico, si las calderas están equipadas con sistemas de seguridad tecnológica automáticos, excluyendo la posibilidad de caída del nivel de agua y el aumento de la presión por encima del valor admisible.

338. Se debe instalar una válvula de seguridad en la tubería de alimentación entre el órgano de cierre y la bomba de pistón, que no tiene una válvula de seguridad y la presión generada es mayor que la presión calculada de la tubería.

- VI. Salas de calderas

- Disposiciones Generales

339. Las calderas estacionarias deberían instalarse en edificios y recintos que cumplan los requisitos de las normas y reglamentos de construcción.

La instalación de las calderas fuera de recintos está permitida si la caldera está diseñada para funcionar en condiciones climáticas específicas.

340. No se permite la disposición de recintos y áticos por encima de las calderas. Este requisito no se aplica a las calderas instaladas en los recintos de producción, de conformidad con el párrafo 342 del presente Reglamento.

341. En el interior de los recintos de producción está permitida la instalación de:

1) las calderas de flujo directo con una capacidad de generación de vapor de no más de 4 t/h cada una;

2) las calderas que cumplan la condición (t - 100) - V 100 (para cada caldera), donde t es la temperatura del vapor saturado a la presión de trabajo, °C; V es el volumen de agua de la caldera, m3 ;

3) las calderas de agua caliente con una potencia calorífica no superior a 10,5 GJ/h (2,5 Gcal/h) sin tambores;

4) de las caldera de recuperación, sinrestricciones.

342. El lugar de instalación de las calderas dentro de los recintos de producción debe estar separado del resto de los recintos por tabiques ignífugos (con puertas) a lo largo de toda la altura de la caldera, pero no inferior a 2 m.

La ubicación de las salidas y la dirección de apertura de las puertas son determinadas por la organización del proyecto en base a las condiciones locales.

Las caldera de recuperación pueden separarse del resto de la sala de producción junto con los hornos o unidades a las que están conectadas por el proceso.

343. En los edificios de la sala de calderas está prohibido colocar las oficinas y salas de servicio, que no están destinados al personal de la sala de calderas, así como talleres que no están destinados a la reparación de equipos de calderas.

344. El nivel del suelo inferior de la sala de calderas no será inferior a la marca de planificación del terreno adyacente al edificio de la sala de calderas.

La instalación de fosa de drenaje en salas de calderas no está permitida. En algunos casos, justificados por la necesidad tecnológica, de acuerdo con la decisión de la organización de diseño para la colocación de los equipos de granallado, los nodos de entrada y salida de la red de calefacción pueden ser dispuestas las fosa de drenaje.

345. Las puertas de salida de la sala de calderas deben abrirse hacia el exterior. Las puertas de las salas de servicio, domésticas y de producción auxiliar de la sala de calderas deben estar equipadas con muelles y abrirse hacia la sala de calderas.

- Iluminación

346. Los recintos de la sala de calderas deben disponer de suficiente luz natural y, por la noche, de iluminación eléctrica.

Los lugares que, por razones técnicas, no puedan disponer de luz natural, deberán disponer de iluminación eléctrica. La iluminación debe cumplir con los requisitos de las normas y reglamentos de construcción para la iluminación natural y artificial.

347. Las salas de calderas deben estar equipadas con alumbrado eléctrico de emergencia. La iluminación de emergencia necesaria para los equipos está sujeta a:

1) la parte delantera de las calderas, así como los pasillos entre las calderas, detrás de las calderas y por encima de las calderas;

2) los tableros y paneles de control;

3) los dispositivos indicativos y de medición del agua;

4) las salas de cenizas;

5) las plataformas de ventilador;

6) las plataformas de aspiradores del humo;

7) las salas para tanques y desaireadores;

8) el equipo de tratamiento de agua;

9) las plataformas y escaleras de las calderas;

10) las salas de bombas.

348. El alumbrado de trabajo y de emergencia, los equipos eléctrico y su puesta a tierra deben cumplir los requisitos de los reglamentos de instalaciones eléctricas, vigentes en la organización de operación.

- Colocación de calderas y equipos auxiliares

349. La distancia desde la parte delantera de las calderas o las partes sobresalientes de los hogares hasta la pared opuesta de la sala de calderas deberá ser al menos de 3 m. En el caso de las calderas que funcionen con combustible gaseoso o líquido, la distancia entre las partes sobresalientes del quemador y la pared de la sala de calderas no debe ser inferior a 1 m, y en el caso de las calderas equipadas con hogares mecanizados, la distancia entre las partes salientes de los hornos no debe ser inferior a 2 m.

Para calderas con una capacidad de generación de vapor no superior a 2,5 t/h, la distancia desde la parte delantera de las calderas o las partes sobresalientes de los hogares hasta la pared de la sala de calderas puede reducirse a 2 m en los siguientes casos:

1) si el hogar con alimentación manual de combustible sólido se sirve desde el frente y tiene una longitud de no más de 1 m;

2) en ausencia de la necesidad de realizar el mantenimiento del hogar desde el frente;

3) si las calderas funcionan con combustible gaseoso o líquido (manteniendo una distancia mínima de 1 m entre el quemador y la pared de la sala de calderas).

350. La distancia entre la parte delantera de las calderas y las partes sobresalientes de los hogares, situados uno frente al otro, debe ser igual:

1) para las calderas equipadas con hogares mecanizados, no menos de 4 m;

2) para las calderas que funcionan con combustible gaseoso o líquido: al menos 4 m, la distancia entre los dispositivos del quemador no debe ser inferior a 2 m;

3) para las calderas con alimentación manual de combustible sólido no debe ser inferior a 5 m.

351. Antes de la parte frontal de las calderas, se permite instalación de los equipos auxiliares de calderas y tableros de control. La anchura de los pasos libres a lo largo de la parte delantera debe ser de al menos 1,5 m y el equipo instalado no debe interferir con el mantenimiento de las calderas.

352. Cuando se instalen calderas que requieran mantenimiento lateral del hogar o de la caldera (atizaje, soplado, limpieza de conductos de gas, tambores y colectores, dragado de paquetes de economizadores y sobrecalentadores de vapor, dragado de tuberías, mantenimiento de quemadores, puntos de referencia, componentes del hogar, mantenimiento de soplado periódicos), el ancho del paso lateral debe ser suficiente para el mantenimiento y la reparación, pero no inferior a 1,5 m para calderas con una capacidad de generación de vapor de hasta 4 t/h y al menos 2 m para calderas con una capacidad de generación de vapor de 4 t/h.

353. En los casos en que no se requiera el mantenimiento lateral de los hogares y las calderas, deberá haber pasos entre las calderas exteriores y las paredes de la sala de calderas. La anchura de estos pasos, así como la anchura del paso entre las calderas y la pared trasera de la sala de calderas, deberá ser de al menos 1 m.

La anchura del paso entre las partes salientes de las calderas (marcos, tuberías, separadores), así como entre las partes indicadas y las partes salientes del edificio (soportes, columnas, escaleras, plataformas de trabajo) debe ser de al menos 0,7 m.

354. Los pasos de la sala de calderas deben tener una altura libre de al menos 2 m.

En ausencia de la necesidad de paso por el tambor, el domo o el economizador, la distancia entre ellos y las partes estructurales inferiores de la cubierta de la sala de calderas no debe ser inferior a 0,7 m.

355. Queda prohibido instalar equipos en una misma sala de calderas y economizadores que no estén directamente relacionados con el mantenimiento y reparación de las calderas o con la tecnología de producción de vapor y/o agua caliente.

Las calderas y las unidades de turbina de las centrales eléctricas pueden instalarse en una sala común o en salas adyacentes sin necesidad de construir muros de separación entre la sala de calderas y la sala de máquinas.

- Plataformas y escaleras

356. Para un mantenimiento cómodo y seguro de las calderas, deben instalarse plataformas permanentes y escaleras con una barandilla de una altura mínima de 0,9 m y una carcasa sólida en la parte inferior de al menos 100 mm.

Las pasarelas y las escaleras deben tener una barandilla en ambos lados. Las plataformas con una longitud superior a 5 m deben tener al menos dos escaleras situadas en extremos opuestos.

357. Las plataformas y escalones de escaleras se pueden realizar:

1) de chapa expandida;

2) de chapa de acero corrugado o de una chapa con una superficie no lisa obtenida por soldadura u otro método;

3) de acero celular o de fleje (en el borde) con un área de luz de las celdas no superior a 12 cm2 .

Se prohíbe el uso de plataformas y peldaños de escaleras lisos, así como su ejecución a partir de barras de acero (redondas).

Las plataformas y los peldaños de las escaleras de la sala de calderas semiabierta y abierta deben estar hechos de metal expandido, acero celular o fleje.

358. Las escaleras deben tener una anchura mínima de 600 mm, la altura entre los peldaños no debe ser superior a 200 mm y la anchura de los peldaños debe ser de al menos 80 mm. Las escaleras de gran altura deben tener plataformas intermedias. La distancia entre las plataformas  no  debe ser superior a 4 m.

Las escaleras con una altura superior a 1,5 m deben tener un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal no superior a 50 ° C.

359. La anchura del paso libre de las plataformas debe ser de al menos 600 mm, y para el mantenimiento de los accesorios, los instrumentos de control y otros equipos, de al menos 800 mm.

La altura libre sobre el suelo de las plataformas y los peldaños de las escaleras de la sala de calderas deberá ser de al menos 2 m.

360. La distancia vertical desde el lugar de mantenimiento de los dispositivos indicadores de agua hasta el centro del vidrio indicador de agua no debe ser inferior a 1 m y no superior a 1,5 m.

361. En los casos en que la distancia desde la marca cero de la sala de calderas hasta la plataforma superior de las calderas sea superior a 20 m, deberán instalarse elevadores de carga y pasajeros. El número de elevadores instalados en la sala de calderas debe cumplir con las normas de diseño tecnológico de las centrales térmicas.

- Suministro de combustible y eliminación de cenizas

362. Para las calderas con una capacidad de generación de vapor de 2,5 t/h y más, que trabajan con combustible sólido, el suministro de combustible a la sala de calderas y al hogar de la caldera debe ser mecanizado, y para las salas  de calderas con un rendimiento total de escoria y cenizas de todas las calderas en la cantidad de 150 Kg/h independientemente de la capacidad de las calderas, la disposición final de cenizas y escorias debe ser mecanizada.

363. En caso de extracción manual de cenizas, las tolvas de escoria y de ceniza deberían estar equipados con dispositivos para verter con agua las cenizas y la escoria en las tolvas o vagonetas. En este último caso, las cámaras aisladas se disponen debajo de la tolva para la instalación de las vagonetas antes de llenarlas con las cenizas y escorias. Las cámaras deben tener puertas bien cerradas con ventanillas de inspección acristaladas y deben estar equipadas con ventilación e iluminación.

El control de la compuerta de la tolva y del vertido de escoria debe colocarse fuera de la cámara en un lugar seguro para su mantenimiento.

En todo el recorrido de la vagoneta, la altura del paso libre no debe ser inferior a 2 m, y los huecos laterales no deben ser inferior a 0,7 m.

364. Si las cenizas y las escorias se retiran del hogar directamente al área de trabajo, la ventilación por aspiración se organizará en la sala de calderas sobre el lugar de extracción y llenado de residuos focales.

365. Los hogares de minas cargados a mano para leña o combustible de turba deberán estar equipados con tolvas con una tapa y un fondo con bisagras.

366. Cuando se quema combustible líquido por debajo de las boquillas, es necesario instalar paletas con arena para evitar que el combustible penetre en el suelo de la sala de calderas.

- VII. Régimen hidroquímico

- Requisitos generales

367. El régimen hidroquímico debería garantizar el funcionamiento de la caldera y del canal de alimentación sin dañar sus componentes debido a los depósitos de incrustaciones y lodos, aumentando la alcalinidad relativa del agua de la caldera hasta límites peligrosos o como resultado de la corrosión del metal.

Todas las calderas de vapor con circulación forzada natural y múltiple con una capacidad de generación de vapor de 0,7 t/h y más, todas las calderas de vapor de flujo directo, independientemente de la capacidad de generación de vapor, así como todas las calderas de agua deben estar equipadas con instalaciones para el tratamiento de agua previa a la caldera. También podrán utilizarse otros métodos eficaces de tratamiento del agua para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente párrafo.

368. El método de tratamiento del agua para alimentación de las calderas debe ser elegido por la organización del proyecto.

369. En el caso de las calderas con una capacidad de generación de vapor inferior a 0,7 t/h, el período entre limpiezas debe ser tal que el espesor de los depósitos en las partes más expuestas al calor de la superficie de calefacción de la caldera no exceda de 0,5 mm en el momento en que ésta se detenga para su limpieza.

370. No se permite la alimentación adicional de agua cruda a las calderas equipadas con dispositivos de tratamiento de agua previa a la caldera.

Si la documentación de ingeniería permite alimentar la caldera con agua bruta en situaciones de emergencia, entonces en las líneas de agua bruta conectadas a líneas de agua añadida ablandada o condensada, así como a los tanques de alimentación, deben instalarse dos órgano de cierre y una válvula de control entre ellos. Durante el funcionamiento normal, los órgano de cierre deben estar en posición cerrada y sellados, y la válvula de control debe estar abierta.

Cada caso de alimentación adicional de las calderas con agua bruta debe ser registrado en la plantilla de registro del tratamiento de agua (régimen hidroquímico), indicando la duración de la alimentación adicional y la calidad del agua de alimentación durante este período.

371. Para las calderas de vapor y agua caliente, las organizaciones que realizan el ajuste este equipo deberán elaborar las instrucciones y gráficos de rendimiento, con sujeción al presente Reglamento, las instrucciones de los fabricantes, las instrucciones normalizadas y las directrices para supervisar el régimen hidroquímico de las calderas de vapor y agua caliente, así como las instrucciones metódicas sobre la elaboración de instrucciones y fichas de régimen para la explotación de las instalación de tratamiento de agua previa a la caldera y sobre el régimen hidroquímico de las calderas de vapor y agua caliente.

Las instrucciones de operación de las instalaciones de tratamiento de agua previa a la caldera, deben ser desarrolladas por los fabricantes de las instalación.

372. Las instrucciones y los gráficos de rendimiento deben ser aprobadas por el jefe de la organización de operación y estar en los lugares de trabajo del personal.

- Requisitos de calidad del agua de alimentación

373. Los indicadores de la calidad del agua de alimentación de las calderas con circulación forzada natural y repetida con una capacidad de generación de vapor de 0,7 t/h y más no deben exceder los valores indicados:

1) para las calderas de vapor por tubos de gas, en la tabla No. 3 del presente Reglamento;

2) para las calderas de tubo de agua con circulación natural (incluidas las calderas de agua caliente) con una presión de vapor de trabajo de hasta 4 MPa, en la tabla No. 4 del presente Reglamento;

3) para las calderas de tubo de agua con circulación natural y una presión de vapor de trabajo de 10 MPa, en la tabla No. 5 del presente Reglamento;

4) para las calderas industriales y calderas de recuperación con una presión de vapor de trabajo de hasta 5 MPa, en la tabla No. 6 del presente Reglamento;

5) para las calderas industriales y calderas de recuperación con una presión de vapor de trabajo de 11 MPa, en la tabla No. 7 del presente Reglamento;

6) para las calderas de alta presión de las instalaciones de vapor y gas, en la tabla No. 8 del presente Reglamento.

- Tabla No. 3

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas de vapor de tubo de gas

| Indice | Para calderas, que trabajan |  |
| --- | --- | --- |
|  | con combustible líquido | con otros tipos de combustible |
| Transparencia de la fuente, cm, no menos | 40 | 20 |
| Dureza total, µg-eq/Kg | 30 | 100 |
| Contenido de oxígeno disuelto (para calderas con capacidad de generación de vapor de 2 t/h y más), µg/Kg | 50 <*> | 100 |

--------------------------------

<*>  Para las calderas que no tienen economizadores, y las calderas con economizadores de hierro fundido, el contenido de oxígeno disuelto está permitido desde 100 μg /Kg.

- Tabla No. 4

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas de tubo de agua

con circulación natural y presión de trabajo del vapor

hasta 4 MPa

| Indice | Presión de trabajo, MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 4 |
| Transparencia de la fuente, cm, no menos | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Dureza total, µg-eq/Kg | 30 <*> -------- 40 | 15 <*> -------- 20 | 10 <*> -------- 15 | 5 <*> -------- 10 |
| Contenido de compuestos de hierro (en su equivalente en Fe), µg/Kg | No está normalizado | 300 <*> -------- No está normalizado | 100 <*> -------- 200 | 50 <*> -------- 100 |
| Contenido de compuestos de cobre (en su equivalente en Cu), µg/kg | No está normalizado |  |  | 10 <*> -------- No se normaliza |
| Contenido de oxígeno disuelto (para calderas con capacidad de generación de vapor de 2 t/h y más)<**>, µg/Kg | 50 <*> -------- 100 | 30 <*> -------- 50 | 20 <*> -------- 50 | 20 <*> -------- 30 |
| Valor del pH a 25 °C <***> | 8,5 - 10,5 |  |  |  |
| Contenido de productos derivados del petróleo, mg/Kg | 5 | 3 | 3 | 0,5 |

--------------------------------

<*>En todas partes, en el numerador están los valores para calderas que funcionan con combustibles líquidos, en el denominador, con otros combustibles.

<**> Para las calderas que no tienen economizador y para las calderas con economizador de hierro fundido, el contenido de oxígeno disuelto está permitido hasta 100 μg/Kg cuando se quema cualquier tipo de combustible.

<***>En algunos casos, justificados por la organización del proyecto, puede permitirse una disminución del valor del pH hasta 7,0.

- Tabla No. 5

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas de tubo de agua

con circulación natural y presión de trabajo del vapor de 10 MPa

| Indice | Para calderas, que trabajan |  |
| --- | --- | --- |
|  | con combustible líquido | con otros tipos de combustible |
| Dureza total, µg-eq/Kg | 1 | 3 |
| Contenido de compuestos de hierro (en su equivalente en Fe), µg/Kg | 20 | 30 |
| Contenido de compuestos de cobre (en su equivalente en Cu), µg/Kg | 5 | 5 |
| Contenido de oxígeno disuelto, µg/Kg | 10 | 10 |
| Valor del pH a 25 °V <*> | 9,1 0,1 | 9,1 0,1 |
| Contenido de productos derivados del petróleo, mg/Kg | 0,3 | 0,3 |

--------------------------------

<*>Cuando se compensa la pérdida de vapor y condensado con agua químicamente purificada, el valor del pH puede aumentar hasta 10,5.

Nota. En el caso de las caldera de recuperación verticales de tubos de gas con una presión de trabajo del vapor superior a 0,9 MPa, así como en el caso de las calderas de recuperación, los indicadores de la calidad del agua de alimentación se normalizan mediante los valores de la última columna de la tabla No. 6. Además, el contenido de sal del agua de alimentación, que no debe ser más de 50 mg/Kg, se normaliza para las calderas de recuperación.

- Tabla No. 6

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas de vapor industriales

y las caldera de recuperación

con presión de trabajo del vapor hasta 5 MPa

| Indice | Presión de trabajo, MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 1,4 y 1,8 |  |  | 4 y 5 |  |  |
|  | Temperatura del gas de calefacción (calculada), ° C |  |  |  |  |  |  |
|  | hasta 1200 inclusive |  | hasta 1200 inclusive | superior a 1200 |  | hasta 1200 inclusive | superior a 1200 |
| Transparencia de la fuente, cm, no menos | 30 <*> --------- 20 |  | 40 <*> --------- 30 | 40 |  |  |  |
| Dureza total, µg-eq/Kg | 40 <*> --------- 70 |  | 20 <**> ----------- 50 | 15 |  | 10 | 5 |
| Contenido de compuestos de hierro (en su equivalente en Fe), µg/Kg | No está normalizado |  |  | 150 |  | 100 | 50 <***> |
| Contenido de oxígeno disuelto |  |  |  |  |  |  |  |
| para calderas con o sin economizador de hierro fundido, μg/Kg | 150 |  | 100 | 50 |  | 50 | 30 |
| para calderas con economizador de acero, μg/Kg | 50 |  | 30 | 30 |  | 30 | 20 |
| Valor del pH a 25 °C | No menos de 8,5 <****> |  |  |  |  |  |  |
| Contenido de productos derivados del petróleo, mg/Kg | 5 |  | 3 | 2 |  | 1 | 0,3 |

--------------------------------

<*>En todas partes, en el numerador está el valores para calderas de tubo de agua, en el denominador para calderas de tubo de gas.

<**> Para las calderas de tubo de agua con presión de trabajo del vapor de 1,8 MPa, la rigidez no deberá ser superior a 15 μg-eq/Kg.

<***> Se permite aumentar el contenido de compuestos de hierro hasta 100 µg/Kg, a condición de que se utilicen métodos de tratamiento de agua con reactivos, que reduzcan la formación de incrustaciones mediante la conversión de los compuestos de hierro en solución, y se respeten las normas relativas a la cantidad admisible de depósitos en la superficie interior, acordadas con la organización de operación. La conclusión sobre la posibilidad de este aumento en el contenido de compuestos de hierro en el agua de alimentación es dada por la organización de diseño.

<****> El valor de pH superior no será superior a 9,5, dependiendo de los materiales utilizados en el equipo del canal de condensado de vapor.

- Tabla No. 7

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas industriales

y las calderas de recuperación con una presión de trabajo devapor

de 11 MPa

| Indice | Valor |
| --- | --- |
| Dureza total, µg-eq/Kg | 3 |
| Contenido de compuestos de hierro (en su equivalente en Fe), µg/Kg | 30 |
| Contenido de oxígeno disuelto, µg/Kg | 10 |
| Valor del pH a 25 °C | 9,1 0,1 <*> |
| Salinidad condicional (en su equivalente en NaCl), µg/Kg | 300 |
| Conductividad eléctrica específica a 25 °C, µS/cm2 | 2,0 |
| Contenido de productos derivados del petróleo, mg/Kg | 0,3 |

--------------------------------

<*> El valor de pH superior no será superior a 9,5, dependiendo de los materiales utilizados en el equipo del canal de condensado de vapor.

<**>La salinidad condicional debe ser determinada por un medidor de sal conductométrico con pre-desgasificación y concentración de la muestra, y la conductividad eléctrica específica debe ser determinada por un conductómetro con hidrogenación preliminar de la muestra; controlado por uno de estos indicadores.

- Tabla No. 8

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas de alta presión

de las instalación de ciclo combinado

| Indice | Presión de trabajo del vapor, MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 10 | 14 |
| Dureza total, µg-eq/Kg | 5 | 3 | 2 |
| Contenido de compuestos de hierro (en su equivalente en Fe), µg/Kg | 50 <*> | 30 <*> | 20 <*> |
| Contenido de oxígeno disuelto, µg/Kg | 20 | 10 | 10 |
| Valor del pH a 25 °C | 9,1 0,2 | 9,1 0,1 | 9,1 0,1 |
| Salinidad condicional (en su equivalente en NaCl), µg/Kg <**> | No está normalizado | 300 | 200 |
| Conductividad eléctrica específica a 25 °C, µS/cm2 | No está normalizado | 2,0 | 1,5 |
| Contenido de productos derivados del petróleo, mg/Kg | 1,0 | 0,3 | 0,3 |

--------------------------------

<*>Se permite superar las normas de contenido de hierro en un 50 % cuando el generador de vapor funciona con gas natural.

<**>La salinidad condicional debe ser determinada por un medidor de sal conductométrico con pre-desgasificación y concentración de la muestra, y la conductividad eléctrica específica debe ser determinada por un conductómetro con hidrogenación preliminar de la muestra; controlado por uno de estos indicadores.

374. Los indicadores de la calidad del agua de alimentación de las calderas de tubo de agua con circulación natural y una presión de trabajo de 14 MPa y de todas las calderas de potencia de flujo directo no deben superar los valores especificados:

1) para las calderas de tubo de agua con circulación natural y una presión de vapor de trabajo de 14 MPa, en la tabla No. 9 del presente Reglamento;

2) para las calderas de potencia de flujo directo, en la tabla No. 10 del presente Reglamento.

- Tabla No. 9

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas de tubo de agua

con circulación natural y presión de trabajo del vapor de 14 MPa

| Indice | Valor |
| --- | --- |
| Dureza total, µg-eq/dm3 | 1 |
| Contenido de compuestos de hierro, µg-eq/dm3 | 20 |
| Contenido de compuestos de cobre en el agua delante del desaireador, µg-eq/dm3 | 5 |
| Contenido de oxígeno disuelto en el agua después del desaireador, µg-eq/dm3 | 10 |
| Contenido de productos derivados del petróleo, mg/dm3 | 0,3 |
| Valor del pH | 9,1 0,1 |
| Contenido de ácido silícico, µg/dm3 |  |
| para centrales eléctricas de condensación y centrales termoeléctricas de calefacción | 30 |
| para las centrales termoeléctricas con toma de vapor industrial | 60 |

--------------------------------

Notas.

Cuando se compensa la pérdida de vapor y condensado con agua químicamente purificada, el valor del pH puede aumentar hasta 10,5.

El contenido de compuestos de sodio para calderas con una presión de 14 MPa no debe ser superior a 50 μg/dm3 . Se permite ajustar las normas de contenido de sodio en el agua de alimentación en central termoeléctrica con toma de vapor industrial, en caso de que no se instalen calderas densas de gas u otras con mayores cargas térmicas locales de pantallas y el control del sobrecalentamiento del vapor se lleva a cabo mediante la inyección de su propio condensado.

La conductividad eléctrica de la muestra H-cationizada para las calderas con una presión de 14 MPa no debe exceder 1,5 µOhm/cm. Se permite el ajuste correspondiente de la norma de conductividad eléctrica específica en los casos de ajuste del contenido de sodio en el agua de alimentación.

El contenido de hidracina (cuando el agua es tratada con hidracina) debe ser de 20 a 60 μg/dm3; durante el arranque y parada de la caldera, se permite el contenido de hidracina de hasta 3000 µg/dm3 (con descarga de vapor a la atmósfera).

El contenido de amoniaco y sus compuestos no debe exceder de 1000 μg/dm3 ; en algunos casos, de acuerdo con la división de despacho regional del sistema energético (para equipos gestionados por el despachador), se permite aumentar el contenido de amoniaco hasta valores que mantengan el pH requerido del vapor, pero no dando como resultado un exceso del contenido de compuestos de cobre en el agua de alimentación.

El contenido de sulfito libre (con sulfonación) no debe ser superior a 2 mg/dm3.

El contenido de compuestos de nitritos y nitratos para calderas con una presión de 14 MPa no debe ser superior a 20 μg/dm3 .

- Tabla No. 10

Normas de calidad del agua de alimentación de las calderas industriales

de flujo directo

| Indice | Valor |
| --- | --- |
| Dureza total, µg-eq/dm3, no más de | 1 |
| Contenido de sodio, µg-eq/dm3, no más de | 5 |
| Ácido silícico, µg-eq/dm3, no más de | 15 |
| Compuestos de hierro, µg-eq/dm3, no más de | 10 |
| Oxígeno disuelto en regímenes de oxígeno, µg-eq/dm3 | 100 - 400 |
| Conductividad eléctrica específica, µOhm/cm, no más de | 0,3 |
| Compuestos de cobre en el agua delante del desaireador, µg-eq/dm3, no más de | 5 <*> |
| Oxígeno disuelto en el agua después del desaireador, µg-eq/dm3 | 10 |
| Valor de PH en el modo |  |
| hidracina-amoníaco | 9,1 0,1 |
| hidracina | 7,7 0,2 |
| oxígeno-amoníaco | 8,0 0,5 |
| Hidracina, µg/dm3, en el modo: |  |
| hidracina-amoníaco | 20 - 60 |
| hidracina | 80 - 100 |
| arranque y parada | Hasta 3000 |
| Contenido de productos derivados del petróleo (antes de la limpieza del condensado), mg/dm3, no más de | 0,1 |

--------------------------------

<*>Cuando se instala en el canal de alimentación de condensado de todos los intercambiadores de calor con tubos de acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión, no es superior a 2 µg/dm3.

Notas.

En centrales eléctricas con calderas de flujo directo y una presión de vapor de 14 MPa, en cuyo proyecto no se ha previsto para la limpieza de todo el condensado que sale de la turbina de condensado, se permite el contenido de compuestos de sodio en el agua de alimentación y vapor en la caldera no superior a 10 mg/dm3, la rigidez general del agua de alimentación no debe ser superior a 0,5 µg-eq/dm3 , y el contenido de compuestos de hierro en el agua de alimentación no debe exceder de 20 μg/dm3 .

En el caso de las calderas de flujo directo con una presión igual o inferior a 10 MPa, las normas de la calidad del agua de alimentación, del vapor y condensado de la turbina durante el funcionamiento de las calderas deben ser establecidas por los sistemas de potencia basados en la experiencia operativa existente.

375. La calidad del agua de reposición y de red de las calderas deberá cumplir los requisitos especificados en la tabla No. 11 del presente Reglamento.

- Tabla No. 11

Normas de calidad del agua de red y de reposición

calderas de agua caliente

| Indice | Valor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema de calefacción |  |  |  |  |  |
|  | abierta |  |  | cerrada |  |  |
|  | Temperatura del agua de red, ° C |  |  |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 |
| Transparencia de la fuente, cm, no más de | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Dureza del carbonato, µg-eq/Kg: |  |  |  |  |  |  |
| Valor de pH no más de 8,5 | 800 <*> ----------- 700 | 750 <*> ----------- 600 | 375 <*> ----------- 300 | 800 <*> ----------- 700 | 750 <*> ----------- 600 | 375 <*> ----------- 300 |
| Valor de pH superior a 8,5 | No está permitido |  |  | Por cálculo |  |  |
| Contenido de oxígeno disuelto, µg/Kg | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Contenido de compuestos de hierro (en su equivalente en Fe), µg/Kg | 300 | 300 <*> ----------- 250 | 250 <*> ----------- 200 | 600 <*> ----------- 500 | 500 <*> ----------- 400 | 375 <*> ----------- 300 |
| Valor del pH a 25 °C | De 7,0 hasta 8,5 |  |  | De 7,0 hasta 11,0<*> |  |  |
| Contenido de productos derivados del petróleo, mg/Kg | 1,0 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>El numerador indica el valor para las calderas de combustible sólido, el denominador para las calderas de los combustibles líquidos y gaseosos.

- Requisitos de calidad del agua de caldera

376. Las normas de calidad del agua de caldera, el modo necesario de su tratamiento de corrección, los modos de soplado continuo y periódico se toman sobre la base de las instrucciones del fabricante de la caldera, las instrucciones normalizadas para la realización de un régimen hidroquímico o sobre la base de los resultados de los ensayos químicos y térmicos.

Para las calderas de vapor con presiones de hasta 4 MPa inclusive, con conexiones remachadas, la alcalinidad relativa del agua de la caldera no debe superar el 20%. Para las calderas con tambores soldados y fijación de tuberías mediante el método de laminación (o de laminación con soldadura de sellado), la alcalinidad relativa del agua de la caldera está permitida hasta el 50%. Para calderas con tambores y tuberías soldadas, la alcalinidad relativa del agua de la caldera no está   estandarizada.

Para calderas de vapor con presiones superiores a 4 hasta 10 MPa inclusive, la alcalinidad relativa del agua de la caldera no debe superar el 50%; para calderas con presiones superiores a 10 hasta 14 MPa inclusive es de un 30%.

- VIII. Inspección técnica, puesta en marcha

- Inspección técnica

377. Las calderas sujetas al  presente reglamento serán objeto de una inspección técnica previa a su puesta en servicio, de una inspección periódica durante su explotación y, e caso necesario, de una inspección extraordinaria.

La inspección técnica incluye la verificación de la documentación, la inspección interna y externa de la caldera y sus componente (incluyendo la estructura metálica del bastidor, si la hubiera) en lugares accesibles, pruebas hidráulicas de presión, registro de los resultados de la inspección.

378. La inspección técnica de las calderas es llevada a cabo por una comisión consignada por decreto o orden de la administración de la organización de operación.

La comisión debería incluir:

1) un trabajador de la organización de operación consignado por orden de la organización para ejercer la supervisión (control) de las condiciones técnicas y explotación de las calderas (en adelante, la persona encargada de supervisión (control)), el presidente de la comisión;

2) la persona responsable del buen estado y de la seguridad de explotación de esta caldera;

3) otros trabajadores de la organización de operación, así como los trabajadores de la organización experta y de otras organizaciones (si es necesario).

La inspección de los sobrecalentadores de vapor y economizadores que componen una unidad con la caldera se lleva a cabo simultáneamente con la caldera.

379. La caldera debe apagarse a más tardar durante el período de inspección, especificado en su pasaporte. La organización de operación, a más tardar 5 días antes de la fecha de la inspección, está obligada a notificar a la comisión de la inminente inspección de la caldera.

Si, en virtud de las condiciones de producción, no es posible presentar la caldera para la inspección técnica en el momento consignado, la organización de operación, está obligada a presentarla antes de la fecha prevista.

380. La comisión realiza periódicamente la inspección técnica en los siguientes términos:

1) la inspección externa e interna, al menos una vez cada 4 años;

2) la prueba hidráulica de presión, al menos una vez cada 8 años.

Las prueba al agua fría de las calderas sólo se llevan a cabo con resultados satisfactorios de las inspecciones externas e internas.

381. La fecha de la próxima inspección técnica de la caldera es fijada por la administración de la organización de operación de acuerdo con la comisión. En caso de que sea necesario involucrar a especialistas de otras organizaciones, la organización de operación está obligada a notificarles con anticipación la fecha de la inspección técnica. El funcionamiento de la caldera deberá finalizar a más tardar en la fecha de la siguiente inspección técnica, especificada en su pasaporte.

La administración de la organización de operación es responsable de la preparación oportuna y de alta calidad de la caldera para la inspección técnica.

382. Para cada serie de calderas, la organización desarrolladora de la caldera debe desarrollar e indicar en la   documentación de ingeniería la secuencia de inspección, comprobando el estado técnico de los componentes de la caldera no disponibles para las inspecciones internas y   externas, los métodos especiales (normas de la selección de las piezas defectuosas) y la periodicidad de la  inspección de la caldera. Sobre su causal, el fabricante desarrolla y envía con la caldera el manual de instalación y operación de la caldera, que refleja y especifica todos los datos anteriores. En ausencia de una sección para la inspección técnica en el manual de montaje y explotación de la caldera, se permite desarrollar un manual para la inspección técnica de la caldera por parte de la organización de operación de la instalación nuclear de acuerdo con el fabricante de la caldera.

Durante la inspección se permite utilizar todos los métodos de ensayo no destructivo, incluido el método de emisión acústica.

La inspección técnica de las calderas, que no estén disponibles (o que estén disponibles de forma restringida) para la inspección periódica por sus características de diseño, la situación de radiación o por otras razones, debería llevarse a cabo utilizando medios remotos y métodos no destructivos para el control del metal y las juntas soldadas.

En función del caso, para las calderas indicadas, el fabricante deberá especificar en las instrucciones de instalación y operación los métodos, las normas de selección de las piezas defectuosas, la periodicidad y el volumen de control, cuya aplicación garantizará la detección y subsanado oportunos de los defectos.

383. Las inspecciones externas e internas se llevan a cabo con el fin de:

1) verificación de la instalación de la caldera y su equipación de acuerdo con estas Reglas, el proyecto y la documentación de la caldera, y que la caldera y sus componentes no están dañados (durante la inspección inicial);

2) establecer la operatividad de la caldera y la posibilidad de su funcionamiento posterior (con inspecciones periódicas y especiales).

384. Durante las inspecciones externas e internas de la caldera, se deberá prestar atención a la identificación de posibles grietas, desgarros, agujeros, abultamientos y corrosión en las superficies internas y externas de las paredes, rastros de vapor y huecos en las juntas soldadas, remachadas y rodantes, así como daños en los revestimientos, que causen peligro de sobrecalentamiento del metal de los componentes de la caldera.

385. Las calderas de energía y agua caliente montadas pueden alinearse antes de ser sometidas a inspección técnica, a condición de que todos los bloques de instalación se inspeccionen cuidadosamente antes de aplicarles el revestimiento. Para ello, se debe crear una comisión de representantes del personal que opera la caldera, el laboratorio (servicio) de metales de la organización de operación y la organización de la instalación.

Durante la inspección, debe comprobarse el cumplimiento de las tolerancias relativas a la posición relativa de las piezas y unidades de montaje, el desplazamiento de los bordes y las torceduras de los ejes de los tubos de unión, los componentes estructurales de las juntas soldadas, la presencia de marcado de fábrica en los componentes de la caldera y su conformidad con los datos del pasaporte, así como la ausencia de daños en las piezas y unidades de montaje durante el transporte.

En caso de resultados positivos del control y verificación de la conformidad de la inspección realizada de las juntas soldadas (de fábrica y de montaje) con los requisitos de este Reglamento, la comisión debe redactar un acta para cada unidad de instalación, que debe ser aprobada por el ingeniero jefe de la organización de operación. El acta es parte integrante del certificado de calidad de instalación de la caldera y la base para el revestimiento antes de la inspección técnica de la caldera.

La caldera completamente montada debe presentarse a la comisión para su inspección interna (en lugares accesibles) y las pruebas hidráulicas de presión.

Si durante la inspección de la caldera se detectan daños en el revestimiento y se sospecha que las unidades han sufrido un impacto durante la instalación, el revestimiento debe abrirse parcialmente para verificar el estado de las tuberías y reparar los daños.

386. Las calderas que fueron sometidas a inspección interna y pruebas hidráulicas de presión en el fabricante y que llegaron al lugar de instalación en forma ensamblada están sujetas a inspección técnica primaria en el lugar de instalación por parte de la persona que supervisa (controla) con la persona responsable de su buen estado y funcionamiento seguro.

387. La verificación del estado técnico de los componentes de la caldera inaccesibles para las inspecciones internas y externas debería llevarse a cabo de conformidad con las instrucciones de montaje y explotación del fabricante, que deberían indicar el alcance, los métodos y la periodicidad del control.

388. La organización de operación está obligada a realizar las inspecciones externas e internas después de cada limpieza de las superficies internas o reparación de los componentes, pero no menos de una vez cada 12 meses, así como antes de someter la caldera a una inspección técnica. La persona responsable del buen estado y de la explotación segura de la caldera debe asegurarse de que se subsanen los defectos detectados antes de presentar la caldera para su inspección.

En la instalación nuclear, se permite realizar inspecciones internas de las calderas durante el período de su reparación, pero al menos una vez cada 4 años.

389. Cuando se realice una inspección técnica extraordinaria, debe indicarse la causa por la que se necesita dicha inspección. En los siguientes casos, se debe realizar una inspección extraordinaria de las calderas:

1) si la caldera ha estado inactiva durante más de 12 meses;

2) si la caldera fue desmantelada e instalada en un nuevo lugar;

3) en caso de enderezamiento de abolladuras o abolladuras, así como reparaciones con soldadura de los principales componentes de la caldera (tambor, colector, tubo de llama, plancha de tubo, tuberías dentro de la caldera, domo, colector de lodos, cámara de  fuego);

4) si se reemplaza más del 15% de los anclajes de cualquier pared;

5) después de reemplazar el tambor, el colector de pantalla, el recalentador de vapor, el enfriador de vapor o el economizador;

6) si se reemplaza al mismo tiempo más del 50% del número total de pantallas y tubos de calefacción o de incendio o de todos los tubos del sobrecalentador de vapor y del economizador;

7) a petición de la persona encargada de la supervisión (control) o de la persona responsable del buen estado y explotación segura de la caldera.

390. Antes de las inspecciones externas e internas, la caldera debe enfriarse y limpiarse a fondo de incrustaciones, hollín, cenizas y escorias. Los dispositivos internos del tambor deben retirarse si interfieren con la inspección.

En caso de duda sobre el buen estado de las paredes o de las juntas, la comisión, que realiza la inspección técnica tiene derecho a exigir la apertura del revestimiento o el desmontaje total o parcial del aislamiento, y en el caso de una inspección interna de la caldera con tubos de humo, la disposición final total o parcial de los tubos.

391. Si durante la inspección de la caldera se descubren defectos que reducen la resistencia de sus componentes, entre otras cosas, el adelgazamiento de las paredes y el desgaste de las uniones, antes de sustituir los componentes defectuosos, el funcionamiento ulterior de la caldera puede resolverse con parámetros más bajos (presión y temperatura). La posibilidad de explotación de la caldera con parámetros reducidos debe ser confirmada por el cálculo de la resistencia, proporcionado por la organización de operación, y se debe realizar un cálculo de comprobación de la capacidad de tráfico de las válvulas de seguridad.

392. Si durante la inspección de la caldera se realizaron pruebas mecánicas del metal del tambor u otros componentes básicos de la caldera y como resultado de la prueba del componente de acero al carbono, se encontró que el límite de resistencia es inferior a 320 MPa o la relación entre el límite convencional de fluencia con una deformación residual de 0,2% y el límite de resistencia superior a 0,75, o el alargamiento relativo de al menos 14%, o la resiliencia de las muestras con una muesca puntiaguda de al menos 25 J/cm 2, debe prohibirse la explotación posterior de este componente, antes de recibir la conclusión de la organización desarrolladora de la caldera y la organización líder en ciencia de los materiales. Los valores permitidos de las características especificadas para los aceros aleados son establecidos en función del caso por el fabricante o la organización líder en ciencia de   los materiales.

393. Si durante la inspección de la superficie de la caldera se encuentran grietas o fugas (fugas, evaporación, acumulación de sal) en las zonas de laminado o de uniones remachadas, antes de eliminarlas mediante calafateo, soldadura, laminado, se deberán realizar estudios de las uniones defectuosas para determinar la ausencia de corrosión intergranular. Las secciones afectadas por la corrosión intergranular deben ser eliminadas.

El orden y el alcance de estos estudios deben ser determinados por las organizaciones de operación y la organización líder en ciencia de los materiales.

394. Si, durante el análisis de los defectos   detectados durante la inspección de la caldera, se establece que su ocurrencia está relacionada con el modo de explotación de las calderas de la organización o peculiar a las calderas de este diseño, la comisión que llevó a cabo la inspección debería exigir una inspección extraordinaria de todas las calderas instaladas en la organización, cuya operación se llevó a cabo en el mismo modo, o, respectivamente, de todas las calderas de este diseño.

395. Los resultados de todos los tipos de inspecciones técnicas de las calderas y la conclusión sobre la posibilidad de que la caldera siga funcionando, indicando los parámetros de funcionamiento permitidos y la siguiente inspección técnica, se registran en el pasaporte de la caldera y son firmados por los miembros de la comisión.

Si durante la inspección se llevaron a cabo pruebas y estudios adicionales, los tipos y resultados de estas pruebas y estudios deberán registrarse en el pasaporte de la caldera, indicando los lugares de muestreo o las zonas sometidas a las pruebas, así como las razones de la necesidad de realizar pruebas adicionales.

El plazo para la siguiente inspección técnica no superará el especificado en el presente Reglamento.

396. Las construcciones metálicas de las calderas (marco) montadas en el lugar de funcionamiento deben someterse a una inspección técnica primaria antes del arranque de la caldera, a una inspección técnica periódica durante de la explotación y a una inspección técnica extraordinaria. Los resultados de la inspección técnica de las estructuras metálicas de las calderas se registran en el pasaporte de calderas.

La inspección técnica se realiza de acuerdo con el manual de operación y los requisitos de este Reglamento.

397. Si la inspección técnica de la caldera detecta defectos, que causan dudas sobre su resistencia o defectos cuya causa es difícil de determinar, deberá prohibirse el funcionamiento de la caldera especificada hasta que la organización de operación y la organización desarrolladora de la caldera determinen las causas de esos defectos, así como la posibilidad y las condiciones para su explotación posterior.

398. Después de la inspección técnica inicial de la caldera, antes de su puesta en servicio, debe llevarse a cabo la inscripción en registro de la caldera en la organización de operación.

Las calderas registradas antes de la entrada en vigor de este Reglamento no se volverán a registrar.

- Obras de puesta en marcha

399. Las obras de puesta en marcha de los equipos de las calderas pueden ser llevadas a cabo por las organizaciones especializadas para la puesta en servicio de las calderas, que cuentan con los medios técnicos y el personal capacitado necesarios para realizar trabajos de alta calidad.

Antes de la obras de puesta en marcha y de ensayos integrados, la caldera debe ser presentada a la comisión para la inspección técnica inicial.

Después de la reparación o reconstrucción (modernización) de la caldera, las obras de puesta en marcha son llevados a cabo por la organización de operación.

400. El encendido de la caldera para las obras de puesta en marcha, se lleva a cabo después de haber sido comprobada por la organización de operación, que controla:

1) la disponibilidad y el buen estado de los instrumentos de control, dispositivos de seguridad tecnológica y alarmas previstos en los requisitos del presente Reglamento y la documentación de ingeniería;

2) la disponibilidad de personal de servicio capacitado y certificado y especialistas;

3) la presencia en los puestos de trabajo de las instrucciones de producción aprobadas y de la documentación de operación necesaria;

4) el buen estado de los alimentadores;

5) la correcta conexión de la caldera a la tubería de vapor común, así como la conexión de las líneas de alimentación, purga y drenaje;

6) el acta de aceptación del equipo de suministro de combustible;

7) la garantía de calidad necesaria del agua de alimentación.

401. Durante el período de las obras de puesta en marcha de la caldera, la responsabilidad de la seguridad de su mantenimiento debe ser determinada por una orden conjunta de los gerentes de  la organización de operación y de la organización de puesta en marcha.

402. Antes de poner la caldera en funcionamiento permanente durante las obras de puesta en marcha, es necesario:

1) probar todos los dispositivos, incluidos los de reserva;

2) comprobar los instrumentos de medición;

3) ajustar los sistemas automáticos de control de calderas y realizar las pruebas dinámicas;

4) ajustar los sistemas de gestión, bloqueo y alarma;

5) ajustar las válvulas de seguridad;

6) ajustar el modo de combustión;

7) ajustar el régimen hidroquímico de la caldera.

403. Una vez finalizadas las obras de puesta en marcha, se lleva a cabo ensayos integrados de la caldera y el equipo auxiliar con una carga nominal durante 72 horas.

El comienzo y el final de los ensayos integrados se establecen por orden de la organización de operación. El final de los ensayos integrados se establece mediante un acta, que fija la puesta en marcha de la caldera. El acta va acompañado de un reporte técnico de las obras de puesta en marcha con tablas e instrucciones, cronogramas y otros materiales, que reflejan los datos establecidos y realmente obtenidos sobre la instalación y el ajuste de los dispositivos, descripciones y dibujos de todos los cambios que se realizaron en la fase de ajuste.

- Puesta en servicio de las calderas

404. El permiso para la puesta en servicio de una caldera recién instalada deberá concederse de conformidad con el presente Reglamento en forma de una orden de la organización de operación basada en los resultados de la inspección técnica y su inspección durante los ensayos integrados.

405. Al comprobar el procedimiento para organizar el mantenimiento de la caldera se controlan:

1) la disponibilidad y la capacidad de servicio de los accesorios, los instrumentos de control y los dispositivos de seguridad de conformidad con los requisitos del presente Reglamento;

2) la capacidad de servicio los alimentadores  y su conformidad con la documentación de ingeniería y los requisitos del presente Reglamento;

3) la conformidad del régimen hidroquímico de la caldera con los requisitos del presente Reglamento;

4) la correcta conexión de la caldera a la tubería de vapor común, así como la conexión de las líneas de alimentación, soplado y drenaje;

5) la disponibilidad de personal de servicio certificado, así como de trabajadores de ingeniería y técnicos, que hayan superado la prueba de conocimiento de este Reglamento e instrucciones;

6) la disponibilidad de instrucciones de producción para el personal de la sala de calderas, las plantillas de registro de turnos y de reparaciones;

7) la conformidad de la sala de calderas con el proyecto y con los requisitos del presente Reglamento.

406. En cada caldera, que se ponga en explotación, deberá colocarse en un lugar destacado un letrero de al menos 300 x 200 mm con la indicación de los datos siguientes:

1) número de registro;

2) presión permitida;

3) la fecha, el mes y el año de la siguiente inspección técnica.

407. La caldera podrá ponerse en funcionamiento una vez que se hayan cumplido los requisitos de los párrafos 404 y 406 del presente Reglamento.

- IX. Explotación

- Organización de la explotación

408. La administración de la organización propietaria de las calderas está obligada a garantizar el mantenimiento de las calderas en buenas condiciones y en condiciones seguras para su trabajo.

La organización de operación debe:

1) determinar los cargos (profesiones) de los trabajadores que pueden ser admitidos para el mantenimiento de las calderas, y asegurar, que la cuadrilla esté integrado por el personal asociado a la operación de las calderas, de acuerdo con los requisitos establecidos;

2) permitir el trabajo en las calderas de vapor y agua caliente de las personas que cumplan los requisitos de cualificación y no tengan contraindicaciones médicas para este trabajo;

3) nombrar por orden a la persona (s) para la supervisión (control) de entre los especialistas que han pasado la prueba de conocimiento de estas Reglas (el número de personas para la supervisión (control) debe determinarse sobre la base del cálculo del tiempo, necesario para el desempeño oportuno y cualitativo de las funciones asignados a estas personas por la descripción del puesto);

4) designar el número requerido de personas responsables del buen estado y funcionamiento seguro de las calderas, de entre los especialistas que hayan superado la prueba de   conocimientos;

5) desarrollar y aprobar las instrucciones para el responsable del buen estado y funcionamiento seguro de las calderas de acuerdo con el presente Reglamento, las instrucciones de los fabricantes para la instalación y funcionamiento de las calderas, con sujeción a la disposición y las condiciones locales de funcionamiento de las calderas y de los equipos instalados en la instalación nuclear;

6) elaborar y aprobar las instrucciones de producción para el personal de mantenimiento de las calderas de conformidad con el presente Reglamento, las instrucciones de los fabricantes para la instalación y el funcionamiento de las calderas, con sujeción a la disposición y las condiciones locales de funcionamiento de las calderas y los equipos instalados en la instalación nuclear (las instrucciones deben estar en los lugares de trabajo y se entregan, contra recibo, al personal de servicio);

7) proporcionar la formación previa a la certificación y la certificación de especialistas, formación y pruebas de los trabajadores; los conocimientos relacionados con el mantenimiento y garantizar el funcionamiento seguro de las calderas y sus equipos;

8) organizar y llevar a cabo el control de la producción sobre el cumplimiento de los requisitos de este Reglamento e instrucciones;

9) garantizar la disponibilidad y el funcionamiento de los instrumentos y sistemas necesarios para controlar el funcionamiento de las calderas;

10) realizar las inspecciones técnicas y diagnósticos de las calderas en el plazo prescrito;

11) precautelar la entrada de personas no autorizadas en los recinto donde se encuentran las calderas;

12) cumplir con las instrucciones de los funcionarios de Rostechnadzor;

13) llevar a cabo medidas para localizar y eliminar las consecuencias de los accidentes en las calderas, para ayudar a las autoridades estatales a investigar las causas de los accidentes;

14) analizar las causas de accidentes e incidentes durante la explotación de las calderas, tomar las medidas para eliminarlos, llevar el registro de accidentes e incidentes en las calderas;

15) informar a tiempo a Rostehnadzor, así como a otras autoridades estatales, gobiernos locales y al público sobre los accidentes durante la explotación de las calderas;

16) presentar a Rostehnadzor la información sobre los accidentes e incidentes, las cusas de su ocurrencia y las medidas adoptadas.

409. La sala de calderas debe tener un reloj y un teléfono para comunicarse con los trabajadores en los lugares donde se consume vapor, así como con los servicios técnicos y la administración de la organización de operación.

En la explotación de las calderas de recuperación, además, se debe establecer una conexión telefónica entre los trabajadores en los paneles de control de las calderas de recuperación y las fuentes de calor.

410. Las personas no autorizadas pueden entrar en la sala de calderas sólo con el permiso de la administración de la organización de operación y acompañadas por su representante.

411. El trabajador responsable del buen estado y funcionamiento seguro de la(s) caldera(s) de la organización (taller, emplazamiento) es designado por el acto organizativo y administrativo del jefe de la(s) organización(es) operadora(s) de la(s) caldera(s), a la que está subordinado el personal de mantenimiento. El número y la fecha del acto organizativo y administrativo para la designación de la persona responsable deberán consignarse en los pasaportes de las calderas.

En el momento de las vacaciones, viaje, enfermedad o en otros casos de ausencia de la persona responsable, el cumplimiento de sus funciones se asigna por orden a otro trabajador que haya superado la verificación del conocimiento de este Reglamento. Esto no se registra en el pasaporte de la caldera.

- Servicio

412. La capacitación y el verificación de  los conocimientos de los maquinistas (fogoneros) y de los operadores de salas   de calderas deberían llevarse a cabo en las instituciones educativas, así como en cursos especiales.

Los programas de capacitación deben basarse en los programas estándares acordados con la organización de operación.

La capacitación individual del personal no está permitida.

413. La verificación de los conocimientos de los operadores (maquinistas) de calderas es llevada a cabo por una comisión designada por orden del jefe de la organización de operación. El informe de la prueba de conocimientos debe estar firmado por el presidente de la comisión y sus miembros. Las personas que hayan aprobado la prueba de conocimientos deben recibir el certificado correspondiente firmado por el presidente de la comisión.

414. La verificación periódica de los conocimientos del personal debe llevarse a cabo de la manera prescrita por la organización de operación.

415. Se realiza una revisión extraordinario de los conocimientos:

1) en una interrupción del trabajo de más de 6 meses;

2) en el caso de traslado para el mantenimiento de otros tipos de calderas;

3) cuando se transfiere la caldera para quemar otro tipo de combustible;

4) durante la instalación de nuevos equipos en una caldera o al reconstruir (actualizar) los equipos y sistemas tecnológicos.

La comisión para la revisión periódica o extraordinaria de los conocimientos se nombra por orden de la organización.

Al realizar cambios en las instrucciones para el montaje y explotación de las calderas, el personal de mantenimiento está familiarizado con los cambios realizados bajo firma.

416. Los resultados del examen de los conocimientos del personal se consignan en un protocolo firmado por el presidente y los miembros de la comisión con una nota en el certificado.

417. Durante una pausa en el trabajo en la especialidad de más de 12 meses, después de comprobar los conocimientos, el personal de servicio debe realizar una pasantía antes de ser admitido a un trabajo independiente para restaurar las habilidades prácticas en un programa aprobado por la dirección de la organización.

418. La admisión del personal de servicio al mantenimiento independiente de calderas debe emitirse por orden (decreto) de la instalación nuclear (taller, servicio).

419. Está prohibido abandonar la caldera sin la supervisión constante de los operarios, tanto durante el   funcionamiento de la caldera como después de su parada, hasta que la presión en la misma disminuya a la atmósfera.

420. Está permitida la explotación de las calderas sin la supervisión constante de su trabajo por parte de los operarios siempre que haya sistemas de automatización, alarma y protección, que aseguren el mantenimiento del funcionamiento rutinario, la eliminación de situaciones de emergencia y la parada de la caldera en caso de averías que puedan dañar la caldera.

- Comprobación de los instrumentos de control y medición, de las protecciones

automáticas, accesorios y bombas de alimentación

421. La verificación del correcto funcionamiento de los manómetros, las válvulas de seguridad, los indicadores  de nivel de agua y las bombas de alimentación deberá llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento vigente en la organización de operación en los siguientes plazos:

1) para las calderas con una presión de trabajo de hasta 1,4 MPa inclusive, al menos una vez por turno;

2) para las calderas con una presión de trabajo superior a 1,4 a 4 MPa inclusive, al menos una vez al día.

Los resultados de la comprobación se registran en la plantilla de registro del turno.

422. Los indicadores de nivel de agua se comprueban soplándolos. La funcionalidad de los indicadores de nivel reducido se comprueba comprobando sus lecturas con indicaciones de indicadores de nivel de agua de acción directa.

423. El procedimiento y el calendario para la instalación y el control del funcionamiento de los dispositivos de seguridad, las bombas de alimentación, las alarmas y la protección automática, en función de su diseño y de las condiciones del proceso, deberán figurar en las instrucciones de instalación y funcionamiento de estos dispositivos, elaboradas y aprobadas por la organización de operación, junto con la documentación técnica de los fabricantes de  estos dispositivos.

424. La verificación del estado de las bombas de alimentación de reserva se lleva a cabo mediante la puesta en marcha a corto plazo, de conformidad con los cronogramas e instrucciones aprobados por la administración de la organización de operación.

425. Se comprueba el funcionamiento del manómetro con una válvula de tres vías o con las válvulas de cierre, que lo sustituyen poniendo a cero la aguja del manómetro.

- Parada de emergencia de la caldera

426. La caldera debe detenerse y apagarse inmediatamente mediante protecciones automáticas o por el personal de servicio en los casos estipulados en las instrucciones de producción, entre otras cosas, en los siguientes casos:

1) la detección de un fallo en la válvula de seguridad;

2) el aumento de la presión en el tambor de la caldera es superior a lo permitido en un 10%;

3) la caída del nivel del agua por debajo del nivel permitido;

4) el aumento del nivel del agua por encima del nivel permitido;

5) el desmantelamiento de todas las bombas de alimentación;

6) el desmantelamiento de todos los indicadores directos de nivel de agua;

7)la  detección en los principales elementos de la caldera (tambor, colector, cámara, tuberías de vapor y de paso y de suministro de agua, tuberías de vapor y de suministro, tubo de llama, caja de fuego, carcasa del hogar, plancha de tubos, separador externo, accesorio)  grietas, abultamientos, huecos en sus juntas soldadas, rotura del perno de anclaje o la conexión;

8) el aumento o disminución inaceptable de la presión en el canal de la caldera de flujo directo hacia las válvulas incorporadas;

9) la extinción de las llamas en el hogar durante la combustión de cámara del combustible;

10) la reducción del caudal de agua a  través de la caldera por debajo del valor mínimo permitido;

11) la caída de la presión del agua en el canal de la caldera de agua caliente por debajo de lo permitido;

12) el aumento de la temperatura del agua a la salida de la caldera de agua caliente hasta un valor de 20 ° C por debajo de la temperatura de saturación correspondiente a la presión de trabajo del agua en el colector de salida de la caldera;

13) el mal funcionamiento de la automatización de seguridad o alarma, incluida la pérdida de voltaje en los dispositivos especificados;

14) aparición del incendio en la sala de calderas.

427. El procedimiento para la parada de emergencia de la caldera debe especificarse en la instrucción de producción vigente en la organización de operación. Las razones de la parada de emergencia de la caldera deben registrarse en la plantilla de registro de turnos e informarse operativamente a la administración de la sala de calderas.

- Reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas

428. La administración de la organización de operación debe garantizar la reparación oportuna de las calderas de acuerdo con el cronograma aprobado de mantenimiento preventivo. La reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas debe llevarse a cabo de acuerdo con las especificaciones y la tecnología desarrollada antes del inicio de los trabajos.

La reparación y reconstrucción (modernización) de las calderas debe llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos en los capítulos III - VII de este Reglamento (en términos de requisitos técnicos).

La reparación mediante soldadura y laminación de los componentes de la caldera, que trabajan bajo presión, debe ser llevada a cabo por la organización especializada.

429. En cada caldera deberá  llevarse una plantilla de registro de reparaciones, en el que la persona responsable del buen estado y funcionamiento seguro de la caldera deberá anotar la información sobre las reparaciones efectuadas, los materiales utilizados, las soldaduras  y soldadores, y la parada de las calderas para su limpieza y lavado. El reemplazo de las tuberías y remaches, el laminado de las uniones de tuberías con los tambores y colectores se deben anotar en el diagrama de disposición de las tuberías (remaches) que se adjunta a la plantilla de registro de reparaciones. En la plantilla de registro de reparaciones también se registran los resultados de la inspección de la caldera antes de la limpieza, indicando el grosor de los depósitos de incrustaciones y de lodos y todos los defectos identificados durante el período de reparación.

430. La información sobre la reparación de la caldera y sus componentes debe registrarse en la plantilla de registro de reparaciones y anotarse en el pasaporte de la caldera.

431. Los soldadores que tienen certificados de derecho a realizar estos trabajos de soldadura, expedidos en la forma establecida por la organización de operación, están autorizados a realizar trabajos de soldadura.

Los soldadores sólo podrán realizar trabajos de soldadura de estos tipos, que se indican en sus certificados.

432. En la reparación y reconstrucción (modernización) de calderas, se deberá aplicar un sistema de control de calidad (entrada, operación y aceptación) que garantice que el trabajo se realice de conformidad con los requisitos de este Reglamento.

433. Antes del comienzo de los trabajos en el interior del tambor o colector de la caldera conectado a otras tuberías de calderas en funcionamiento, incluidas las tuberías de vapor, alimentación, drenaje, descarga, y antes de la inspección interna o reparación de los componentes de presión, la caldera se desconectará de todas las tuberías mediante tapones, si en ellos están instalados accesorios de bridas. En caso de que los accesorios de las tuberías de vapor y agua no tengan bridas, la caldera debe cerrarse mediante dos órganos de cierre con un dispositivo de drenaje entre ellos con un diámetro de al menos 32 mm conectados a la atmósfera. Los accionamientos de las válvulas, así como las válvulas de los sistemas de drenaje abiertos y la línea de emergencia para drenar el agua del tambor deben estar bloqueados. Las llaves de las cerraduras deben ser guardadas por el responsable de su buen estado y explotación segura de la caldera, a menos que se haya establecido otro procedimiento para su almacenamiento en la instalación nuclear.

434. El espesor de los tapones utilizados para apagar la caldera se estable en función del cálculo de la resistencia. Los tapones utilizados deben ser probados, registrados y marcados (con indicación de la presión condicional y el diámetro condicional), así como la parte que sobresale (vástago), que se determina la presencia del tapón.

Cuando se instalan juntas entre las bridas y la tapa, las juntas deben ser sin vástagos.

435. La admisión de personas en el interior de la caldera, así como la apertura de los accesorios de cierre después de que las personas hayan abandonado la caldera, debe realizarse únicamente con un permiso escrito (orden de trabajo).

- Extensión del plazo consignado de la vida útil de las calderas

436. La vida útil consignada de las calderas puede ampliarse sobre la base de una decisión de la organización de operación, acordada con la organización desarrolladora de la caldera (o el fabricante ) y la organización líder en ciencia de los materiales.

La solución debe incluir los resultados de la inspección técnica (incluidos los resultados de los diagnósticos técnicos) de la caldera, la evaluación de su vida residual, los cálculos de fiabilidad y durabilidad, la confirmación de la posibilidad de la extensión el plazo de la vida útil consignada de la caldera, así como las actas, que confirmen la posibilidad de que la caldera realice sus funciones durante la vida útil extendida con el suministro de todos los requisitos de seguridad tecnológica, los informes de inspección de metales y el programa de inspección operativa del metal, diseñados para la vida útil adicional.

- X. Requisitos para las calderas de tubo de gas

437. Los requisitos de esta subsección se aplican a las calderas de vapor y agua caliente de tubo de gas con una capacidad de generación de vapor de hasta 10 t/h y una potencia de hasta 10 MW, una presión de trabajo de hasta 1,6 MPa y una temperatura de hasta 200 ° C.

- Diseño

438. El diseño de la caldera de tubo de gas debería ofrecer la oportunidad de inspeccionar la superficie interior del cuerpo de la caldera. Si es imposible inspeccionar los componentes individuales de la caldera, el procedimiento y el alcance del control de su estado técnico deben establecerse en las instrucciones del fabricante para el montaje y explotación de la caldera.

439. Los fondos planos deben tener rebordeados con un radio de al menos 40 mm. Se permiten fondos planos sin rebordeado en las estructuras de calderas con una capacidad de generación de vapor no superior a 1,5 t/h, con una potencia no superior a 2 MW y una presión de hasta 1 MPa, con la disponibilidad de inspección visual y pruebas no destructivas de las juntas soldadas mediante la soldadura de fondos planos a la virola del cuerpo de la caldera y a la cámara de giro.

El uso de fondos planos sin rebordeado en otros casos debe ser confirmado por la organización desarrolladora.

440. Las juntas soldadas angulares de las soldaduras de los fondos planos deben hacerse con una ranura de doble cara y tener transiciones suaves del fondo a la virola.

441. La distancia entre los centros de los orificios adyacentes de los tubos de humo en los fondos planos no debe ser inferior al diámetro del orificio más 15 mm.

442. En la pared trasera del  fondo, para cada tubo de llama, deben existir ventanilla de inspección para observar el proceso de combustión, y también deben instalarse dispositivos de seguridad antiexplosivos.

Los dispositivos de seguridad antiexplosivos no se pueden instalar cuando la caldera está equipada con automática de seguridad tecnológica.

443. Las dimensiones máximas de los huecos no reforzados de los fondos planos y de la cámara contraincendios deben justificarse mediante el cálculo de la resistencia.

444. Al diseñar una caldera para compensar la diferencia de dilatación de la temperatura entre componentes calentados de manera irregular, la distancia entre el tubo de llama y la junta angular debe ser de al menos 250 mm, no inferior a 200 mm entre el tubo de llama y el lado de la virola y entre la junta angular o los tubos de anclaje y de humo de menos de 120 mm.

445. Para evaluación de la vida útil consignada de la caldera y el número de arranques (en condiciones de frío y calor), se debería realizar un cálculo de comprobación de la resistencia a la fatiga de toda la estructura de la caldera.

446. En la parte central de la caldera, se proporcionará un paso de al menos 150 mm entre las tuberías de la chimenea para la inspección y limpieza de la parte superior de la tubería de calor y la cámara de fuego giratoria.

447. Se permite el uso de tubos de llama lisos en calderas, que tengan un cuerpo con una longitud inferior a 4 m y una presión de trabajo inferior a 0,9 MPa.

448. El espesor de la pared de los tubos de llama de las calderas que funcionan con combustibles líquidos y   gaseosos no debe ser superior a 22 mm.

449. Se permite el refuerzo de un tubo de llama liso con anillos de refuerzo con penetración total a través del espesor de la pared del anillo. Los anillos de rigidez no deben estar ubicados en los hogares con combustible gaseoso y líquido en el área de flujos máximos de calor.

450. La altura y el número de corrugaciones del tubo de llama se seleccionan en función de la cantidad de compensación por la diferencia de expansión de temperatura entre los componentes calentados.

451. En el lado interior del tubo de llama, los lugares de su entrada, el montaje del quemador, la junta soldada del fondo plano con el tubo de llama y las secciones con una longitud mínima de 200 mm deben estar aislados.

452. Los anclajes y los fuelles de esquina se utilizan para apoyar los fondos planos del cuerpo de la caldera y los fondos planos de la cámara giratoria y deben colocarse uniformemente en la superficie.

453. El espesor de la pared de la conexión angular no debe ser mayor que el espesor de la virola y debe estar hecho del mismo material que la virola.

Las juntas soldadas de la soldadura de la chapa de unión angular al fondo plano y a la virola deben hacerse con penetración total a través del espesor de la pared de la chapa de unión y tener transiciones suaves al metal base.

Las conexiones angulares deberán situarse en un ángulo de al menos 30° en relación con el eje longitudinal de la caldera de vapor.

El refuerzo de los fondos planas con nervios de refuerzo es inaceptable.

- Protección automática

454. Las calderas deberían estar equipadas con protecciones automáticas que detengan su funcionamiento si se superan los parámetros establecidos por las instrucciones del fabricante en los siguientes casos:

1) para una caldera de vapor:

aumento de la presión del vapor;

caída del nivel de agua;

aumento del nivel de agua;

aumento o caída de la presión del combustible gaseoso delante de los quemadores;

caída de la presión del combustible líquido delante de los quemadores;

caída de la presión de aire delante del quemador;

reducción del vacío en el hogar;

apagado de la llama del quemador;

interrupción del suministro de energía eléctrica a la sala de calderas;

2) para caldera de agua caliente:

aumento o disminución de  la presión del agua a la salida de la caldera;

aumento de la temperatura del agua a la salida de la caldera;

reducción del caudal de agua a través de la caldera;

aumento o caída de la presión del combustible gaseoso delante de los quemadores;

apagado de la llama del quemador;

caída de la presión del combustible líquido delante de los quemadores;

reducción del vacío en el hogar;

caída de la presión de aire delante de los quemadores;

interrupción del suministro de energía eléctrica a la sala de calderas.

Cuando se alcanzan los parámetros máximos permitidos de la caldera, las alarmas sonoras y luminosas deben activarse automáticamente.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas

de instalación y explotación segura de las calderas

de vapor y agua caliente en las instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 19 de marzo de 2018. No. 113

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Caldera de agua caliente es un calentador de agua de la red, intercambiador de calor de vapor o de agua, a agua que utiliza el calor del vapor o del agua de la caldera para producir agua caliente de otros parámetros. La caldera de agua caliente puede ser integrada en la caldera o autónoma.

Flexión es la sección curvilínea del codo doblado.

Quemador (caldera) en un dispositivo para el suministro del combustible al hogar de la caldera, necesario para la combustión del aire y asegurar la combustión sostenible del combustible.

Codo es una pieza de tubería diseñada para cambiar la dirección del flujo del medio de trabajo en ángulo.

Codo doblado es un codo doblado en un equipo o accesorio especial.

Caldera de agua caliente es una caldera de vapor, en cuyo tambor se coloca un dispositivo de calentamiento del agua utilizada fuera de la propia caldera, así como una caldera de vapor, en cuya circulación natural se incluye una caldera independiente.

Nota. Los requisitos de este Reglamento se aplican a la caldera de agua caliente independientemente de si está se desconecta de la caldera por accesorios o no.

Caldera de agua caliente es un dispositivo que tiene un hogar, calentado por los productos del combustible quemado en ella y destinada a calentar agua a presión por encima de la atmosférica y utilizada como caloportador fuera del propio dispositivo.

Caldera de vapor es un dispositivo que tiene un hogar, calentado por los productos del combustible quemado en él y destinado a producir vapor con una presión superior a la atmosférica, utilizado fuera del propio dispositivo.

Caldera estacionaria es una caldera montada sobre una base fija.

Caldera de recuperación es una caldera de vapor o de agua caliente sin hogar o con hogar para la postcombustión de gases, en la que se utilizan los gases calientes de la producción tecnológica o metalúrgica como fuente de calor u otros flujos de productos tecnológicos.

Instalación de caldera móvil es una unidad de caldera transportable con engranaje de marcha.

Instalación de caldera transportable es un complejo compuesto por una caldera, un equipo auxiliar, un sistema de control y protección, una sala (contenedor), en la que se monta todo el equipo y accesorios de transporte para cambiar rápidamente el lugar de uso.

Sobrecalentador de vapor es un dispositivo diseñado para elevar la temperatura del vapor por encima de la temperatura de saturación, correspondiente a la presión de la caldera.

Hogar de caldera es una caldera estacionaria diseñada para quemar combustibles fósiles, enfriar parcialmente los productos de la combustión y liberar las cenizas.

Boquilla es un dispositivo para alimentar, rociar y distribuir en la corriente de aire el combustible líquido que entra en el hogar de la caldera.

Economizador es un dispositivo calentado por los productos de la combustión del combustible y destinado a calentar o evaporar parcialmente el agua que entra en la caldera de vapor.

Economizador autónomo  es un  economizador integrado en la caldera o el conducto de gas, cuya agua caliente se utiliza total o parcialmente fuera de esta caldera, o un economizador autónomo cuya agua caliente se utiliza total o parcialmente en la caldera de vapor.

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas

de instalación y explotación segura de las calderas

de vapor y agua caliente en las instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 19 de marzo de 2018. No. 113

(referencia)

DEFINICIÓN DE NOCIONES DE JUNTAS TÍPICAS Y DE CONTROL

Las juntas soldadas típicas es un grupo de juntas soldadas, que tienen las siguientes características comunes:

1) método de soldadura;

2) el grado (combinación de grados) del metal base; se permite unir en un solo grupo las juntas soldadas de las piezas fabricadas con aceros de diferentes grados, para la soldadura de los cuales, según la tecnología, se proporciona el uso de materiales de soldadura de los mismos grados (combinación de grados);

3) el grado (combinación de grados) de materiales de soldadura (se permite unir en un solo grupo las juntas soldadas realizadas con el uso de diversos materiales de soldadura, cuyos grados (combinación de grados), según la tecnología, se pueden utilizarse para soldar las piezas del mismo acero, los electrodos deben tener el mismo tipo de revestimiento (básico, rutilo, celulosa, ácido);

4) el espesor nominal de las piezas a soldar en la zona de soldadura (en un grupo se permite combinar las juntas con el espesor nominal de las piezas en la zona de soldadura en los límites de uno de los siguientes intervalos:

hasta 3 mm inclusive;

más de 3 hasta 10 mm inclusive;

más de 10 hasta 50 mm inclusive;

más de 50 mm).

Para las juntas angulares, en T y solapadas, los intervalos indicados se refieren a las piezas que se van a soldar; está permitido ignorar el grosor de las piezas principales;

5) el radio de curvatura de las piezas en la zona de soldadura (se permite combinar en un solo grupo las juntas soldadas de las piezas con un radio de curvatura en la zona de soldadura (para los tubos, es la mitad del diámetro nominal exterior) en los límites de uno de los siguientes intervalos:

hasta 12,5 mm inclusive;

más de 12,5  hasta 50 mm inclusive;

más de 50 hasta 250 mm inclusive;

más de 250 mm (incluidas las piezas planas).

Para las juntas soldadas angulares, en T y solapadas los intervalos indicados se refieren a las partes a soldar; está permitido ignorar los radios de curvatura de las piezas principales;

6) el tipo de junta soldada (a tope, angular, en T, solapada); las uniones en ángulo, en T y solapas pueden combinarse en un solo grupo, excepto en el caso de las juntas soldadas angulares de las soldaduras de las boquillas (tuberías) a los componentes de la caldera;

7) la forma de preparación de los bordes;

se permite combinar las juntas soldadas en un grupo con una de las siguientes formas de preparación de los bordes:

con una ranura biselada de los bordes y con ángulo de su bisel de más de 8 °;

con una ranura biselada de los bordes y con ángulo de su de hasta 8 ° inclusive (corte estrecho);

con una ranura biselada a los dos lados;

sin ranura biselada;

8) método de soldadura de la capa de raíz: en el revestimiento restante (anillo de apoyo), en el revestimiento fundido, sin revestimiento (formación libre de un rodillo de retorno), con soldadura de la raíz de la costura;

9) régimen térmico de soldadura: con el calentamiento preliminar e indirecto, sin calentamiento, con enfriamiento en capas;

10) régimen de tratamiento térmico de la junta soldada.

Las juntas soldadas de control son juntas cortadas a partir del número de juntas soldadas industriales o soldadas por separado, pero que son idénticas o del mismo tipo con respecto a las juntas soldadas industriales y están destinadas a llevar a cabo control destructivo cuando se certifican tecnologías de soldadura o se comprueba la calidad y las propiedades de las juntas soldadas industriales.

- Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas

de instalación y explotación segura de las calderas

de vapor y agua caliente en las instalaciones

nucleares"

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 19 de marzo de 2018. No. 113

REQUISITOS PARA EL CONTENIDO DEL PASAPORTE DE LA CALDERA

El pasaporte de la caldera debe incluir la siguiente información, cuya cantidad es determinada por el fabricante dependiendo del tipo de caldera:

1) información general:

nombre y la dirección del fabricante;

fecha de fabricación (producción);

tipo (modelo) de la caldera;

nombre y finalidad de la caldera;

número de serie de la caldera;

vida útil estimada de la caldera;

vida útil estimada de la caldera y las partes principales;

cantidad calculada de arranques;

dimensiones geométricas de la caldera y sus ecomponente;

2) principales características y  parámetros técnicos:

tipo de combustible estimado y su poder calorífico, MJ/Kg (kcal/Kg);

consumo de combustible, m/h (t/h);

tipo y características del hogar (quemadores);

presión, calculada, de trabajo y  de prueba, MPa;

resistencia hidráulica máxima admisible de la caldera a la potencia nominal, MPa;

presión mínima admisible a temperatura nominal, MPa;

temperatura nominal del vapor a la salida de la caldera, ° C;

temperatura de diseño del vapor recalentado (líquido), ° C;

temperatura nominal del líquido a la entrada de la caldera, ° C;

temperatura nominal y máxima del fluido a la salida de la caldera, ° C;

capacidad de producción de vapor nominal, mínima y máxima permitida, t/h;

capacidad de calentamiento nominal, mínima y máxima, kW;

superficie de calentamiento de la caldera y partes principales, m;

capacidad, m;

caudal mínimo y máximo admisible,  m/h;

3) información sobre los dispositivos de seguridad (tipo, cantidad, lugar de instalación, área de la sección transversal, diámetro nominal, coeficiente de consumo de vapor o líquido, tamaño (rango) del comienzo de la apertura);

4) información sobre los indicadores de nivel de líquido (agua) (tipo de indicador, cantidad, lugar de instalación);

5) información sobre los accesorio principales (cantidad, diámetro nominal, presión nominal, parámetros de funcionamiento, material del cuerpo, lugar de instalación);

6) información sobre los principales equipos de medición, control, señalización, regulación y protección automática (cantidad, tipo (marca));

7) información sobre las bombas tipo, cantidad, parámetros de funcionamiento, tipo de accionamiento);

8) información sobre los principales componentes de la caldera, fabricados en chapa de acero (número, tamaño, material, soldadura y tratamiento térmico);

9) información sobre los componentes de la caldera, fabricados (producidos) de tubos (número, tamaño, material, soldadura y tratamiento térmico);

10) información sobre las boquillas, tapas, fondos, transiciones, bridas (número, tamaño, material);

11) información sobre el  caloportador (nombre, temperatura máxima admisible de aplicación, temperatura de auto-ignición en espacios abiertos, temperatura de solidificación, punto de ebullición, cambio (curva) del punto de ebullición en función de la presión);

12) planos, diagramas, dibujos de la caldera y sus componentes principales y otros documentos (una hoja resumen de los cambios de fábrica, una lista de selección, una especificación con indicación de las dimensiones básicas de las unidades de montaje);

13) registros de los resultados de la inspección técnica, información sobre la sustitución y reparación de los principales componentes de la caldera.