- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REQUISITOS

PARA EL CONTENIDO DEL REPORTE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA

DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES DE INVESTIGACIÓN"

(NP-049-17)

- 1. FINALIDAD Y CAMPO DE APLICACIÓN

1. Estos códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Requisitos para el contenido del reporte para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciónes nucleares de Investigación" (en adelante, Requisitos) se desarrollan de conformidad con la Ley Federal del 21 de noviembre de 1995. No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear", por la resolución del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de diciembre de 1997. No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición acerca del desarrollo y aprobación de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, art. 5600; 2012, No. 51, art. 7203) y y establecen los requisitos para el contenido del informe para la justificación de la seguridad tecnológica de las construcciones y complejos con las instalaciones nucleares de investigación, los conjuntos críticos nucleares, los conjuntos subcríticos nucleares y las instalaciones electronucleares subcríticas (en adelante, instalaciones nuclear de investigación) en los hitos de colocación, construcción y explotación.

2. Estos requisitos se aplican a los reportes para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones de investigación nuclear de nueva construcción en los hitos de ubicación, construcción y explotación.

3. En el caso de las instalaciones nucleares de investigación, cuyas licencias del sitio, la construcción y/o explotación se expidan antes de la entrada en vigor de los presentes Requisitos, el procedimiento y las condiciones para que el reporte para la justificación de la seguridad tecnológica cumpla estos Requisitos se determinarán en función del caso en las condiciones de la licencia del sitio, la construcción y(o) explotación.

4. El procedimiento para presentar los informes para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones nucleares de investigación de acuerdo con estos Requisitos, incluidos los plazos y la cantidad de medidas necesarias, se determina en función del caso en las condiciones de la licencia del sitio, la construcción y(o) explotación.

5. La lista de abreviaturas se deduce en el anexo No. 1 de los presentes Requisitos.

- 2. Requisitos generales. Contenido del reporte para la justificación

de la seguridad tecnológica de la instalación nuclear de investigación

6. La información, contenida en el IJS de la INI debe confirmar, que la INI cumple con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo de uso de la energía nuclear.

7. El IJS de la INI es desarrollado y aprobado por la organización de operación (OO).

8. En la justificación de la seguridad tecnológica de la INI en el IJS se debe tener en cuenta las características específicas de la INI debido a su diseño y modos de explotación. La reducción o falta de información en los capítulos individuales del IJS de la INI, causada por las características antes mencionadas de la INI, deberá justificarse en los capítulos pertinentes del IJS.

9. El IJS de la INI debe contener una sección "Introducción" y 23 capítulos, a saber:

Capítulo 1. "Descripción general de la instalación nuclear de investigación".

Capítulo 2. "Principios para garantizar la seguridad tecnológica".

Capítulo 3. "Características del área de ubicación y el emplazamiento de la instalación nuclear de investigación".

Capítulo 4. "Edificios y construcciones de la instalación nuclear de investigación".

Capítulo 5. "Sistemas (componentes) importantes para la seguridad tecnológica".

Capítulo 6. "Análisis de accidentes en la instalación nuclear de investigación".

Capítulo 7. "Puesta en marcha".

Capítulo 8. "Límites operativos y límites de la explotación segura".

Capítulo 9. "Condiciones de la explotación segura".

Capítulo 10. "Seguridad tecnológica nuclear".

Capítulo 11. "Almacenamiento y transporte de combustible nuclear, materiales nucleares, sustancias radiactivas y desechos radiactivos".

Capítulo 12. "Seguridad radiológica".

Capítulo 13. "Seguridad técnica".

Capítulo 14. "Registro y control de materiales nucleares, sustancias radiactivas y desechos radiactivos".

Capítulo 15. "Protección física".

Capítulo 16. "Medidas para limitar las consecuencias de los accidentes".

Capítulo 17. "Protección contra incendios".

Capítulo 18. "Explotación de la instalación nuclear de investigación".

Capítulo 19. "Documentación de la instalación nuclear de investigación".

Capítulo 20. "Garantía de calidad".

Capítulo 21. "Seguridad tecnológica en la preparación para la clausura".

Capítulo 22. "Gestión de la vida útil de los sistemas y componentes, importantes para la seguridad tecnológica".

Capítulo 23. "Evaluación periódica de la seguridad tecnológica".

Los requisitos para el contenido de la sección "Introducción" y los capítulos 1-23 del IJS de la INI se prestan, respectivamente, en los anexos No. 2 y 3 de los presentes Requisitos.

10. El volumen de información proporcionado por el IJS de la INI en el hito de ubicación debe ser suficiente para evaluación de la aceptabilidad de la zona y el área de ubicación de la INI.

En el hito de ubicación de la INI, el IJS de la INI deberá proporcionar la información especificada en los párrafos 1, 2, 4 del anexo No. 2 de los presentes Requisitos y en los párrafos 1.1 - 3.11, 3.14, 4.3, 12.1 - 12.7, 15.1, 16.3, 17.3, 20.1 y 21.1 del anexo No. 3 de los presentes Requisitos.

11. El volumen de información proporcionado por el IJS de la INI en el hito de construcción debe ser suficiente para evaluación de la justificación de que durante los hitos de construcción y explotación, las soluciones técnicas utilizadas garantizarán el cumplimiento de los requisitos de seguridad tecnológica.

En el hito de construcción de la INI, el IJS de la INI deberá proporcionar la información especificada en los párrafos 1, 2, 4 del anexo No. 2 de los presentes Requisitos y en los párrafos 1.1 - 3.11, 3.14, 4.1 - 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 6.7, 7.2 - 10.6, 10.9 - 12.7, 12.9 - 13.2, 13.4 - 17.3, 17.5, 20.1 - 22.3 del anexo No. 3 de los presentes Requisitos.

12. El volumen de información proporcionado por el IJS de la INI en el hito de explotación debe reflejar el estado real de la INI y tener en cuenta los resultados de la construcción, las obras de puesta en marcha y los arranques físico y de potencia de la INI.

Durante el hito de explotación de la INI, el IJS de la INI deberá proporcionar la información especificada en los párrafos 1- 4 del anexo No. 2 y en los párrafos 1.1 . 23.2 del anexo No. 3 de estos Requisitos.

13. La información presentada en el IJS de la INI sobre el cumplimiento de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica debe estar justificada.

14. Si es necesario presentar en varios capítulos del IJS de la INI (o en las secciones dentro de un capítulo) información de contenido similar, dicha información debe presentarse en uno de los capítulos (o secciones del capítulo) del IJS de la INI y en los otros capítulos (o secciones del capítulo) se prestan las referencias a esta información.

15. La información sobre el análisis realizado debe confirmar la suficiencia y la integridad del volumen del análisis realizado, teniendo en cuenta todos los factores, que influyen en el resultado.

16. El IJS de la INI deberá proporcionar la información sobre los programas informáticos utilizados para justificación de la seguridad tecnológica de la INI, así como la información sobre la certificación y verificación de dichos programas informáticos.

17. Con el fin de ilustrar las soluciones técnicas y las medidas organizativas y técnicas, los resultados de los estudios calculados y experimentales de los parámetros utilizados en el IJS de la INI para justificación de la seguridad tecnológica, la información gráfica proporcionada en el IJS de la INI de conformidad con los anexos No. 2-10 de estos Requisitos deberá prestarse en forma de dibujos, diagramas, figuras y fotografías.

18. Los valores numéricos de los parámetros utilizados en el IJS de la INI para justificación de la seguridad tecnológica deberán prestarse con la indicación de la incertidumbre (falencia) de su determinación.

19. Si, con sujeción al diseño y los modos de explotación de una INI específica, se debe proporcionar la información adicional para la justificación de la seguridad tecnológica, ésta deberá presentarse en el IJS de la INI como parte de los capítulos correspondientes o como un capítulo adicional.

- 3. Mantenimiento del reporte para la justificación de la seguridad tecnológica

de acuerdo con el estado real de la instalación

nuclear de investigación

20. La OO debe asegurar la correspondencia del IJS de la INI al proyecto de la INI, así como por el estado real de la INI.

21. El IJS de la INI deberá ser modificado (complementado) en caso de:

cambios en las características del emplazamiento de la INI que afecten a la seguridad tecnológica de la INI;

cambios en las características del pasaporte de la INI;

modificaciones en el diseño y los modos de operación de la INI que afecten a la seguridad tecnológica de la INI y que no estén previstos en el IJS de la INI actual;

incidentes o accidentes en esta INI u otras instalaciones nucleares, cuyo análisis requería la aplicación de medidas técnicas y organizativas que excluyeran la posibilidad de que se produjeran incidentes o accidentes similares en la INI;

cambios en el programa de trabajo experimental que afecten a la seguridad tecnológica de la INI y que no estén previstos por el IJS de la INI;

una periódica evaluación de la seguridad tecnológica de la INI.

22. Las modificaciones en el IJS de la INI deben llevarse a cabo mediante la sustitución de las páginas con la información correspondiente en la lista de cambios.

Al sustituir páginas individuales en el IJS de la INI, cada una de ellas, en la esquina superior derecha del margen, debe indicar el número de serie de la redacción y la fecha de la sustitución (mes, año).

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

LISTA DE ABREVIATURAS

| ZBM | - zona de balance de materiales |
| --- | --- |
| ZS | - zona supervisada |
| RNI | - reactor nuclear de investigación |
| INI | - instalación nuclear de investigación |
| EC | - estación crítica |
| DN | - documentos normativos |
| IN | - instalación nuclear |
| IJS | - reporte para la justificación de la seguridad tecnológica |
| CNG | - combustible nuclear gastado |
| ESC | - estación subcrítica |
| IENSC | - instalación electronuclear subcrítica |
| DRA | - desechos radiactivos |
| SR | - sustancia radiactiva |
| SIS | - sistemas (componentes) importantes para la seguridad tecnológica |
| ZPS | - zona de protección sanitaria |
| SCP | - sistema de control y protección |
| CC | - conjunto combustible |
| OO | - organización de operación |
| MN | - materiales nucleares |
| CN | - combustible nuclear |

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

REQUISITOS

PARA EL CONTENIDO DE LA SECCIÓN "INTRODUCCIÓN" DEL REPORTE PARA LA JUSTIFICACIÓN

DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LA INSTALACIÓN NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

1. En la sección "Introducción" del IJS de la INI se debe prestar:

la información general sobre la finalidad, el tipo, el diseño y las características neutrón-físicas y termo-hidráulicas de la INI;

la información sobre la OO;

la información sobre las decisiones relativas a la ubicación, el diseño y la construcción de la INI;

la lista de las organizaciones que son los principales ejecutoras de las obras para el diseño y la construcción de la INI.

2. Se deberá prestar la información sobre los principales resultados de los trabajos de desarrollo experimental, realizados para justificación de la seguridad tecnológica de la INI, así como los trabajos de desarrollo experimental planificados.

3. Para las INI que se encuentran en explotación, es necesario prestar una información breve sobre los cambios introducidos en el diseño de las INI. La información debe proporcionarse en orden cronológico, indicando los objetivos, los plazos y los resultados de las obras ejecutadas.

4. Se deberá prestar la información sobre la experiencia de explotación de las INI similares nacionales y extranjeras, así como la información conocida sobre accidentes en las INI similares. Debe demostrarse que se prevén las medidas técnicas y organizativas para esta INI, cuya adopción excluirá o reducirá significativamente la probabilidad de que ocurran accidentes en las INI similares.

- Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

REQUISITOS

PARA EL CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS 1-23 DEL REPORTE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA

DE LA INSTALACIÓN NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

- 1. Requisitos para el contenido del Capítulo 1," Descripción general

de la instalación nuclear de investigación"

En el capítulo 1 del IJS de la INI, se debe deducir una descripción del diseño y el esquema tecnológico de la INI en su conjunto.

1.1. Es necesario prestar la siguiente información:

la composición de la INI (incluyendo las celdas de protección, las instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear, materiales nucleares, combustible nuclear gastado, sustancias radiactivas y desechos radiactivos, y las salas y equipos experimentales);

las principales características técnicas de la INI;

una breve descripción del diseño, del esquema principal del proceso y de los equipos principales tecnológicos de la INI;

las características del combustible nuclear, incluyendo el tipo de combustible, la composición, el enriquecimiento por el isótopo fisionable, el tipo de barras y conjuntos combustibles, las dimensiones geométricas de las barras y los conjuntos combustibles;

el grado medio y máximo de quemado de los isótopos fisionables;

la carga máxima de combustible nuclear en la zona activa;

la temperatura admisible del combustible nuclear y del revestimiento de la barra de combustible en todos los modos de funcionamiento normal y en caso de accidentes (para la barra de combustible más intensa), la generación media de calor, la distribución de la generación de calor en la sección transversal y la longitud de la parte activa del conjunto de combustibles (para la barra de combustible más intensa), la densidad del flujo de calor de la superficie del revestimiento dela barra de combustible más intensa;

las características del moderador y del reflector (incluyendo la composición, ubicación, temperatura y el desprendimiento de calor volumétrico en los modos nominal y de urgencias);

las características del caloportador (incluyendo la composición, el punto de fusión, punto de ebullición, la densidad, el calor específico y la conductividad térmica);

la descripción de los puntos (sistemas) de almacenamiento del combustible nuclear fresco;

la descripción de los puntos (sistemas) de almacenamiento del combustible nuclear gastado, de las sustancias radiactivas y de los desechos radiactivos;

la vida operacional (consignada) de diseño de la INI;

el contenido del programa de trabajos experimentales.

1.2. Se deberá prestar la información sobre las principales características neutrónico-físicas y termo-hidráulicas de la INI en todos los modos de operación rutinaria, incluyendo los datos sobre:

la potencia térmica;

las configuraciones permitidas del núcleo (incluyendo el moderador, el caloportador, los medios para influir en la reactividad, los dispositivos experimentales y los componentes de diseño);

la reserva de reactividad al inicio de la campaña;

los efectos de la reactividad que afecten a la seguridad tecnológica de la INI;

la eficacia de los dispositivo de control y otros medios para influir en la reactividad, con sujeción a su interferencia mutua y la configuración del núcleo;

las densidades medias y máximas del flujo de calor en el núcleo;

el factor de seguridad mínimo antes de la crisis del intercambio de calor;

los parámetros del impulso de la potencia del RNI de impulso;

los coeficientes de generación de calor desigual a lo largo del radio y la altura del núcleo;

las temperaturas admisibles y nominales del caloportador a la salida del núcleo;

la presión admisible y nominal en el circuito primario;

la temperatura de las barras de combustible y los conjuntos combustibles y su distribución espacial;

el caudal del caloportador a través del núcleo y sus componentes individuales;

los caudales del caloportador y las temperaturas en los circuitos de refrigeración del reactor (circuitos de calefacción del EC o el ESC);

los parámetros del sumidero final de calor;

el factor de multiplicación de neutrones máximo posible para la estación subcrítica.

- 2. Requisitos para el contenido del Capítulo 2," Principios

para garantizar la seguridad tecnológica"

En el Capítulo 2 del IJS de la INI, se debe proporcionar una lista de los documentos normativos, los requisitos de las cuales deben ser cumplidas por la INI.

2.1. Se deberá proporcionar la información sobre la implantación de todos los niveles de defensa en profundidad, así como sobre los principios de justificación, optimización y regulación establecidos por las normas de seguridad radiológica. Debe demostrarse que el registro, el control y la protección física de los MN, SR y DRA están garantizados.

2.2. Es necesario demostrar que los sistemas de seguridad tecnológica están diseñados con sujeción a los principios:

de independencia (el principio de aumentar la confiabilidad mediante la aplicación de la separación funcional y(o) física de los canales (componentes), en la que el fallo de un canal (componente) no provoca el fallo de otro canal (componente));

de redundancia (el principio de aumentar la fiabilidad mediante la aplicación de varios componentes idénticos o diferentes (canales, sistemas) de modo que cada uno de ellos pueda realizar la función requerida independientemente del estado, incluido el fallo, de otros componentes (canales, sistemas) diseñados para realizar esta función);

de fallo único (el principio según el cual el sistema debe realizar las funciones especificadas para cualquier suceso iniciador que requiera su funcionamiento y para el fallo de uno de los componentes de este sistema que sea independiente del suceso iniciador, considerado en el proyecto de la INI);

de fallo seguro (el principio según el cual, en caso de fallo de un sistema o componente, la INI pasa a un estado seguro sin necesidad de iniciar ninguna acción a través del sistema de control de seguridad tecnológica);

de una variedad de formas para que estos sistemas desempeñen sus funciones (el principio de aumentar la fiabilidad utilizando dos o más sistemas o componentes para realizar una función de seguridad tecnológica, con diseños o principios de funcionamiento diferentes, con el fin de reducir la probabilidad de que se produzca un fallo unicausal);

de pruebas por experiencia previa, pruebas, investigaciones, experiencia de explotación de prototipos.

2.3. Debe demostrarse que todas los trabajos que afectan a la seguridad tecnológica de la INI van acompañados de actividades de garantía de calidad.

2.4. Debe demostrarse que la cultura de seguridad tecnológica en cada esfera de actividad que afecta a la seguridad de la INI es mantenida por la OO y las organizaciones que le prestan servicios.

- 3. Requisitos para el contenido del Capítulo 3," Características

del área de ubicación y el emplazamiento de la instalación

nuclear de investigación"

En el capítulo 3 del IJS de la INI, se debe prestar la información sobre el programa de levantamientos técnicos y las investigaciones de ingeniería en el área de ubicación y el emplazamiento de la INI, los principales resultados de su implementación y las referencias de las DN utilizadas.

3.1. Es necesario justificar la suficiencia de los resultados de los levantamientos técnicos y las investigaciones de ingeniería para determinar las características del área de ubicación y el emplazamiento de la INI necesarios para justificar la seguridad tecnológica nuclear y la seguridad radiológica de la INI, con sujeción a los posibles procesos, fenómenos y factores naturales e industriales.

3.2. Es necesario describir las condiciones geográficas de la ubicación de la INI, proporcionar información sobre la ubicación del emplazamiento de la INI en relación con los límites de la división administrativa, así como los cuerpos de agua y los ríos, y adjuntar un dibujo del plan del sitio de la zona, donde es necesario indicar:

los límites del emplazamiento de la INI como instalación nuclear, incluyendo todas las edificaciones incluidas en el proyecto de la INI (las celdas calientes, las instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear fresco y gastado, los laboratorios de producción de radioisótopos y los dispositivos experimentales);

los límites de la OO;

los límites de la ZPS y ZS;

los asentamientos e instalaciones industriales más cercanos, las edificaciones culturales y comunitarias, las instituciones, las instalaciones recreativas, construcciones deportivas;

las autopistas, las vías férreas y los cursos de agua, situados cerca del emplazamiento de la INI;

la ubicación de los edificios y las construcciones de la INI en el emplazamiento de la INI, así como otras instalaciones nucleares, situadas en el mismo emplazamiento y en el territorio adyacente.

3.3. Se deberá proporcionar la información sobre la distribución de la población en la zona de ubicación de la INI y los resultados de la evaluación de la variación estimada de la densidad de población durante el ciclo de vida estimado de la INI.

3.4. Se deberá proporcionar la información sobre el medio ambiente y el uso de la tierra y el agua en la zona de ubicación de la INI, incluyendo:

los datos sobre las tierras destinadas a uso agrícola, su ubicación, tamaño y principales tipos de productos producidos en ellas;

los datos sobre los embalses utilizados para el abastecimiento técnico y de agua potable, así como para la navegación;

los datos sobre los territorios destinados a la recreación (incluidos los campamentos de turistas y las playas), su ubicación y tamaño.

3.5. Es necesario proporcionar una descripción de las condiciones geológicas y de ingeniería y geológicas en la zona de ubicación del área de la INI y el territorio adyacente. Debe proporcionarse:

las características de los suelos, en los que están ubicados (se ubicarán) los edificios y las principales construcciones de la INI;

los datos sobre las condiciones sismo-tectónicas de la zona de ubicación y del emplazamiento, incluida la presencia de fallas activas y zonas geodinámicas en la zona de ubicación y en el emplazamiento de la INI;

la información sobre la sismicidad de la zona y el emplazamiento de la INI para el terremoto de parada segura calculado y máximo en los grados de la escala MSK-64, así como los valores medios y las desviaciones estándares de los parámetros del terremoto de parada segura calculado y máximo, incluyendo la intensidad, la aceleración máxima (velocidad, desplazamiento), el período y la duración de las vibraciones sísmicas, la reacción (respuesta) y los patrones de aceleración de los terremotos con tipos típicos de efectos sísmicos para las condiciones naturales del terreno, con sujeción a sus posibles cambios industriales;

los datos sobre la intensidad y frecuencia de los terremotos que se produjeron en la zona de ubicación de la INI;

la justificación de la estabilidad dinámica de los suelos del emplazamiento del lugar en caso de terremotos hasta el terremoto de parada segura máximo y calculado inclusive.

3.6. Es necesario proporcionar información sobre las condiciones meteorológicas en el emplazamiento de la INI, incluyendo la información sobre (acerca de):

las temperaturas estacionales del aire;

los niveles de precipitación;

los valores del manto de nieve;

la rosa de los vientos en el emplazamiento de la INI;

la zona peligrosa de tornado de la ubicación de la INI;

los parámetros del tornado de mayor intensidad, adoptados en el proyecto de la INI.

3.7. Deberán indicarse las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas en la zona de ubicación y en el emplazamiento de la INI, incluyendo:

las características de los ríos, lagos y otros cuerpos de agua en la zona de ubicación de la INI, así como las características de las aguas superficiales y subterráneas, el nivel de las aguas subterráneas y sus fluctuaciones en el tiempo, la composición química de las aguas subterráneas y sus propiedades agresivas;

las características de las construcciones hidráulicas situadas en la zona de ubicación de la INI y las posibles repercusiones de los accidentes en dichas construcciones en la seguridad tecnológica de la INI;

la información sobre las posibles inundaciones, sus consecuencias y las medidas de seguridad.

3.8. Es necesario proporcionar una lista de los posibles impactos externos de origen industrial en la INI, su intensidad y frecuencia, y los resultados de la evaluación de la necesidad de tener en cuenta estos impactos externos en el proyecto de la INI y en el IJS de la INI.

3.9. Los resultados de la clasificación de los procesos, fenómenos y factores naturales e industriales identificados en el emplazamiento de la INI se deberán proporcionarse en función del grado de peligro. Es necesario establecer la clase del emplazamiento según el grado de peligro.

3.10. Debe demostrarse que el proyecto de la INI tiene en cuenta todos los factores industriales, cuya frecuencia de ejecución es igual o superior a 10-6 1/año, y que los valores máximos de los parámetros de los procesos y fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y de ingeniería y geológicos se determinan en un intervalo de tiempo de 10 000 años.

3.11. Es necesario presentar y justificar los niveles calculados de intensidad de los impactos externos, que requieren la parada de la INI.

3.12. Es necesario presentar los resultados de la monitorización (control) de los parámetros de estabilidad de los impactos externos naturales en la construcción y explotación de la INI.

3.13. Es necesario presentar los resultados de la determinación instrumental de las características de la situación radiológica creada por fuentes de radiación naturales e industriales en la zona de ubicación de la INI, realizada antes de la explotación de la INI, o indicar su ausencia, si no se ha hecho tal determinación.

3.14. Para el EC y el ESC, la información de los párrafos 3.1 - 3.13 del anexo No. 3 de estos Requisitos se presenta en el IJS en forma general sin detalles y con la justificación correspondiente.

- 4. Requisitos para el contenido del Capítulo 4," Edificios y construcciones

de la instalación nuclear de investigación"

En el capítulo 4 del IJS de la INI, se debe prestar la justificación de la sostenibilidad de los edificios y construcciones de la INI bajo los impactos externos e internos.

4.1. Se deberá proporcionar una lista de la DN, incluidas las normas y reglas de construcción, cuyos requisitos deben cumplir los edificios y construcciones de la INI.

4.2. Deberían proporcionarse los resultados de la justificación de las soluciones de construcción y diseño de los edificios y construcciones de la INI.

4.3. Se deberá proporcionar una descripción del edificio (edificios), en que se encuentra la INI, los planos del edificio (edificios) y de los recintos principales, incluyendo la sala del reactor del RNI (las salas del EC, ESC, IENSC ), así como una breve descripción de los edificios de la instalación nuclear, relacionadas con las actividades de la INI, incluyendo las instalaciones de almacenamiento y las zonas de gestión de desechos radiactivos.

4.4. Deberían proporcionarse los principales métodos y resultados de la evaluación de la sostenibilidad de los edificios y construcciones de la INI frente a los impactos externos de origen natural e industrial, con sujeción a, entre otras cosas, sus impactos integrados.

4.5. Deberá justificarse que durante el funcionamiento rutinario y funcionamiento anormal de la INI, incluidos los accidentes base de diseño, los impactos externos de intensidades máximas calculadas no provoquen daños en los edificios y construcciones, que impidan la utilización de los sistemas y componentes del SIS según su propósito funcional.

4.6. Debe justificarse que los edificios y las construcciones de la INI estén diseñados de tal manera que, durante su funcionamiento normal y en caso de accidente base de diseño, la liberación de sustancias radiactivas al medio ambiente no supere los niveles (valores y/o límites admisibles) establecidos por los actos jurídicos reglamentarios.

4.7. Se deberá proporcionar la información que confirme, que los edificios y construcciones de la INI se corresponden con el proyecto.

4.8. Es necesario proporcionar una descripción del sistema de diagnóstico de los edificios y construcciones de la INI, incluidos los sistemas de observación de las inclinaciones, la precipitación, el estado de tensión-deformación, las fluctuaciones y el estado de los cimientos. Se deberá proporcionar la información sobre el programa y los resultados de la observación.

- 5. Requisitos para el contenido del Capítulo 5, "Sistemas (componentes),

importantes para la seguridad tecnológica"

En el Capítulo 5 del IJS de la INI, se debe proporcionar la información sobre el SIS de la INI.

5.1. Se deberá proporcionar una lista de los sistemas y componentes del la INI (incluidos los dispositivos experimentales), la información sobre la clasificación de los sistemas y componentes de la INI según la finalidad, el impacto en la seguridad tecnológica, la naturaleza de sus funciones de seguridad tecnológica y las clases de seguridad tecnológica de conformidad con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica.

5.2. Se deberá proporcionar una lista de la DN, de acuerdo con los requisitos para la fabricación (montaje) de los SIS de la INI.

5.3. Se deberá proporcionar una lista de los SIS de la INI para los que se debe realizar un análisis de la resistencia a los impactos externos.

5.4. Es necesario dar una descripción de los SIS de la INI (diagramas, figuras y/o dibujos) de acuerdo con el anexo No. 4 de estos Requisitos.

5.5. En el anexo No. 5 de estos Requisitos se presta una lista indicativa de los sistemas (componentes) del RNI y el IENSC, que debe describirse en el IJS; en el anexo No. 6 de estos Requisitos se presta una lista indicativa de los sistemas (componentes) del EC y el ESC. Para una INI específica, debe presentarse y justificarse una lista de sistemas (componentes ) en el IJS de la INI.

5.6. Debe proporcionarse información que confirme, que las SIS de la INI cumplen los requisitos de seguridad tecnológica, confiabilidad y resistencia a los impactos externos que se prestan en la DN en el campo del uso de la energía atómica.

- 6. Requisitos para el contenido del Capítulo 6, "Análisis de accidentes

en la instalación nuclear de investigación"

En el capítulo 6 del IJS de la INI, se debe presentar los resultados del análisis del funcionamiento anormal, incluidos los accidentes base de diseño y los accidentes que sobrepasan al de base de diseño.

6.1. Para todos los modos de explotación de la INI, es necesario proporcionar las listas de sucesos iniciadores y de los resultados de los análisis de los accidentes base de diseño, incluida la información, que justifique la elección de los sucesos iniciadores de accidentes y las posibles formas de que ocurran.

6.2. Se deberá proporcionar una descripción de los procedimientos, programas informáticos y modelos de cálculo utilizados en el análisis de accidentes en la INI. Sobre la base de los resultados del análisis de los accidentes base de diseño, es necesario proporcionar los datos sobre los impactos de radiación de la INI en el personal, el público y el medio ambiente.

En el anexo 7 de estos Requisitos se presta una lista indicativa de los eventos iniciadores para el análisis de los accidentes base de diseño en la INI. La lista anterior no es taxativa y se ha detallado con sujeción a las características de la ubicación del emplazamiento de la INI, así como las características estructurales, neutrónico-físicas y termo-hidráulicas de la INI. Para una INI específica, esta lista debe presentarse y justificarse en el IJS de la INI.

6.3. Es necesario establecer los criterios para que el personal de la INI determine si se ha producido un accidente base de diseño.

6.4. Deberá prestar justificación de la lista de accidentes, que sobrepasan al de base de diseño, con sujeción a la ubicación del área de la INI, el diseño y las características neutrónico-físicas y termo-hidráulicas de la INI.

6.5. Se deberá proporcionar una descripción de los procedimientos, programas informáticos y modelos de cálculo utilizados en el análisis de accidentes que sobrepasan al de base de diseño. En el Anexo No. 8 de estos Requisitos se presta el procedimiento para realizar el análisis de los accidentes base de diseño y los accidentes que sobrepasan al de base de diseño en la INI.

De acuerdo con el análisis de los accidentes que sobrepasan al de base de diseño, es necesario proporcionar:

los criterios para que el personal de la INI determine si se ha producido un accidente que sobrepasa al de base de diseño;

las medidas operacionales que debe adoptar el personal de la INI para devolver la INI a un estado controlado y limitar las consecuencias del accidente que sobrepasa al de base de diseño;

los resultados de la evaluación de las consecuencias de los accidentes que sobrepasan al de base de diseño que se analizan.

6.6. En el anexo No. 9 de estos Requisitos se presta una lista indicativa de los grupos de accidentes que sobrepasan al de base de diseño en la INI. La lista anterior no es taxativa y se ha corregido con sujeción a la ubicación del área de la INI, así como las características estructurales, neutrónico-físicas y termo-hidráulicas de la INI.

6.7. Para la INI, cuyo análisis de los accidentes puso de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de protección coherentes con la interrupción de la vida normal de la población y el funcionamiento económico y social del territorio, este capítulo del IJS de la INI debe contener los resultados de la determinación de la probabilidad total de descargas de urgencia, que requieren una decisión sobre estas medidas de protección del público.

- 7. Requisitos para el contenido del Capítulo 7, "Puesta en marcha"

El capítulo 7 del IJS de la INI debe incluir los requisitos para el personal, una lista de la documentación reglamentaria y técnica necesaria, así como las medidas de seguridad tecnológica durante los trabajos nucleares y radiológicas peligrosas, la puesta en servicio de la INI y los arranques físicos y de potencia de la INI.

7.1. Debe justificarse la idoneidad de la puesta de las obras de la puesta en marcha ejecutadas y las pruebas para garantizar la explotación segura de la INI.

7.2. Se debe proporcionar información sobre (acerca de):

el programa y los hitos de la puesta en marcha de la INI;

la organización de las obras de puesta en marcha de la INI con indicación de los organismos implicados;

el estado inicial de los sistemas y equipos de la INI antes de comenzar la obras de puesta en marcha de la INI en los hitos de trabajos previstos en el programa de puesta en servicio de la INI;

la composición de la documentación necesaria para la puesta en servicio de la INI en los distintos hitos de la puesta en servicio de la INI;

la formación de personal para la puesta en servicio de la INI;

los límites y condiciones de la operación segura durante el período de arranque físico y de potencia de la INI;

los requisitos de seguridad tecnológica en los hitos de trabajos para el arranque físico y de potencia e la INI.

7.3. Debe proporcionarse una descripción y justificación de la seguridad tecnológica del arranque físico de la INI.

7.4. Debe proporcionarse una descripción y justificación de la seguridad tecnológica del arranque de potencia de la INI.

7.5. Se deberán proporcionar los principales resultados del arranque físico y del arranque de potencia de la INI (si ya se han producido).

7.6. Debe proporcionarse información sobre los cambios introducidos en el proyecto y la documentación de operación de la INI como resultado de los arranques físico y de potencia, así como la justificación para la seguridad tecnológica de los cambios introducidos.

7.7. Debe indicarse la documentación que confirme que todos los cambios introducidos en el proyecto de la INI cuando se puso en marcha la INI, se realizaron de conformidad con los requisitos establecidos.

7.8. Se deberán proporcionar las características técnicas de la INI especificadas en el pasaporte de la INI elaborado a base de los resultados de los arranques físicos y de potencia de la INI.

- 8. Requisitos para el contenido del Capítulo 8," Límites

operativos y límites de explotación segura"

En el capítulo 8 del IJS de la INI para todos los modos de operación de la INI y para todas las configuraciones de los núcleos de la INI consideradas en el IJS, se deberán indicar y justificar los límites operativos y los límites de explotación segura.

8.1. Se deberán proporcionar y justificar los límites operativos y los límites de explotación segura, con sujeción al trabajo, realizado en la INI, incluyendo la operación de potencia, la carga y trasbordo del núcleo, la inspección de los sistemas y componentes de la INI, la reparación y sustitución de los dispositivo de control y accionamientos del SCP, la preparación de los trabajos experimentales.

8.2. Para los límites operativos establecidos y los límites de explotación segura, deben indicarse los valores de los parámetros controlados pertinentes y deben facilitarse las descripciones de los métodos de control de estos parámetros para todos los modos de explotación de la INI y todas las configuraciones de los núcleos de la INI consideradas en el IJS.

8.3. En el anexo No. 10 de estos Requisitos se presta una lista indicativa de los parámetros para los que se establecen los límites operativos y los límites de explotación segura de la INI. Para una INI específica, esta lista debe presentarse y justificarse en el IJS de la INI.

8.4. Los valores de los parámetros de los impactos externos deben ser dados y justificados, y cuando se alcanzan, se requiere transferir la INI a un modo de parada temporal.

8.5. Debe haber una lista de señales de advertencia y de emergencia, que informen al personal sobre el logro de los límites de explotación segura.

8.6. Es necesario prestar puntos del tarado de respuesta de los sistemas de seguridad tecnológica y justificar, que los puntos de tarado aceptados para la respuesta de los sistemas de seguridad precautelan, que se superen los límites de explotación segura con sujeción a la inercia y falencias del equipo de instrumentación, así como el tiempo de respuesta de los dispositivos de accionamiento.

8.7. Se deberá proporcionar información sobre la verificación y el ensayo periódicos de los medios técnicos utilizados para el control del cumplimiento de los límites operativos y los límites de explotación segura.

- 9. Requisitos para el contenido del Capítulo 9," Condiciones

de la explotación segura"

En el capítulo 9 del IJS de la INI para todos los modos de operación de la INI, se deberá proporcionar información sobre los requisitos relativos al número mínimo de los SIS establecidos por el proyecto (documentación de operación) de la INI, así como sobre sus características, estado y funcionalidad, volumen, periodicidad y otras condiciones de mantenimiento, control y pruebas, en virtud de las cuales se garantiza el cumplimiento de los límites de explotación segura y(o) de los criterios de seguridad tecnológica, establecidos en el proyecto.

9.1. Deberán ser determinadas y justificadas:

la lista de los SIS necesarios para la explotación segura de la INI en los modos de arranque y funcionamiento de potencia, los modos de parada temporal, de larga duración y final;

lista de los SIS para los que se permite su clausura temporal y el tiempo, en que se permite la clausura de estos sistemas del funcionamiento pleno.

9.2. Deberá facilitarse información sobre el estado de los SIS utilizados durante la explotación en el modo de arranque y funcionamiento de potencia, en los modos de parada temporal, de larga duración y de parada final, incluidos:

los sistemas de refrigeración del núcleo (hasta sumidero final de calor);

los sistemas de control de la operación rutinaria y los sistemas de control de seguridad tecnológica;

los sistema de refrigeración de emergencia del núcleo;

los dispositivos experimentales y sistemas;

los sistemas de ventilación activa y alcantarillado activo;

los sistemas de suministro eléctrico.

9.3. Deberán ser proporcionados y justificados:

las condiciones cuya aplicación permite realizar trabajos coherentes con la introducción de la reactividad positiva;

las condiciones que permitan la sustitución de los dispositivos experimentales, la trasbordo (sustitución) del núcleo de la INI, la sustitución de los accionamientos del SCP.

9.4. Deberá facilitarse información sobre la disponibilidad y suficiencia de los medios técnicos y las medidas administrativas de control, con exclusión de la explotación de la INI en el modo de arranque y funcionamiento de potencia en ausencia de condiciones para la explotación segura de la INI.

9.5. Se deberá proporcionar la información sobre la periodicidad y las condiciones de verificaciones, pruebas y mantenimiento de los SIS, así como sobre el procedimiento del control del estado del cuerpo, los componentes internos y el circuito primario del RNI, IENSC en su conjunto.

- 10. Requisitos para el contenido del Capítulo 10, "Seguridad nuclear"

En el capítulo 10 del IJS de la INI, es necesario justificar la necesidad de garantizar un control confiable de la reacción en cadena de fisión en condiciones estacionarias y transitorias durante el funcionamiento normal de la INI y en caso funcionamiento anormal, incluidos los accidentes base de diseño. Se deberá proporcionar una descripción de las propiedades de autoprotección interna del RNI, EC utilizados para garantizar la seguridad tecnológica.

10.1. Es necesario prestar y justificar:

la reserva de reactividad del RNI y el EC, la máxima reactividad posible del EC;

los efectos de la reactividad, que se tuvieron en cuenta para justificación de la seguridad tecnológica de los RNI, EC, ESC (incluyendo los efectos de temperatura, de potencia, al vacío, barométricos, los efectos de quemado y envenenamiento);

los efectos de reactividad debidos a la instalación (extracción) de elementos individuales del núcleo, incluidos las barras de combustible, los conjuntos de combustible, los componentes del reflector y moderador, los propulsores, las trampas de neutrones y los dispositivos experimentales, para las configuraciones y los estados del núcleo considerados (incluidos el comienzo y el final de la campaña);

los efectos de envenenamiento estacionario y no estacionaria del reactor tras los cambios de potencia, característicos del RNI analizado;

la influencia de los dispositivos experimentales en la distribución de la energía liberada por volumen del núcleo y la eficacia de los dispositivo de control del SCP;

el valor de la fracción efectiva de los neutrones retardados;

el valor del tiempo de vida de los neutrones instantáneos;

los parámetros del impulso nominal de la potencia del RNI de impulso;

la suficiencia de los efectos y de los coeficientes de reacción por la reactividad con el fin de asegurar la supresión del impulso de potencia en los neutrones instantáneos del RNI de impulso de acción aperiódica;

los límites de estabilidad del reactor por lotes pulsado en las coordenadas "potencia media - caudal de caloportador" y "perturbación de la reactividad - tasa de perturbación de la reactividad";

la ausencia de autocatálisis de la reacción en cadena en la sección activa del RNI pulsado;

el coeficiente máximo efectivo de multiplicación de neutrones del ESC;

el factor de multiplicación efectivo máximo de neutrones del sistema de multiplicación del IENSC;

la potencia de la fuente externa (de arranque) de neutrones;

la distribución funcional de los dispositivos de control del SCP;

la eficacia de los dispositivos de control del SCP y otros medios de influir en la reactividad, con sujeción a la configuración del núcleo y la disponibilidad de los dispositivos experimentales.

10.2. Es necesario proporcionar los valores mínimos admisibles de la subcriticidad de la INI después de la sección de los dispositivos de control de protección de urgencia, así como la subcrítica de la INI en el modo de parada temporal y larga y mostrar con que medios técnicos se garantiza la subcriticidad de la INI.

10.3. Es necesario proporcionar la lista de operaciones de peligro nuclear, establecida por el proyecto, para justificar la suficiencia de las medidas de seguridad tecnológica nuclear, previstas por el proyecto durante su ejecución.

10.4. Es necesario presentar el procedimiento de carga y trasbordo del núcleo y justificar la seguridad tecnológica nuclear de dichos trabajos.

10.5. Se deberá proporcionar información sobre los programas informáticos y las bibliotecas de datos nucleares utilizados en los cálculos físicos de neutrones de la INI.

10.6. Se deberá proporcionar una breve descripción del método y las constantes físicas utilizadas en la INI al medir los efectos de la reactividad, así como el método de registro de los efectos espacio-temporales, la falencia de medición de la reactividad en el soporte técnico-metodológico utilizado.

10.7. Es necesario presentar los resultados de los estudios experimentales de las características neutrónico-físicas de la INI (si están disponibles).

10.8. Se deberá proporcionar la información sobre la organización en la OO de los trabajos de análisis y justificación de la seguridad nuclear de los estudios experimentales antes de su realización.

10.9. Se deberán proporcionar los resultados de la justificación calculada y experimental (si se dispone de ella) de la seguridad tecnológica nuclear de la INI y su evaluación del cumplimiento de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica.

- 11. Requisitos para el contenido del Capítulo 11," Almacenamiento

y transportación del combustible nuclear, materiales nucleares,

las sustancias radiactivas y los desechos radiactivos"

En el capítulo 11 del IJS de la INI, es necesario describir las medidas organizativas adoptadas y el equipo técnico utilizado y la justificación, de que ellos permiten cumplir los requisitos de la DN para garantizar la seguridad tecnológica en la gestión del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA.

11.1. Es necesario prestar:

la información sobre la organización de los trabajos relativos al almacenamiento y transporte del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA;

la lista de instalaciones de almacenamiento del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA;

las normas para el almacenamiento del combustible nuclear y los MN en las instalaciones de almacenamiento y en los lugares de trabajo, cuando se trabaja con el combustible nuclear y los MN, además la información sobre la confirmación de las normas de almacenamiento mediante una conclusión independiente de seguridad tecnológica nuclear;

la información sobre la presencia de reservas suficientes en las instalaciones de almacenamiento del combustible nuclear y los MN en caso de accidente;

la información sobre la capacidad instalada de las instalaciones de almacenamiento de SR y DRA, así como sobre la composición y actividad de la SR y DRA, cuyo almacenamiento está permitido por el proyecto;

la información sobre los métodos y medios técnicos utilizados para el control de la sostenibilidad de las instalaciones de almacenamiento del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA a los efectos externos, para controlar la funcionalidad de sus equipos y los medios tecnológicos y de transporte, y los medios para garantizar la refrigeración;

la información sobre las condiciones de transporte y almacenamiento de los conjuntos combustibles no estancos y defectuosos y de las barras de combustible individuales.

11.2. Se deberán invocar los métodos y resultados de la justificación calculada de la seguridad tecnológica para el almacenamiento del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA en condiciones normales de funcionamiento y accidentes base de diseño.

11.3. Es necesario proporcionar la lista de medidas organizativas y técnicas que garanticen el cumplimiento de los requisitos de seguridad nuclear durante el almacenamiento del combustible nuclear y los materiales nucleares, así como durante su transportación.

11.4. Se deberá proporcionar la información sobre los medios técnicos utilizados para transportar el combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA en los límites del emplazamiento de la INI y durante el traslado del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA fuera del emplazamiento, indicando los tipos de lotes de embalaje y el tipo de transporte.

- 12. Requisitos para el contenido del Capítulo 12

"Seguridad radiológica"

En el capítulo 12del IJS de la INI, se debe proporcionar una descripción de las principales fuentes de radiación ionizante en el emplazamiento de la INI, incluidos los componentes de la estructura de la sección activa, el CNG, los objetos irradiadas, las instalaciones de almacenamiento MN, SR y DRA, así como los dispositivos experimentales y los equipos tecnológico de la INI con contaminación radiactiva de superficie y/o actividad inducida.

12.1. Deberá justificarse la categoría establecida de peligro potencial de radiación de la INI y los tamaños seleccionados de la ZPS y ZS.

12.2. Se deberán proporcionar los datos sobre las emisiones radiactivas máximas admisibles y las descargas admisibles previstos para los hitos de puesta en servicio y de explotación.

12.3. Es necesario proporcionar la información sobre las normas establecidas para la formación de desechos radiactivos, incluidas las cantidades (volúmenes) anuales previstas de formación de desechos radiactivos.

12.4. Con sujeción a las características de la zona de ubicación y el área de la INI, se deberá proporcionar y justificar las principales formas de impactos de radiación de la INI a la población y al medio ambiente.

12.5. Es necesario proporcionar información sobre los métodos y resultados del análisis de los efectos de radiación de la INI en el personal, el público y el medio ambiente durante el funcionamiento normal de la INI, el funcionamiento anormal y los accidentes. Con sujeción a otras instalaciones nucleares situadas en la zona del emplazamiento de la INI, deben evaluarse las cargas de radiación totales para el personal y el público, y debe justificarse el cumplimiento de los valores o límites admisibles establecidos por las normas de seguridad radiológica. Debe confirmarse que se garantizan:

la no superación de los valores de las dosis de exposición establecidas y de los valores límite del riesgo generalizado para el personal y el público durante el funcionamiento normal de la INI y durante los posibles accidentes con consecuencias de radiación para cualquiera de los sucesos iniciadores, tomados en cuenta por el proyecto y superpuestos al suceso iniciador, de acuerdo con el principio de fallo único, un suceso de fallo independiente de cualquiera de los siguientes componentes de los sistemas de seguridad tecnológica: del componente activo o del componente pasivo que tenga partes mecánicas en movimiento, o del componente pasivo sin partes en movimiento, que tenga una probabilidad de no desempeñar la función de seguridad tecnológica de 10-3 o más, o de un error del personal independiente del suceso iniciador;

la no superación por la frecuencia de la descarga de emergencia máxima permitida en el RNI y la IENSC, que requiere la toma de decisiones sobre la protección de la población, del valor de 10-7 1/ año para una INI;

la ausencia de efectos de radiación del EC fuera del emplazamiento del EC (EPS) durante el funcionamiento normal, el funcionamiento anormal, incluidos los accidentes base de diseño;

la ausencia de efectos de radiación del ESC fuera de las salas del ESC durante el funcionamiento normal, el funcionamiento anormal, incluidos los accidentes base de diseño.

12.6. Es necesario justificar la idoneidad de los medios técnicos disponibles para la organización del control radiológico en virtud de los efectos multifactoriales en condiciones de funcionamiento normal, y de accidentes base de diseño y de accidentes que sobrepasan al de base de diseño. Se deberá prestar la siguiente información:

una lista de los medios técnicos estacionarios y portátiles utilizados para el control radiológico, incluida la información sobre su nomenclatura, características técnicas, ubicación y apoyo metrológico;

los niveles de referencia, las magnitudes establecidas y la composición de las emisiones radiactivas gaseosas y en aerosol en el medio ambiente, la tasa de dosis efectiva en los recintos y en el emplazamiento de la INI durante el funcionamiento normal;

la nomenclatura y el número de instrumentos disponibles para el control radiológico (incluidos los dosimétricos) para los impactos multifactoriales en condiciones de funcionamiento normal, en caso de accidentes base de diseño y accidentes, que sobrepasan al de base de diseño, entre otras cosas en caso de que se produzcan simultáneamente accidentes base de diseño y/o accidentes, que sobrepasan al de base de diseño en varias INI en el emplazamiento de la OO (si existen);

el volumen de control de radiación y de control dosimétrico del personal de la INI durante la operación rutinaria y en caso de accidente;

el volumen de control de radiación en la EPS y ZS.

12.7. Deberían proporcionarse los cartogramas de la situación de radiación durante la operación rutinaria de la INI:

en la sala del reactor (en el sala del IENSC, EC, ESC) y en las salas adyacentes durante el funcionamiento de la instalación nuclear a potencia;

en los recintos, donde se encuentren las principales fuentes (incluidas las fuentes temporales) de radiación ionizante y en las salas adyacentes.

12.8. Se describirá la organización y los resultados de la monitorización de la situación de radiación durante la explotación de la INI en los recintos, en el emplazamiento, en la EPS y ZS.

12.9. Se deberá proporcionar una breve descripción de la organización del trabajo con fuentes de radiación selladas y no selladas.

- 13. Requisitos para el contenido del Capítulo 13

"Seguridad técnica"

En el Capítulo 13 del IJS de la INI se debe prestar la justificación para la seguridad técnica de la INI.

13.1. En el capítulo 13 del IJS de la INI, se deben proporcionar las principales características técnicas y la categoría de seguridad radiológica de las máquinas y mecanismos de levantamiento, utilizados en la INI, de los accidentes que pueden afectar a la seguridad nuclear y radiológica de la INI, mientras que en el caso de las grúas especiales debe justificarse su influencia en la seguridad radiológica de la INI.

13.2. Debe demostrarse, que la conformidad de los recipientes a presión y las tuberías de vapor y agua caliente, utilizados en los procesos tecnológicos en la INI o situados en el emplazamiento de la INI y no presentados en el capítulo 5 de estos Requisitos, cumple los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica.

13.3. Debe confirmarse con referencia a los documentos pertinentes, que los recipientes a presión, las tuberías de vapor y de agua caliente, los grifos especiales, se han sometido a inspección técnica y se han registrado de la manera establecida.

13.4. Se deberán proporcionar los resultados del análisis del impacto del mal funcionamiento de las máquinas y mecanismos de levantamiento, de los recipientes a presión y de las tuberías de vapor y agua caliente en la seguridad tecnológica de la INI.

13.5. Se deberá proporcionar la información sobre las medidas organizativas y técnicas, previstas en los límites del emplazamiento de la INI para garantizar la protección del personal, el público y el medio ambiente frente a los factores adversos no radiológicos, causados por el mal funcionamiento de la INI (incluidos los incendios, las descargas de gases inertes y sustancias tóxicas y el aumento de emergencia de la temperatura).

- 14. Requisitos para el contenido del Capítulo 14, "Registro

y control de los materiales nucleares, las sustancias radiactivas

y los desechos radiactivos"

En el capítulo 14 del IJS de la INI, se debe proporcionar la información sobre la organización del registro y control de los MN, SR y DRA.

14.1. Se deberá indicar:

las subdivisiones y la composición del personal encargado del registro y control de los MN, SR y DRA, la subordinación de las unidades de registro y control de de los MN, SR y DRA;

la cantidad de la ZBM, las áreas de información, sus límites, estructura y puntos clave de medición en la ZBM;

la lista y las categorías de los MN sujetos a registro y control en la ZBM;

la lista de las categorías de las SR y DRA, sujetos a registro y control;

los procedimientos y los instrumentos de medición utilizados para el registro y control de los MN, SR y DRA;

los medios de control de acceso a los MN, SR y DRA utilizados en la organización;

la lista, los formularios, la gestión y presentación de los registros e informes;

el procedimiento y la periodicidad del control de la disponibilidad y el movimiento de los MN en la ZBM;

el procedimiento y la periodicidad de las verificaciones del estado del registro y control de los MN en la ZBM;

el procedimiento de investigación de las anomalías en el registro y control de los MN, SR y DRA;

el procedimiento de preparación y admisión del personal a los trabajos de registro y control de los MN, SR y DRA;

el procedimiento para realizar los inventarios físicos de los MN, SR y DRA;

el procedimiento para el registro operativo y técnico;

medidas de control y registro de los MN, SR y DRA en/o después de la liquidación de los accidentes y las situaciones de emergencia.

- 15. Requisitos para el contenido del Capítulo 15, "Protección física"

En el Capítulo 15 del IJS de la INI, se debe proporcionar la protección física en la INI.

15.1. Se deberá proporcionar la información general sobre la organización de los servicios de seguridad tecnológica en la OO.

15.2. Se deberá proporcionar la información sobre los objetos de protección física (MN, SR y DRA y las zonas vulnerables de la INI).

15.3. Se deberá proporcionar la información, que incluye la información sobre:

la documentación de las amenazas y los modelos de los infractores;

la documentación de las categorías de materiales nucleares y las categorías de consecuencias de las medidas no autorizadas con respecto a los objetos de protección física en la aplicación de las amenazas contra la INI y las propias categorías de objetos de protección física;

los edificios, las construcciones, los recintos y las zonas protegidas de ubicación de los objetos de protección física;

los puntos de control en los perímetros de las zonas protegidas, los edificios, las construcciones y los recintos;

el control y la gestión del acceso a la INI para el personal de plantilla, los trabajadores temporales, visitantes y vehículos;

el control de la entrada o salida de los materiales nucleares y otros artículos y materiales prohibidos;

la protección de las cabinas de los controladores en los puntos de control.

15.4. Se deberá proporcionar la información sobre el equipamiento de las zonas protegidas, los edificios, construcciones y recintos dentro de los cuales se ubican los objetos de protección física de la INI, los medios de ingeniería y técnicos de protección física, incluidos los sistemas:

de señalización de seguridad;

de señalización de llamadas de alarma;

de observación opto-electrónica y de evaluación de la situación;

de control y gestión de accesos;

de comunicaciones y alertas operativas;

de iluminación de seguridad y barreras físicas.

Es necesario demostrar la conformidad de los medios técnicos y de ingeniería de protección física con los requisitos de los códigos y estándares federales de protección física.

15.5. Se deberá proporcionar la información sobre los puntos de gestión del sistema de protección física (puntos de control centrales y locales) en la instalación nuclear con la INI, su ubicación en la edificación y equipamiento con los medios técnicos y de ingeniería de protección física.

15.6. Se deberá proporcionar la lista de la documentación de diseño y de operación para los medios de ingeniería y técnicos de protección física de la INI y el acta de puesta en servicio de los medios técnicos especificados.

15.7. Es necesario proporcionar la información sobre los resultados del análisis de vulnerabilidad de la INI y sobre la evaluación de la eficacia de la protección física de la INI, sobre la disponibilidad de los reportes correspondientes sobre el análisis de vulnerabilidad y la evaluación del rendimiento,  sobre el establecimiento del valor mínimo aceptable del indicador (indicadores) de la eficacia del sistema de protección física para cada categoría de los objetos de protección física, las zonas protegidas, las zonas de acceso restringido y las salas, en las que hayan objetos de protección física, o sobre la existencia de una conclusión motivada y aprobada sobre la suficiencia del valor obtenido del indicador o indicadores de la eficacia del sistema de protección física.

15.8. Es necesario proporcionar la información sobre la aplicación de la capacitación del personal de seguridad, los trabajadores de los servicios de seguridad y los empleados de la INI que se encargan de la apertura y entrega bajo protección de los edificios y recintos de la INI y que llevan a cabo las medidas y acciones de autoprotección en situaciones de emergencia en la INI.

15.9. Se deberá prestar la información de la unidad de seguridad de la INI.

- 16. Requisitos para el contenido del Capítulo 16," Medidas

para limitar las consecuencias de los accidentes"

En el capítulo 16 del IJS de la INI, se debe proporcionar la información sobre las medidas previstas para la protección del personal de conformidad con los requisitos del plan de medidas para la protección del personal en caso de accidente en la INI (entre otras cosas con sujeción a la posibilidad de accidentes en varias instalaciones nucleares ubicadas en el emplazamiento) y justificar la idoneidad de las actividades planificadas.

16.1. Se deberá proporcionar la lista de medios técnicos y medidas organizativas para evitar la pérdida de información sobre el estado de la INI antes de que ocurra un accidente y el acceso no autorizado a esa información.

16.2. Es necesario proporcionar la lista de la documentación organizativa, administrativa y de operación de la OO, definiendo las acciones y garantizando la comunicación entre el personal y la administración de la INI, la OO y las organizaciones terceras, las autoridades ejecutivas locales en el caso de accidente en la INI.

16.3. Se deberá proporcionar:

la información sobre los equipos de protección personal disponibles;

una lista y los resultados de la última verificación de la disponibilidad y el estado de los equipos de emergencia y de los equipos en el emplazamiento de la INI;

la información sobre los medios técnicos especiales para la gestión de los accidentes que sobrepasan al de base de diseño (si no se facilita la información en el capítulo 5 de los presentes Requisitos);

la información sobre la realización de las actividades preparatorias, previstas en los planes de protección del personal y del público en caso de accidente en la INI;

el programa y cronograma de entrenamientos de respuesta a emergencias para el personal de la INI.

16.4. Se deberá proporcionar la información sobre la ubicación del centro de respuesta a emergencias (si está disponible) en el emplazamiento de la INI, equipado con los medios de comunicación con las organizaciones de respuesta a emergencias en el área y fuera de él.

- 17. Requisitos para el contenido del Capítulo 17

"Protección contra incendios"

Este capítulo debe proporcionar una breve descripción de las fuentes de riesgo de incendio, incluidas las que conducen a la descarga de sustancias tóxicas y otras sustancias nocivas en caso de incendio.

17.1. Es necesario clasificar los edificios (recintos) en el emplazamiento de la INI según las categorías de resistencia al fuego y de peligro de explosión e incendio.

17.2. Es necesario proporcionar una lista y los parámetros básicos de los equipos de protección contra incendios, para justificar su suficiencia, eficacia y limitaciones de uso.

17.3. Es necesario describir el esquema de interacción del personal en caso de incendio, así como el esquema y procedimiento para la interacción con los autoridades de bomberos estatales.

17.4. Es necesario describir brevemente todos los incendios ocurridos en el emplazamiento de la INI y proporcionar una lista de las medidas organizativas y técnicas aplicadas para excluir las causas de su reaparición.

17.5. Es necesario llegar a una conclusión sobre conformidades (no conformidades) con las normas de seguridad contra incendios por parte de la INI.

- 18. Requisitos para el contenido del Capítulo 18 "Explotación

de la instalación nuclear de investigación"

En el capítulo 18 del IJS de la INI, se debe presentar una descripción del sistema de gestión de la OO, incluida la estructura orgánica de la OO y sus subdivisiones, cuyas actividades tienen por objeto garantizar la explotación de la INI.

18.1. Debe describirse la distribución de responsabilidades y autoridades para garantizar la seguridad tecnológica de la INI entre la administración de la OO y la INI.

18.2. Deberán ser proporcionados y justificados:

el plan de organización de los trabajos para la explotación de la INI;

el plan de organización de los trabajos para la justificación de la seguridad tecnológica de los trabajos experimentales previstos y en curso y los trabajos de exposición de las muestras;

el plan de organización de los trabajos de clausura y eliminación de los dispositivos experimentales.

18.3. Se deberá proporcionar la información sobre el cumplimiento de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica en materia de:

formación del personal;

mantenimiento y mejoramiento del nivel de sus cualificaciones;

la periodicidad de los exámenes y de las sesiones informativas;

el procedimiento de admisión del personal para el trabajo independiente;

el cumplimiento del requisito de que el personal tenga los permisos apropiados para el derecho a realizar trabajos en el campo del uso de la energía atómica.

18.4. Es necesario prestar justificación del número mínimo de personal operativo (por turnos), que se necesita para garantizar la explotación segura de la INI.

18.5. Se deberá proporcionar una descripción de la organización del mantenimiento, control y de las pruebas de los SIS. Es necesario establecer el procedimiento para obtener el permiso para llevarlas a cabo, reiniciar la explotación de la INI en el modo de arranque y funcionamiento a potencia una vez finalizados los trabajos de reparación, mantenimiento y pruebas de los SIS, así como la preparación de los trabajos experimentales. Es necesario proporcionar las listas de sistemas (componentes) de la INI, cuya funcionalidad y características se comprueban en el modo arranque y funcionamiento a potencia y en el modo de parada temporal.

18.6. Es necesario describir la estructura orgánica de los servicios de seguridad nuclear y radiológica y la distribución de responsabilidades entre sus unidades.

Debe demostrarse que los servicios de seguridad nuclear y radiológica realizan el control de:

la puesta en servicio de la INI;

las pruebas de funcionamiento de los SIS;

los resultados de la investigación de los sucesos operacionales y del mal funcionamiento de la INI;

los cambios en el diseño de la INI;

las justificaciones de seguridad tecnológica de los trabajos experimentales planificados y en curso, y proporcionar una presentación independiente de la información sobre el estado de la seguridad nuclear y radiológica de la INI a la administración de la OO.

- 19. Requisitos para el contenido del Capítulo 19, "Documentación

en la instalación nuclear de investigación"

En el capítulo 19, del IJS de la INI, se debe proporcionar la información sobre las listas de la documentación organizativa, administrativa y de operación, válida en la INI y confirmar la presencia en la OO de la documentación sobre las condiciones de la zona y del emplazamiento de la INI, la documentación de diseño de la INI, las actas de la terminación de las obras de construcción e instalación, los dibujos de trabajo, los pasaportes y los certificados de los sistemas (componentes) y los productos utilizados en la INI, las actas de los resultados de las obras de la puesta en marcha, los reportes sobre los resultados de la puesta en servicio de la INI, de determinados SIS, y los documentos, que establecen los requisitos de los materiales para justificación de la seguridad tecnológica de la implementación de los trabajos experimentales planificados y en curso, y los documentos, que establecen el procedimiento para la aprobación de estos documentos por la OO.

19.1. Es necesario proporcionar una lista de la documentación de operación vigente en la INI, que reglamenta las cuestiones de seguridad tecnológica, incluidas las instrucciones operativas para sistemas y equipos específicos importantes para la seguridad tecnológica. Se deberá indicar los plazos para la reconsideración (reaprobación) de la documentación de operación.

19.2. Es necesario proporcionar la información sobre los documentos que establecen:

el plan de organización, el alcance y contenido de los trabajos para justificar la seguridad tecnológica de los trabajos experimentales planificados y en curso y de los trabajos de exposición de las muestras; el procedimiento para la aprobación por la administración de la OO de los materiales de justificación de la seguridad tecnológica de dichos trabajos;

el procedimiento de la ejecución por los servicios de seguridad nuclear y radiológica de los trabajos de exposición de las muestras y la justificación de la seguridad tecnológica de los trabajos experimentales planificados y en curso.

19.3. Es necesario proporcionar la información sobre la lista de la documentación de la INI, que ha de almacenarse durante mucho tiempo, y los períodos establecidos para su almacenamiento, la información sobre el procedimiento establecido para el acceso y la gestión.

19.4. Es necesario proporcionar la información sobre el procedimiento y la organización del acceso a las bases de datos electrónicas para almacenar la documentación sobre la INI, incluida la base de datos de clausura de la INI.

- 20. Requisitos para el contenido del Capítulo 20, "Garantía de calidad"

En el capítulo 20 del IJS de la INI, se debe proporcionar la información sobre el sistema de garantía de calidad en vigor en la OO y en la INI y su aplicación (estructura, organización de los trabajos).

20.1. Se deberá proporcionar la información general sobre los programas de garantía de calidad existentes y su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica. Es necesario proporcionar la información que confirme la implementación de los programas de garantía de calidad generales e individuales.

- 21. Requisitos para el contenido del Capítulo 21"Seguridad

tecnológica en la preparación para la clausura"

En el capítulo 21 del IJS de la INI, se debe proporcionar la información general sobre el concepto de clausura de la INI y el estado final planeado de la INI.

21.1. Se deberá proporcionar la información sobre las soluciones técnicas destinadas a garantizar la seguridad tecnológica de las próximas actividades de clausura de la INI y confirmar que cumplen los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica.

21.2. Se deberá proporcionar una descripción de la estructura, los principios de construcción, la implementación de hardware y el procedimiento para mantener las bases de datos para la clausura de la INI. Es necesario proporcionar una información breve sobre el contenido de las bases de datos para la clausura de INI al momento de desarrollo del IJS.

21.3. Se deberán proporcionar los datos sobre la composición prevista, los volúmenes y la actividad del DRA al momento del final de la explotación de la INI.

- 22. Requisitos para el contenido del Capítulo 22, "Gestión de la vida útil

de los sistemas y componentes, importantes para la seguridad tecnológica"

Este capítulo debe describir el sistema de gestión de la vida útil de los SIS con una indicación de las personas responsables, sus responsabilidades y autoridades, y el sistema de interacción para la ejecución de las tareas de gestión de la vida útil.

22.1. Se deberá proporcionar una lista de los SIS, cuya vida útil se gestionará, y la monitorización de los parámetros de vida útil con indicación de los parámetros controlados.

22.2. Se deberá proporcionar la información sobre el programa de gestión de vida útil de los SIS, así como la información sobre los principales resultados del programa de gestión de vida útil de los SIS al momento del desarrollo del IJS.

22.3. Se debe dar una breve descripción:

de los procedimientos de control y registro de los parámetros, que se utilizan en la evaluación de la vida residual de los SIS;

de los procedimiento de evaluación y justificación de la vida residual de los SIS y sus componentes;

de los criterios para decidir sobre la sustitución de los SIS y sus componentes;

de los criterios que se utilizan para decidir sobre la posibilidad de continuar la explotación de los SIS, su sustitución o la terminación de la explotación de la INI;

de la organización de los trabajos destinados a mitigar los efectos del envejecimiento de los SIS.

22.4. Para la INI, cuya vida útil supera la de diseño o la vida operacional consignada (o 30 años), deberá indicarse lo siguiente:

los principales resultados de la inspección exhaustiva realizada para identificar las deficiencias de seguridad tecnológica y justificación de la posibilidad de extensión del plazo de explotación de la INI;

las principales disposiciones y resultados de la aplicación del programa de formación de la INI para la extensión del plazo de ciclo de vida;

los principales resultados de la justificación de la seguridad tecnológica de la INI una vez finalizados los trabajos de preparación de la INI para un plazo adicional de vida operacional, con sujeción a su estado real.

22.5. Se deberá proporcionar la información sobre el programa de gestión de vida útil en la fase de clausura de la INI.

- 23. Requisitos para el contenido del Capítulo 23, "Evaluación

periódica de la seguridad tecnológica"

Según los resultados de la evaluación periódica de la seguridad tecnológica de la INI (si se ha llevado a cabo dicha evaluación), el capítulo 23 del IJS de la INI exige una evaluación general de la situación de seguridad tecnológica de la INI, la posibilidad y las condiciones para garantizar la seguridad tecnológica durante la vida útil posterior de la INI, o la necesidad de reconstrucción o clausura.

23.1. La información sobre los cambios introducidos en el IJS y otros documentos (pasaporte de la INI, reglamento tecnológico, instrucción de operación, plan de medidas para la protección del personal en caso de accidente en la INI, programa de garantía de calidad en la INI) deberá facilitarse a base de los resultados de la evaluación periódica de la seguridad (si se ha llevado a cabo una evaluación de este tipo).

23.2. Se deberá proporcionar una lista y los resultados de las medidas (medidas correctivas) destinadas a garantizar la seguridad tecnológica de la INI y elaboradas sobre la base de los resultados de la evaluación periódica de la seguridad tecnológica, con indicación de los plazos de su aplicación. Por otra parte, es necesario hacer una breve descripción de las medidas ya aplicadas para garantizar la seguridad tecnológica de la INI.

- Anexo No. 4

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

REQUISITOS

PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS (COMPONENTES), IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA

En el orden que se indica a continuación, la información y los resultados de los análisis necesarios para justificación de la seguridad tecnológica del trabajo de los SIS, así como los medios técnicos especiales para la gestión de los accidentes, que sobrepasan al de base de diseño durante la operación rutinaria y el funcionamiento anormal, así como la información necesaria para el análisis, cuyos resultados se presentan en el capítulo 6 de estos Requisitos.

- 1. Finalidad

Se indican la finalidad y las funciones del sistema, la clasificación según la seguridad tecnológica. Se establecen los criterios y principios, que forman base de diseño del sistema para las condiciones de operación rutinaria y de funcionamiento anormal.

- 2. Descripción del diseño y esquema tecnológico del sistema

Se describe el diseño y el esquema tecnológico del sistema, destacando las funciones individuales e independientes de los subsistemas, equipos, dispositivos, componentes, incluidos los componentes de fijación, soportes y cimientos. Las descripciones de los componentes individuales pueden combinarse en subsecciones independientes con la misma estructura, que la descripción del sistema en su conjunto.

La descripción debe contener las principales características técnicas del sistema y sus componentes, así como dibujos y diagramas suficientes para comprender el diseño del sistema o su esquema tecnológico. Deberán indicarse otros sistemas de la INI que afecten al funcionamiento del sistema descrito.

Para los SIS de la INI, que utilizan programas informáticos, deberá facilitarse la información sobre los desarrolladores del sistema y los programas informáticos utilizados.

- 3. Gestión del sistema y el control de su estado

Los principios de gestión del sistema y del control de su estado, las características de los parámetros medidos (tarados), por el cual se activan la protección tecnológica y el bloqueo, los requisitos para la precisión de la medición de los parámetros, así como los procedimientos para el aseguramiento metrológico de los medios y los métodos para medir estos parámetros.

Se proporciona la información sobre los métodos, medios, volúmenes y plazos de mantenimiento del sistema durante su explotación (inspecciones del sistema, trabajos de mantenimiento y reparación, pruebas). También se indica la disponibilidad de equipos para el mantenimiento y las pruebas durante la explotación, así como la posibilidad de asegurar cargas de dosis aceptables para el personal durante la ejecución de estos trabajos.

Se proporcionan los datos sobre (acerca de):

la vida operacional consignada (de proyecto) del sistema (componente);

los mecanismos característicos del envejecimiento;

los procedimientos de evaluación de la vida residual (y su aprobación);

los parámetros controlados para evaluación de la vida residual;

los criterios utilizados para decidir sobre la clausura del sistema (componente);

la vida residual del sistema (componente) al momento de desarrollo del IJS.

Para los SIS, que utilizan programas informáticos, deberá facilitarse información sobre los controles efectuados y la verificación de los programas informáticos utilizados, así como sobre los métodos de protección contra el acceso no autorizado.

- 4. Materiales utilizados

La elección de los materiales de construcción utilizados en los sistemas (componentes) de la INI está justificada, con sujeción a las condiciones de operación rutinaria, violaciones de los límites operativos y las condiciones de operación rutinaria, incluidos los accidentes base de diseño.

La elección de los materiales debe estar justificada por los datos disponibles sobre las características físico-mecánicas de los materiales en las condiciones de explotación durante toda la vida operacional consignada del sistema (componente).

Se describen la tecnología de fabricación, los métodos de detección de defectos superficiales e internos, los programas de control de calidad con indicación de las DN correspondientes y las particularidades de la transportación y almacenamiento.

Se indican los requisitos para las juntas soldadas y la lista de los DN, que definen estos requisitos.

- 5. Funcionamiento normal del sistema

Se proporciona una descripción del funcionamiento del sistema durante la operación rutinaria, incluyendo los modos transitorios durante los arranques y paradas programados.

El funcionamiento del sistema debe considerarse con sujeción a la interacción del sistema con otros sistemas de la INI en el proceso de realización de las funciones especificadas.

Para los sistemas de seguridad tecnológica, se describe el funcionamiento del sistema en las condiciones de los accidentes base de diseño, que requieran el funcionamiento de estos sistemas.

- 6. Funcionamiento del sistema en caso de fallas

Se presenta una lista de posibles fallos únicos de los componentes del sistema con un análisis de sus consecuencias:

cuando el personal realiza las acciones especificadas en la documentación de operación;

en ausencia de medidas para atenuar las consecuencias del fallo, incluso por parte del personal;

cuando el personal realiza acciones erróneas;

con activación automática de los sistemas de protección.

Al analizar el funcionamiento del sistema, se deben considerar las siguientes fallas, que llevan al funcionamiento anormal:

los componentes activos (incluyendo las válvulas y bombas);

los componentes pasivos (un componente cuyo funcionamiento está relacionado únicamente con el suceso, que causó su trabajo y no depende del funcionamiento de otro sistema (componente), por ejemplo, el sistema de control), incluyendo las tuberías, los intercambiadores de calor, los tanques, las válvulas de retención;

la instrumentación del sistema;

relacionados con el sistema de control y apoyo en cuestión.

Deberán presentarse los resultados del análisis de los fallos de los sistemas de seguridad tecnológica por una causa común, incluidas las inundaciones, los incendios y las explosiones.

En el caso de los fallos en cuestión, debe realizarse una evaluación cualitativa de la posible gravedad de sus consecuencias.

Se deberá seleccionar tal secuencia de sucesos, que pueda conducir a consecuencias más graves.

Es necesario mostrar los resultados del impacto de los fallos considerados en la funcionalidad de otros sistemas de la INI.

Para los sistemas de seguridad tecnológica, debe demostrarse que el sistema, durante el funcionamiento normal y en los accidentes base de diseño, realiza sus funciones para cualquiera de los sucesos iniciadores tomados en cuenta por el proyecto y superpuestos al suceso iniciador, de acuerdo con el principio de fallo único, un suceso de fallo independiente de cualquiera de los siguientes componentes de los sistemas de seguridad tecnológica: del componente activo o del componente pasivo que tenga partes mecánicas en movimiento, o del componente pasivo sin partes en movimiento, que tenga una probabilidad de no desempeñar la función de seguridad tecnológica de 10-3 o más, o de un error del personal independiente del suceso iniciador.

Se deberá indicar qué sistemas de seguridad tecnológica son necesarios para limitar o eliminar las consecuencias de los fallos.

- 7. Fiabilidad del sistema

Se proporcionan los datos sobre los indicadores de la fiabilidad del sistema y sus componentes, obtenidos a partir de los datos existentes sobre la fiabilidad de los sistemas (componentes) de las INI de este tipo o de evaluaciones razonables. El análisis de fiabilidad debe realizarse con sujeción a los fallos de causa común y errores del personal.

La nomenclatura de los indicadores de fiabilidad debe corresponderse con la nomenclatura de los indicadores de fiabilidad utilizada en el proyecto del INI.

Sobre la base de los datos del análisis de la fiabilidad del sistema, deben mostrarse los requisitos de la DN para la fiabilidad del sistema.

- 8. Cambios en el diseño y composición de los sistemas

(componentes), importantes para la seguridad tecnológica

Es necesario hacer una breve descripción de los cambios introducidos en el diseño y la composición de los SIS. La información debe facilitarse por orden cronológico, con indicación de los objetivos, plazos y resultados de los trabajos, referencias a los documentos elaborados sobre los resultados de la puesta en servicio del sistema modificado, así como una indicación de los contratistas.

- 9. Evaluación de la conformidad del sistema de los requisitos de los documentos

normativos de seguridad tecnológica

Sobre la base de la revisión del sistema realizada, debe demostrarse cómo cumple el sistema los requisitos de seguridad de la DN y los principios y criterios de seguridad tecnológica adoptados en ellos. Si se detectan deficiencias de seguridad tecnológica, se determinará y justificará en el IJS la idoneidad de las medidas compensatorias y las medidas para subsanar las deficiencias de seguridad tecnológica detectadas.

- Anexo No. 5

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

LISTA INDICATIVA

DE LOS SISTEMAS (COMPONENTES) DEL REACTOR DE INVESTIGACIÓN

Y DE LA INSTALACIÓN ELECTRONUCLEAR SUBCRÍTICA, QUE DEBEN SER

DESCRITO EN EL REPORTE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA

- 1. Sistemas de funcionamiento normal

1.1. Reactor:

el cuerpo del reactor (piscina del reactor, el cuerpo del núcleo (manta) de la IENSC);

dispositivos internos;

el combustible nuclear, las barras de combustible y el conjunto combustible;

reflector y sus componentes;

el moderador;

caloportador;

venenos y propulsores;

espaciadores y rejillas guía;

componentes portantes y de fijación;

dispositivo disparador o modulador de reactividad para los RNI pulsados de acción aperiódica o periódica, respectivamente;

convertidor objetivo (para IENSC);

acelerador de partículas elementales (para IENSC);

cuerpo y dispositivos internos del acelerador de partículas cargadas (para IENSC);

canal para la introducción de un haz de partículas cargadas (para IENSC).

1.2. Sistema de refrigeración.

1.2.1. Primer circuito:

cuerpo y/o canales del reactor;

bombas de circulación;

intercambiadores de calor, generadores de vapor;

tuberías;

compensador de volumen, sistema de compensación de volumen y sistema de mantenimiento de presión en el circuito primario;

sistema de limpieza del caloportador;

sistema de alimentación y drenaje del caloportador;

accesorios (incluyendo las compuertas, válvulas);

sistema de la refrigeración del convertidor objetivo de la IENSC.

1.2.2. Segundo y tercer circuitos.

1.2.3. Sistema de preparación del caloportador y el suministro del caloportador del reactor.

1.2.4. Sistemas de limpieza del caloportador en los circuitos de refrigeración del reactor y de la piscina de almacenamiento del conjunto combustible.

1.3. Sistema de instrumentación y control, incluyendo:

los sistemas de instrumentación y control de la densidad del flujo de neutrones y su velocidad de cambio, incluyendo el sistema de parada, los subsistemas de control de impulsos de potencia para los RNI, pulsados de acción periódica y el subsistema de control del impulso de reactividad para RNI, pulsados de acción aperiódica;

los sistemas de instrumentación y control de los parámetros termo-hidráulicos del reactor (incluyendo la temperatura, presión y caudal);

los sistemas de control en el núcleo;

el sistema de inspección de estanqueidad del revestimientos de las barras de combustible;

el sistema de control radiológico;

los sistemas de instrumentación de parámetros y control de dispositivos experimentales;

los sistemas de diagnóstico del estado de las estructuras y los equipos del reactor;

los puntos de control de reactores primarios y de reserva;

el sistema de apoyo a la información del operador.

1.4. Sistema de gas.

1.5. Sistema de desgasificación y combustión de la mezcla detonante.

1.6. Sistemas de información:

la comunicación telefónica y altavoz;

el sistema de vigilancia televisiva;

sistema de alerta de emergencia.

1.7. Protección biológica del reactor.

1.8. Sistema de control radiológico.

1.9. Equipos y dispositivos experimentales:

los bucles, instalaciones, canales;

las barras de combustible experimentales (instrumentadas) y conjuntos de combustible;

los canales para emitir un haz de neutrones;

la columna térmica;

el tubo neumático para transporte;

los dispositivos para la exposición de las muestras;

las trampas de neutrones;

los dispositivos de ampollas.

1.10. Sistema de trasbordo de combustible (equipo de recarga).

1.11. Sistema de suministro de energía del RNI y los edificios.

1.12. Sistemas de ventilación.

1.13. Tratamiento especial de aguas residuales.

1.14. Suministro de agua del reactor y de los dispositivos experimentales.

1.15. Exposición y almacenamiento de combustible:

los equipos de los sistemas de exposición y almacenamiento del combustible nuclear;

el equipo de control, incluido un sistema de alarma de emergencia;

el sistema de refrigeración del combustible nuclear gastado.

1.16. Equipos para almacenamiento de desechos radiactivos.

1.17. Sistema de exposición del convertidor (para IENSC).

1.18. Equipos de las celdas de protección.

1.19. Equipos de levantamiento.

1.20. Equipos para el transporte de materiales nucleares, sustancias radiactivas y desechos radiactivos.

1.21. Contenedores de transporte para combustible nuclear gastado.

- 2. Sistemas de seguridad

2.1. Sistemas de protección:

la protección de emergencia del reactor, incluida una parte del SCP para la IENSC, que permita el control y la gestión de la intensidad de la reacción de fisión nuclear en cadena no autónoma;

el sistema de eliminación del calor de emergencia del núcleo (refrigeración de emergencia del núcleo del RNI).

2.2. Sistemas de control.

2.3. Sistemas de localización.

2.4. Sistemas de suministro.

- 3. Equipos técnicos especiales utilizados

para la gestión de accidentes que sobrepasan al de base de diseño

3.1. Medios técnicos:

los equipos técnicos especiales utilizados para gestión de accidentes, que sobrepasan al de base de diseño (incluyendo los equipos de comunicaciones, generadores diésel, componentes para la instalación de líneas de cables y tuberías temporales, fuentes de agua, tanques de agua);

el centro de respuesta a emergencias (si está disponible), equipado con medios de comunicación con la sala del tablero de control, la sala de tablero de control de respaldo y otras instalaciones importantes en la instalación, así como con organizaciones de respuesta a emergencias dentro y fuera del emplazamiento.

- Anexo No. 6

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

LISTA INDICATIVA

DE LOS SISTEMAS (COMPONENTES) CARACTERÍSTICOS DE LOS CONJUNTOS CRÍTICOS

Y SUBCRÍTICOS

- 1. Sistemas de funcionamiento normal

1.1. Estructura del EC o ESC:

el cuerpo de montaje, los dispositivos internos, componentes portantes y de fijación;

el moderador;

el reflector;

el combustible nuclear, las barras de combustible y el conjunto combustible;

venenos y propulsores;

los canales para los dispositivos de control del SCP.

1.2. Sistema de instrumentación y control:

los canales de instrumentación y control;

los dispositivo de control de regulación y compensación;

los sistema de parada;

el diagrama eléctrico (lógico) del sistema de instrumentación y control.

1.3. Sistema de llenado del núcleo y(o) del reflector con un líquido (sistema tecnológico).

1.4. Sistema de suministro eléctrico del conjunto y edificio.

1.5. Sistema de ventilación.

1.6. Sistema de control radiológico.

1.7. Sistema de alcantarillado especial.

1.8. Sistemas de comunicación y alarma y alerta de urgencia.

1.9. Sistema de desplazamiento de la fuente de arranque.

1.10. Dispositivos experimentales y de arranque.

1.11. Sistema de almacenamiento del MN.

1.12. Sistemas de extinción de fuego.

- 2. Sistemas de seguridad

2.1. Sistema de protección de emergencia incluyendo los sistemas de control de seguridad tecnológica.

2.2. Órganos adicionales de influencia sobre la reactividad.

2.3. Sistema de suministro eléctrico de urgencia.

- Anexo No. 7

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

LISTA INDICATIVA

DE LOS SUCESOS INICIADORES PARA EL ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES BASE DE DISEÑO

EN LA INSTALACIÓN NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

1. Sucesos iniciadores, que dieron lugar a la introducción de una reactividad excesiva de la INI:

la extracción no autorizada con la velocidad máxima del dispositivo de control del SCP (grupo de dispositivos de control) con la máxima eficacia cuando se trabaja con el nivel de potencia nominal y con el nivel de potencia mínima controlada;

la descarga del dispositivo de control del SCP con la máxima eficacia, cuando funciona con el nivel de potencia nominal y con el nivel de potencia mínima controlada;

la caída en el núcleo (en el dispositivo experimental) de la muestra, que introduce la reactividad positiva;

la introducción de reactividad positiva por parte de los sistemas tecnológicos o los dispositivos experimentales debido a roturas, fallas y sus averías, así como a errores del personal;

el cambio no planificado en la geometría o el estado de los componentes del núcleo y del reflector, lo que provoca un aumento de la reactividad;

los fallos o las destrucción de los componentes estructurales intrazonales, de los equipos, lo que conduce a un aumento de la reactividad;

el llenado del caloportador frío (caliente) en el núcleo;

los errores de personal al cargar el combustible nuclear;

para IENSC, EC y ESC (con un valor máximo de Kefec. > 0,98) - la aparición de una reacción de fisión en cadena autosostenible.

2. Sucesos iniciadores, causados una violación del disipador de calor:

el bloqueo de los espacios para el paso del caloportador a través del conjunto combustible;

la parada o fallo de las bombas de circulación del circuito primario;

las fallas de las válvulas de regulación o de cierre (válvula, válvula, compuertas, grifos) del circuito primario;

deficiencia del disipador de calor de los dispositivos experimentales, causado por roturas, fallas de los componentes de su sistema de refrigeración;

deficiencia o terminación de la circulación del caloportador a través del núcleo debido a fallas (roturas, averías) de las estructuras intrazonales;

las fallas de los equipos y las tuberías del sistema de refrigeración de emergencia, que pueden afectar a la capacidad del sistema del circuito primario para enfriar el combustible nuclear;

la deficiencia del enfriamiento del núcleo debido a la ocurrencia de una derivación del flujo del caloportador debido a un mal funcionamiento de los componentes estructurales o de los equipos;

la deficiencia de la refrigeración del núcleo debido a la entrada no autorizada en el sistema de circulación de sustancias, que impiden la transferencia de calor desde la superficie de las barras de combustible;

las roturas y fugas en las tuberías, colectores, depósitos, intercambiadores de calor, canales tecnológicos del circuito primario y del circuito de refrigeración de los dispositivos experimentales;

la fuga del cuerpo (tanque) de la INI;

la despresurización de los equipos y la ruptura de las tuberías de los sistemas auxiliares del circuito primario y dispositivos experimentales.

3. Eventos iniciadores, que conducen a un cambio en la presión del circuito primario:

la despresurización del circuito de presión;

falla de los equipo de los dispositivos experimentales, que puede dar lugar a un aumento de la presión en el circuito primario;

falla del sistema de gas de conservación de la presión en el circuito primario o en el cuerpo del reactor.

4. Sucesos iniciadores que provocan la deficiencia de la eliminación del calor por el segundo circuito:

la parada o falla de las bombas de circulación del segundo circuito;

las fallas de las válvulas de regulación o de cierre (válvula, válvula, compuertas, grifos) del segundo circuito;

la ruptura de las tuberías del segundo circuito;

la deficiencia de la transferencia de calor desde la superficie del intercambiador de calor.

5. Sucesos iniciadores coherentes con las violaciones durante el trabajo con el combustible nuclear:

la caída del conjunto combustible fresco o del dispositivo experimental (canal) con el combustible nuclear al cargarlo en el núcleo;

la caída o arqueamiento del conjunto combustible gastado cuando se trasbordo a la INI;

las fallas en el transporte y en el equipo tecnológico durante el trasbordo;

terminación del enfriamiento durante el transporte del combustible irradiado del RNI.

6. Sucesos iniciadores de los accidentes base de diseño para el almacenamiento del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA:

los impactos internos y externos de origen natural e industrial, propios del área de ubicación de la INI;

el cese completo del suministro de energía a la INI;

los incendios en las instalaciones de almacenamiento del combustible nuclear, CNG, MN, SR y DRA y/o en los vehículos que los transportan;

la caída de objetos, que pueden cambiar el paso de colocación de los conjuntos combustibles y de las barras de combustible, violan la integridad del revestimiento de las barras de combustible y de los conjuntos combustibles;

el arqueamiento, la caída de algunos conjuntos combustibles, del embalaje de transporte del lote de botes y las fundas con los conjuntos combustibles durante las operaciones de transporte y tecnológicas;

las fugas de la piscina de almacenamiento;

los efectos de los objetos voladores resultantes de accidentes (por ejemplo, como consecuencia de la destrucción de los sistemas de presión);

la incapacidad del funcionamiento de la ventilación conduce a la formación de mezclas explosivas en los almacenes de CNG y MN gastados;

la violación de la evacuación del calor durante el almacenamiento y transporte del CNG y de los materiales nucleares usados;

la violación de la fijación de los bultos durante el transporte;

la inundación de las instalaciones secas de almacenamiento del combustible nuclear y materiales nucleares, con agua;

despresurización de equipos y tuberías, incluso durante el bombeo de desechos radiactivos líquidos.

7. Sucesos iniciadores, coherentes con los impactos externos (de origen natural e industrial, incluido el terremoto base de diseño), tomados en cuenta en el proyecto de la INI.

- Anexo No. 8

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

PROCEDIMEINTO

PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES BASE DE DISEÑO Y DE  LOS ACCIDENTES QUE SOBREPASAN AL DE BASE DE DISEÑO

EN LA INSTALACIÓN NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

1. Para todos los modos de explotación de la INI, es necesario ejecutar el análisis de los posibles sucesos iniciadores de los accidentes base de diseño. Es necesario indicar la probabilidad estimada o determinada de que se inicien eventos iniciadores, que causen accidentes de radiación con consecuencias para el público en base a la experiencia de explotación de las INI similares.

2. Al analizar los accidentes base de diseño, el escenario considerado de desarrollo del accidente debe tener en cuenta la imposición al suceso iniciador, de conformidad con el principio de falla única de un independiente al suceso iniciador de la falla, de cualquiera de los siguientes componentes de los sistemas de seguridad tecnológica: del componente activo o del componente pasivo que tenga partes mecánicas en movimiento, o del componente pasivo sin partes en movimiento, que tenga una probabilidad de no desempeñar la función de seguridad tecnológica de 10-3 o más, o de un error del personal independiente del suceso iniciador.

Al analizar los accidentes que sobrepasan al de base de diseño, el escenario de desarrollo del accidente debe tener en cuenta la lista indicativa de los grupos de accidentes que sobrepasan al de base de diseño, presentada en el anexo No. 9 de los presentes Requisitos.

3. Se deberá prestar una descripción:

del estado inicial de la INI antes del accidente;

el evento iniciador, que es el evento iniciador de la secuencia de urgencia;

los modelos matemáticos y programas informáticos utilizados para el análisis (incluida la evaluación de las consecuencias de radiación);

las suposiciones utilizadas en la preparación de los modelos de cálculo, las incertidumbres (errores) de las herramientas de software, las falencias de los procedimientos de cálculo;

los datos experimentales utilizados.

4. Sobre la base de los resultados del análisis, deberá proporcionarse la información sobre la secuencia temporal de la evolución del accidente. La señal del final del proceso de emergencia es la salida al modo estacionario con trabajo según el esquema de diseño para el funcionamiento normal de la INI o con trabajo en el modo de parada. Para todas las etapas del accidente, se proporciona la información sobre la dependencia temporal de los cambios en los parámetros de la INI, incluyendo:

la reactividad;

la potencia térmica;

la temperatura de los revestimientos de las barras de combustible y del combustible nuclear en los conjuntos combustibles más energizados.

5. Se presta la información sobre:

la presión en los recintos herméticos;

las características de las fugas existentes desde los sistemas hasta los recintos (caudales de las fugas, caudales a través de las válvulas de descarga y seguridad);

la cantidad, la temperatura, el estado de fase y la actividad de las sustancias que entren en los recintos de la INI durante un accidente;

la temperatura de las paredes y de los componentes estructurales;

las características de las fugas al medio ambiente (consumo, masa total emitida, actividad);

la situación de radiación en los recinto de la INI;

las características de las fuentes de formación de hidrógeno, la concentración de hidrógeno en las salas y los equipos de la INI.

6. Para el RNI se presenta la información sobre el cambio de los siguientes parámetros:

el caudal y la temperatura del caloportador en el reactor y los circuitos;

la presión en los circuitos del caloportador;

el factor de seguridad antes de la crisis del intercambio de calor;

el valor máximo de los flujos de calor en la superficie de las barras de combustible de los conjuntos combustibles más tensados y los componentes estructurales más responsables.

7. Se deberá realizar una comparación de los valores calculados con los valores admisibles de los parámetros y describirse el estado de las barreras de protección (la matriz y el revestimiento de la barra de combustible, los límites del circuito primario, las salas herméticas) en caso de accidente, indicando su fiabilidad o la posibilidad de que se viole su integridad.

8. En el caso de los accidentes base de diseño con arreglo al método conservador debe justificarse, que el impacto de radiación de las consecuencias del accidente sobre el personal y el público no supere los límites establecidos por la DN para la seguridad radiológica y cumpla los criterios de seguridad tecnológica, así como los límites del diseño, establecidos en el proyecto de la INI actual.

Para los accidentes que sobrepasan al de base de diseño, es necesario presentar los resultados del análisis del impacto de las radiaciones en el personal, el público y el medio ambiente, y llegar a la conclusión, de que las medidas son suficientes para gestión de accidentes, que sobrepasan al de base de diseño y llevar la INI a un estado controlado, y de que son necesarias las medidas de protección.

- Anexo No. 9

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

LISTA INDICATIVA

DE LOS GRUPOS DE ACCIDENTES, QUE SOBREPASAN AL DE BASE DE DISEÑO EN LA INSTALACIÓN

NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

1. Accidentes causados por la aplicación de la máxima reactividad posible debido a la imposición de una serie de fallas o errores de personal, que conducen a la destrucción del núcleo y a la fusión del combustible nuclear.

2. Accidentes, en los que los eventos iniciadores de los accidentes de base de diseño van acompañados de una falla total de la protección de emergencia.

3. Accidentes con despresurización de recintos tecnológicos durante fugas del caloportador del primer circuito.

4. Accidentes causados por la pérdida de suministro de energía a la INI con fallo de las fuentes de energía de emergencia.

5. Accidentes coherentes con la fallos de la refrigeración del combustible irradiado, en particular, con la pérdida de caloportador, acompañada del fallo del sistema de refrigeración de emergencia y de la falla de un elemento activo o pasivo del sistema de localización, que tenga partes móviles o de las acciones erróneas del personal en la gestión de este sistema.

6. Pérdida del sumidero final de calor, que garantiza la eliminación de la generación de calor residual del reactor, las piscinas de almacenamiento, las instalaciones de almacenamiento del CNG y las muestras irradiadas.

7. Accidente causado por la caída de una aeronave.

8. Accidentes causados por el impacto simultáneo de varios factores externos sobre la INI con un intensidad máxima calculada. La elección específica viene determinada por las características del lugar y la imposición justificada de factores (tornado y incendio, terremoto de parada segura máximo, apagón, caída de un avión e incendio).

9. Accidentes causados por la incapacidad del personal para aplicar las medidas de respuesta de emergencia en caso de eventos iniciadores de accidentes base de diseño.

10. La aparición de una reacción de fisión en cadena autosostenible para los sistemas de almacenamiento y gestión de materiales nucleares.

11. Deshidratado completo del almacén de CNG.

12. Llenado con agua del repositorio de combustible nuclear fresco de clase 1.

13. La caída de los equipos de proceso y las estructuras de construcción en el RNI, EC, ESC, del repositorio de materiales nucleares.

- Anexo No. 10

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para el contenido del reporte

para la justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación, aprobados por orden del

Servicio Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 5 de diciembre de 2017 No. 528

LISTA INDICATIVA

DE PARÁMETROS, PARA LOS CUALES SE ESTABLECEN LOS LÍMITES

OPERATIVOS Y LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO SEGURO DE LA INSTALACIÓN

NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

1. Parámetros físico-neutrónicos:

la reserva de reactividad;

la subcriticidad mínima del RNI (EC) durante las operaciones de transbordo;

la subcriticidad mínima del RNI (EC) en el modo de parada temporal;

la cantidad máxima de materiales nucleares en las instalaciones de almacenamiento;

la cantidad máxima de materiales nucleares almacenados en los lugares de trabajo durante las operaciones tecnológicas;

la concentración de los venenos líquidos;

el grado máximo de quemado del combustible nuclear;

la fluencia de neutrones en los componentes estructurales, importantes para la seguridad tecnológica;

los parámetros de exposición del convertidor de la IENSC.

2. Parámetros termo-hidráulicos:

la potencia térmica del RNI y el EC;

la duración e intensidad de los impulsos (para un reactor pulsado);

la temperatura del revestimiento de las barras de combustible;

la temperatura del combustible;

la temperatura de los dispositivos experimentales;

la temperatura de los componentes estructurales;

la velocidad de cambio de temperatura de los revestimientos de las barras de combustible;

la velocidad de cambio de temperatura del cuerpo del reactor;

el nivel del caloportador y del moderador.

3. Parámetros de los sistemas de refrigeración:

la temperatura del caloportador en la entrada y salida del núcleo;

la temperatura del caloportador en los circuitos de refrigeración (incluido el sumidero final de calor);

el caudal del caloportador en los circuitos de refrigeración;

la presión en los circuitos de refrigeración;

el caudal del caloportador en los circuitos de refrigeración;

la composición química del caloportador y de otros órganos de trabajo.

4. Parámetros del Sistema de Control y Protección:

la eficacia de los dispositivos de control del SCP y de otros órganos del impacto en la reactividad;

la velocidad de entrada de la reactividad positiva/negativa por los dispositivos de control del SCP y otros medios de impacto en la reactividad.

5. Parámetros que determinan la seguridad tecnológica de explotación de los bucles experimentales y de los dispositivos de exposición, incluyendo:

los efectos del cambio de la reactividad;

el tiempo de exposición de los dispositivos experimentales;

los parámetros termo-hidráulicos de los bucles experimentales.

6. Parámetros de radiación:

las emisiones y descargas diarios, mensuales y anuales;

la actividad del caloportador y del moderador;

la concentración derivada en el aire de los recintos de la INI;

tasa de dosis de exposición externa en los recintos del personal permanente;

la cantidad de desechos radiactivos;

el rendimiento y eficiencia de la limpieza de los sistemas de ventilación.

7. Parámetros geométricos de los equipos y parámetros que determinan su posición relativa.

8. Parámetros de los impactos externos, en los cuales se requiere la parada del reactor (EC, ESC o IENSC).

9. Para la IENSC

la potencia del acelerador de partículas elementales;

la densidad del flujo de partículas en el convertidor objetivo;

la temperatura máxima del convertidor objetivo;

la subcriticidad del convertidor objetivo (para los convertidores objetivo fisionables);

el caudal de caloportador para refrigerar el convertidor objetivo (en presencia de un sistema de refrigeración).